## 遥信表
松江大学城混合变电站遥信调试点表
序号 | 设备名称 | 点位描述 |  |  | 报文描述 | 既有描述 | 点位描述 |  | 报警级别 | 转发地址 104规约地址 | IO 类型 | 启用/未启用 | 备注 | 调试结果 | 备注
|  | 点名 | 0描述 | 1描述 |  |  | 0描述 | 1描述
1 | 35kV洞大一开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV洞大一开关 操作方式 远方 | 35kV洞大一开关远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1 | DI | 启用
2 | 35kV洞大一母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV洞大一母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2 | DI | 未启用
3 | 35kV洞大一母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV洞大一母线闸刀 位置 合位 | 35kV洞大一母线闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 3 | DI | 启用 | 单点
4 | 35kV洞大一接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV洞大一接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 4 | DI | 未启用
5 | 35kV洞大一接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV洞大一接地闸刀 位置 合位 | 35kV洞大一线路接地闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 5 | DI | 启用 | 单点
6 | 35kV洞大一开关 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV洞大一开关 位置 分位 | 35kV洞大一开关 | N/A | 分位 | 2 | 6 | DI | 启用 | 双点
7 | 35kV洞大一开关 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV洞大一开关 位置 合位 | 35kV洞大一开关 | N/A | 合位 | 2 | 7 | DI | 启用 | 双点
8 | 35kV洞大一母线压变闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV洞大一母线压变闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 8 | DI | 未启用
9 | 35kV洞大一母线压变闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV洞大一母线压变闸刀 位置 合位 | 35kV一段母线压变闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 9 | DI | 启用 | 单点
10 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 10 | DI | 未启用
11 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 11 | DI | 未启用
12 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 12 | DI | 未启用
13 | 35kV洞大一开关 | 线路对侧地刀位置 | 分位 | 合位 | 35kV洞大一开关 线路对侧地刀位置 合位 |  | 分位 | 合位 | 2 | 13 | DI | 未启用
14 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 14 | DI | 未启用
15 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 15 | DI | 未启用
16 | 35kV洞大一开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大一开关 过流保护 跳闸 | 35kV洞大一过电流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 16 | DI | 启用
17 | 35kV洞大一开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大一开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 17 | DI | 未启用
18 | 35kV洞大一开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大一开关 零流保护 跳闸 | 35kV洞大一零序过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 18 | DI | 启用
19 | 35kV洞大一开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大一开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 19 | DI | 未启用
20 | 35kV洞大一开关 | 线路差动保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大一开关 线路差动保护 跳闸 | 35kV洞大一线路差动跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 20 | DI | 启用
21 | 35kV洞大一开关 | 线路差动保护光纤通道 | 正常 | 中断 | 35kV洞大一开关 线路差动保护光纤通道 中断 | 35kV洞大一纵差通道通道故障 | 正常 | 中断 | 3 | 21 | DI | 启用
22 | 35kV洞大一开关 | 线路差动保护闭锁 | 消失 | 出现 | 35kV洞大一开关 线路差动保护闭锁 出现 |  | 消失 | 出现 | 1 | 22 | DI | 未启用
23 | 35kV洞大一开关 | 线路差动保护故障 | 消失 | 出现 | 35kV洞大一开关 线路差动保护故障 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 23 | DI | 未启用
24 | 35kV洞大一开关 | 逆功率保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大一开关 逆功率保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 24 | DI | 未启用
25 | 35kV洞大一开关 | 失压 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大一开关 失压 跳闸 | 35kV洞大一失压跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 25 | DI | 启用
26 | 35kV洞大一开关 | 母线压变回路断线 | 消失 | 出现 | 35kV洞大一开关 母线压变回路断线 出现 | 35kV一段母线压变回路断线 | 消失 | 出现 | 2 | 26 | DI | 启用
27 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 27 | DI | 未启用
28 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 28 | DI | 未启用
29 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 29 | DI | 未启用
30 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 30 | DI | 未启用
31 | 35kV洞大一开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV洞大一开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 31 | DI | 未启用
32 | 35kV洞大一开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV洞大一开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 32 | DI | 未启用
33 | 35kV洞大一开关 | PT MCB控制电源总开关 | 合位 | 分位 | 35kV洞大一开关 PT MCB控制电源总开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 33 | DI | 未启用
34 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 34 | DI | 未启用
35 | 35kV洞大一开关 | 备自投就地 | 退出 | 投入 | 35kV洞大一开关 备自投就地 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 35 | DI | 未启用
36 | 35kV洞大一开关 | 备自投远方 | 退出 | 投入 | 35kV洞大一开关 备自投远方 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 36 | DI | 未启用
37 | 35kV洞大一开关 | 备自投操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV洞大一开关 备自投操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 37 | DI | 未启用
38 | 35kV洞大一开关 | 备自投启动 | 消失 | 出现 | 35kV洞大一开关 备自投启动 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 38 | DI | 未启用
39 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 39 | DI | 未启用
40 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  |  | 40 | DI | 未启用
41 | 35kV洞大一开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 35kV洞大一开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 41 | DI | 未启用
42 | 35kV洞大一开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大一开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 42 | DI | 未启用
43 | 35kV洞大一开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大一开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 43 | DI | 未启用
44 | 35kV洞大一开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大一开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 44 | DI | 未启用
45 | 35kV洞大一开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大一开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 45 | DI | 未启用
46 | 35kV洞大一开关 | 电弧 | 复归 | 故障 | 35kV洞大一开关 电弧 故障 |  | 复归 | 故障 | 2 | 46 | DI | 未启用
47 | 35kV洞大一开关 | 消谐装置 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大一开关 消谐装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 47 | DI | 未启用
48 | 35kV洞大一开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 35kV洞大一开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 48 | DI | 未启用
49 | 35kV洞大一开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 35kV洞大一开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 49 | DI | 未启用
50 | 35kV洞大一开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 35kV洞大一开关 弹簧状态 未储能 | 35kV洞大一I段开关及分段开关弹簧未储 | 已储能 | 未储能 | 3 | 50 | DI | 启用
51 | 35kV洞大一开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV洞大一开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 51 | DI | 未启用
52 | 35kV洞大一开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV洞大一开关 母线SF6气体压力 异常 | 35kV一段母线SF6气压低 | 正常 | 异常 | 2 | 52 | DI | 启用
53 | 35kV洞大一开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 35kV洞大一开关 跳闸回路断线 出现 | 35kV洞大一分闸回路故障 | 消失 | 出现 | 2 | 53 | DI | 启用
54 | 35kV洞大一开关 | 电缆侧电压 | 有压 | 无压 | 35kV洞大一开关 电缆侧电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 3 | 54 | DI | 未启用
55 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  | 3 | 55 | DI | 未启用
56 | 35kV洞大一开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  | 3 | 56 | DI | 未启用
57 | 35kV洞大一开关 | 定值组1 | 退出 | 投入 | 35kV洞大一开关 定值组1 投入 | 松江大学城站35kV 洞大一整定值组A | 退出 | 投入 | 2 | 57 | DI | 启用
58 | 35kV洞大一开关 | 定值组2 | 退出 | 投入 | 35kV洞大一开关 定值组2 投入 | 松江大学城站35kV 洞大一整定值组B | 退出 | 投入 | 2 | 58 | DI | 启用
59 | 35kV洞大一开关 | 定值组3 | 退出 | 投入 | 35kV洞大一开关 定值组3 投入 | 松江大学城站35kV 洞大一整定值组C | 退出 | 投入 | 2 | 59 | DI | 启用
60 | 35kV洞大一开关 | 定值组4 | 退出 | 投入 | 35kV洞大一开关 定值组4 投入 | 松江大学城站35kV 洞大一整定值组D | 退出 | 投入 | 2 | 60 | DI | 启用
61 | 35kV洞大二开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV洞大二开关 操作方式 远方 | 35kV洞大二开关远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 61 | DI | 启用
62 | 35kV洞大二母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV洞大二母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 62 | DI | 未启用
63 | 35kV洞大二母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV洞大二母线闸刀 位置 合位 | 35kV洞大二母线闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 63 | DI | 启用 | 单点
64 | 35kV洞大二接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV洞大二接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 64 | DI | 未启用
65 | 35kV洞大二接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV洞大二接地闸刀 位置 合位 | 35kV洞大二线路接地闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 65 | DI | 启用 | 单点
66 | 35kV洞大二开关 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV洞大二开关 位置 分位 | 35kV洞大二开关 | N/A | 分位 | 2 | 66 | DI | 启用 | 双点
67 | 35kV洞大二开关 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV洞大二开关 位置 合位 | 35kV洞大二开关 | N/A | 合位 | 2 | 67 | DI | 启用 | 双点
68 | 35kV洞大二母线压变闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV洞大二母线压变闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 68 | DI | 未启用
69 | 35kV洞大二母线压变闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV洞大二母线压变闸刀 位置 合位 | 35kV二段母线压变闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 69 | DI | 启用 | 单点
70 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 70 | DI | 未启用
71 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 71 | DI | 未启用
72 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 72 | DI | 未启用
73 | 35kV洞大二开关 | 线路对侧地刀位置 | 分位 | 合位 | 35kV洞大二开关 线路对侧地刀位置 合位 |  | 分位 | 合位 | 2 | 73 | DI | 未启用
74 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 74 | DI | 未启用
75 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 75 | DI | 未启用
76 | 35kV洞大二开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大二开关 过流保护 跳闸 | 35kV洞大二过电流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 76 | DI | 启用
77 | 35kV洞大二开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大二开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 77 | DI | 未启用
78 | 35kV洞大二开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大二开关 零流保护 跳闸 | 35kV洞大二零序过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 78 | DI | 启用
79 | 35kV洞大二开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大二开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 79 | DI | 未启用
80 | 35kV洞大二开关 | 线路差动保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大二开关 线路差动保护 跳闸 | 35kV洞大二线路差动跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 80 | DI | 启用
81 | 35kV洞大二开关 | 线路差动保护光纤通道 | 正常 | 中断 | 35kV洞大二开关 线路差动保护光纤通道 中断 | 35kV洞大二纵差通道通道故障 | 正常 | 中断 | 3 | 81 | DI | 启用
82 | 35kV洞大二开关 | 线路差动保护闭锁 | 消失 | 出现 | 35kV洞大二开关 线路差动保护闭锁 出现 |  | 消失 | 出现 | 1 | 82 | DI | 未启用
83 | 35kV洞大二开关 | 线路差动保护故障 | 消失 | 出现 | 35kV洞大二开关 线路差动保护故障 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 83 | DI | 未启用
84 | 35kV洞大二开关 | 逆功率保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大二开关 逆功率保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 84 | DI | 未启用
85 | 35kV洞大二开关 | 失压 | 复归 | 跳闸 | 35kV洞大二开关 失压 跳闸 | 35kV洞大二失压跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 85 | DI | 启用
86 | 35kV洞大二开关 | 母线压变回路断线 | 消失 | 出现 | 35kV洞大二开关 母线压变回路断线 出现 | 35kV二段母线压变回路断线 | 消失 | 出现 | 2 | 86 | DI | 启用
87 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 87 | DI | 未启用
88 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 88 | DI | 未启用
89 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 89 | DI | 未启用
90 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 90 | DI | 未启用
91 | 35kV洞大二开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV洞大二开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 91 | DI | 未启用
92 | 35kV洞大二开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV洞大二开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 92 | DI | 未启用
93 | 35kV洞大二开关 | PT MCB控制电源总开关 | 合位 | 分位 | 35kV洞大二开关 PT MCB控制电源总开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 93 | DI | 未启用
94 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 94 | DI | 未启用
95 | 35kV洞大二开关 | 备自投就地 | 退出 | 投入 | 35kV洞大二开关 备自投就地 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 95 | DI | 未启用
96 | 35kV洞大二开关 | 备自投远方 | 退出 | 投入 | 35kV洞大二开关 备自投远方 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 96 | DI | 未启用
97 | 35kV洞大二开关 | 备自投操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV洞大二开关 备自投操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 97 | DI | 未启用
98 | 35kV洞大二开关 | 备自投启动 | 消失 | 出现 | 35kV洞大二开关 备自投启动 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 98 | DI | 未启用
99 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 99 | DI | 未启用
100 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 100 | DI | 未启用
101 | 35kV洞大二开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 35kV洞大二开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 101 | DI | 未启用
102 | 35kV洞大二开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大二开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 102 | DI | 未启用
103 | 35kV洞大二开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大二开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 103 | DI | 未启用
104 | 35kV洞大二开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大二开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 104 | DI | 未启用
105 | 35kV洞大二开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大二开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 105 | DI | 未启用
106 | 35kV洞大二开关 | 电弧 | 复归 | 故障 | 35kV洞大二开关 电弧 故障 |  | 复归 | 故障 | 2 | 106 | DI | 未启用
107 | 35kV洞大二开关 | 消谐装置 | 恢复 | 故障 | 35kV洞大二开关 消谐装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 107 | DI | 未启用
108 | 35kV洞大二开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 35kV洞大二开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 108 | DI | 未启用
109 | 35kV洞大二开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 35kV洞大二开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 109 | DI | 未启用
110 | 35kV洞大二开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 35kV洞大二开关 弹簧状态 未储能 | 35kV系统II段开关弹簧未储能 | 已储能 | 未储能 | 3 | 110 | DI | 启用
111 | 35kV洞大二开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV洞大二开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 111 | DI | 未启用
112 | 35kV洞大二开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV洞大二开关 母线SF6气体压力 异常 | 35kV二段母线SF6气压低 | 正常 | 异常 | 2 | 112 | DI | 启用
113 | 35kV洞大二开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 35kV洞大二开关 跳闸回路断线 出现 | 35kV洞大二分闸回路故障 | 消失 | 出现 | 2 | 113 | DI | 启用
114 | 35kV洞大二开关 | 电缆侧电压 | 有压 | 无压 | 35kV洞大二开关 电缆侧电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 3 | 114 | DI | 未启用
115 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 115 | DI | 未启用
116 | 35kV洞大二开关 | 备用 |  |  | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  |  | 116 | DI | 未启用
117 | 35kV洞大二开关 | 定值组1 | 退出 | 投入 | 35kV洞大二开关 定值组1 投入 | 松江大学城站35kV 洞大二整定值组A | 退出 | 投入 | 2 | 117 | DI | 启用
118 | 35kV洞大二开关 | 定值组2 | 退出 | 投入 | 35kV洞大二开关 定值组2 投入 | 松江大学城站35kV 洞大二整定值组B | 退出 | 投入 | 2 | 118 | DI | 启用
119 | 35kV洞大二开关 | 定值组3 | 退出 | 投入 | 35kV洞大二开关 定值组3 投入 | 松江大学城站35kV 洞大二整定值组C | 退出 | 投入 | 2 | 119 | DI | 启用
120 | 35kV洞大二开关 | 定值组4 | 退出 | 投入 | 35kV洞大二开关 定值组4 投入 | 松江大学城站35kV 洞大二整定值组D | 退出 | 投入 | 2 | 120 | DI | 启用
121 | 35kV出线一开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV出线一开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 121 | DI | 未启用
122 | 35kV出线一母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV出线一母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 122 | DI | 未启用
123 | 35kV出线一母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV出线一母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 123 | DI | 未启用 | 单点
124 | 35kV出线一接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV出线一接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 124 | DI | 未启用
125 | 35kV出线一接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV出线一接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 125 | DI | 未启用 | 单点
126 | 35kV出线一开关 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV出线一开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 126 | DI | 未启用 | 双点
127 | 35kV出线一开关 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV出线一开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 127 | DI | 未启用 | 双点
128 | 35kV出线一母线压变闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV出线一母线压变闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 128 | DI | 未启用
129 | 35kV出线一母线压变闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV出线一母线压变闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 129 | DI | 未启用
130 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 130 | DI | 未启用
131 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 131 | DI | 未启用
132 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 132 | DI | 未启用
133 | 35kV出线一开关 | 线路对侧地刀位置 | 分位 | 合位 | 35kV出线一开关 线路对侧地刀位置 合位 |  | 分位 | 合位 | 2 | 133 | DI | 未启用
134 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 134 | DI | 未启用
135 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 135 | DI | 未启用
136 | 35kV出线一开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线一开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 136 | DI | 未启用
137 | 35kV出线一开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线一开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 137 | DI | 未启用
138 | 35kV出线一开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线一开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 138 | DI | 未启用
139 | 35kV出线一开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线一开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 139 | DI | 未启用
140 | 35kV出线一开关 | 线路差动保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线一开关 线路差动保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 140 | DI | 未启用
141 | 35kV出线一开关 | 线路差动保护光纤通道 | 正常 | 中断 | 35kV出线一开关 线路差动保护光纤通道 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 141 | DI | 未启用
142 | 35kV出线一开关 | 线路差动保护闭锁 | 消失 | 出现 | 35kV出线一开关 线路差动保护闭锁 出现 |  | 消失 | 出现 | 1 | 142 | DI | 未启用
143 | 35kV出线一开关 | 线路差动保护故障 | 消失 | 出现 | 35kV出线一开关 线路差动保护故障 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 143 | DI | 未启用
144 | 35kV出线一开关 | 逆功率保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线一开关 逆功率保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 144 | DI | 未启用
145 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 145 | DI | 未启用
146 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 146 | DI | 未启用
147 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 147 | DI | 未启用
148 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 148 | DI | 未启用
149 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 149 | DI | 未启用
150 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 150 | DI | 未启用
151 | 35kV出线一开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV出线一开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 151 | DI | 未启用
152 | 35kV出线一开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV出线一开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 152 | DI | 未启用
153 | 35kV出线一开关 | PT MCB控制电源总开关 | 合位 | 分位 | 35kV出线一开关 PT MCB控制电源总开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 153 | DI | 未启用
154 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 154 | DI | 未启用
155 | 35kV出线一开关 | 备自投就地 | 退出 | 投入 | 35kV出线一开关 备自投就地 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 155 | DI | 未启用
156 | 35kV出线一开关 | 备自投远方 | 退出 | 投入 | 35kV出线一开关 备自投远方 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 156 | DI | 未启用
157 | 35kV出线一开关 | 备自投操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV出线一开关 备自投操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 157 | DI | 未启用
158 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 158 | DI | 未启用
159 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 159 | DI | 未启用
160 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 160 | DI | 未启用
161 | 35kV出线一开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 35kV出线一开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 161 | DI | 未启用
162 | 35kV出线一开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV出线一开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 162 | DI | 未启用
163 | 35kV出线一开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 35kV出线一开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 163 | DI | 未启用
164 | 35kV出线一开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 35kV出线一开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 164 | DI | 未启用
165 | 35kV出线一开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV出线一开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 165 | DI | 未启用
166 | 35kV出线一开关 | 电弧 | 复归 | 故障 | 35kV出线一开关 电弧 故障 |  | 复归 | 故障 | 2 | 166 | DI | 未启用
167 | 35kV出线一开关 | 消谐装置 | 恢复 | 故障 | 35kV出线一开关 消谐装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 167 | DI | 未启用
168 | 35kV出线一开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 35kV出线一开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 168 | DI | 未启用
169 | 35kV出线一开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 35kV出线一开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 169 | DI | 未启用
170 | 35kV出线一开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 35kV出线一开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 170 | DI | 未启用
171 | 35kV出线一开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV出线一开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 171 | DI | 未启用
172 | 35kV出线一开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV出线一开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 172 | DI | 未启用
173 | 35kV出线一开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 35kV出线一开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 173 | DI | 未启用
174 | 35kV出线一开关 | 电缆侧电压 | 有压 | 无压 | 35kV出线一开关 电缆侧电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 3 | 174 | DI | 未启用
175 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  | 2 | 175 | DI | 未启用
176 | 35kV出线一开关 | 备用 |  |  | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  |  | 176 | DI | 未启用
177 | 35kV出线一开关 | 定值组1 | 退出 | 投入 | 35kV出线一开关 定值组1 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 177 | DI | 未启用
178 | 35kV出线一开关 | 定值组2 | 退出 | 投入 | 35kV出线一开关 定值组2 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 178 | DI | 未启用
179 | 35kV出线一开关 | 定值组3 | 退出 | 投入 | 35kV出线一开关 定值组3 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 179 | DI | 未启用
180 | 35kV出线一开关 | 定值组4 | 退出 | 投入 | 35kV出线一开关 定值组4 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 180 | DI | 未启用
181 | 35kV出线二开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV出线二开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 181 | DI | 未启用
182 | 35kV出线二母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV出线二母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 182 | DI | 未启用
183 | 35kV出线二母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV出线二母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 183 | DI | 未启用 | 单点
184 | 35kV出线二接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV出线二接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 184 | DI | 未启用
185 | 35kV出线二接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV出线二接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 185 | DI | 未启用 | 单点
186 | 35kV出线二开关 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV出线二开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 186 | DI | 未启用 | 双点
187 | 35kV出线二开关 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV出线二开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 187 | DI | 未启用 | 双点
188 | 35kV出线二母线压变闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV出线二母线压变闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 188 | DI | 未启用
189 | 35kV出线二母线压变闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV出线二母线压变闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 189 | DI | 未启用
190 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 190 | DI | 未启用
191 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 191 | DI | 未启用
192 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 192 | DI | 未启用
193 | 35kV出线二开关 | 线路对侧地刀位置 | 分位 | 合位 | 35kV出线二开关 线路对侧地刀位置 合位 |  | 分位 | 合位 | 2 | 193 | DI | 未启用
194 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 194 | DI | 未启用
195 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 195 | DI | 未启用
196 | 35kV出线二开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线二开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 196 | DI | 未启用
197 | 35kV出线二开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线二开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 197 | DI | 未启用
198 | 35kV出线二开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线二开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 198 | DI | 未启用
199 | 35kV出线二开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线二开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 199 | DI | 未启用
200 | 35kV出线二开关 | 线路差动保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV出线二开关 线路差动保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 200 | DI | 未启用
201 | 35kV出线二开关 | 线路差动保护光纤通道 | 正常 | 中断 | 35kV出线二开关 线路差动保护光纤通道 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 201 | DI | 未启用
202 | 35kV出线二开关 | 线路差动保护闭锁 | 消失 | 出现 | 35kV出线二开关 线路差动保护闭锁 出现 |  | 消失 | 出现 | 1 | 202 | DI | 未启用
203 | 35kV出线二开关 | 线路差动保护故障 | 消失 | 出现 | 35kV出线二开关 线路差动保护故障 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 203 | DI | 未启用
204 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 204 | DI | 未启用
205 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 205 | DI | 未启用
206 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 206 | DI | 未启用
207 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 207 | DI | 未启用
208 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 208 | DI | 未启用
209 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 209 | DI | 未启用
210 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 210 | DI | 未启用
211 | 35kV出线二开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV出线二开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 211 | DI | 未启用
212 | 35kV出线二开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV出线二开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 212 | DI | 未启用
213 | 35kV出线二开关 | PT MCB控制电源总开关 | 合位 | 分位 | 35kV出线二开关 PT MCB控制电源总开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 213 | DI | 未启用
214 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 214 | DI | 未启用
215 | 35kV出线二开关 | 备自投就地 | 退出 | 投入 | 35kV出线二开关 备自投就地 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 215 | DI | 未启用
216 | 35kV出线二开关 | 备自投远方 | 退出 | 投入 | 35kV出线二开关 备自投远方 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 216 | DI | 未启用
217 | 35kV出线二开关 | 备自投操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV出线二开关 备自投操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 2 | 217 | DI | 未启用
218 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 218 | DI | 未启用
219 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 219 | DI | 未启用
220 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 220 | DI | 未启用
221 | 35kV出线二开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 35kV出线二开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 221 | DI | 未启用
222 | 35kV出线二开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV出线二开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 222 | DI | 未启用
223 | 35kV出线二开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 35kV出线二开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 223 | DI | 未启用
224 | 35kV出线二开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 35kV出线二开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 224 | DI | 未启用
225 | 35kV出线二开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV出线二开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 225 | DI | 未启用
226 | 35kV出线二开关 | 电弧 | 复归 | 故障 | 35kV出线二开关 电弧 故障 |  | 复归 | 故障 | 2 | 226 | DI | 未启用
227 | 35kV出线二开关 | 消谐装置 | 恢复 | 故障 | 35kV出线二开关 消谐装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 227 | DI | 未启用
228 | 35kV出线二开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 35kV出线二开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 228 | DI | 未启用
229 | 35kV出线二开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 35kV出线二开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 229 | DI | 未启用
230 | 35kV出线二开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 35kV出线二开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 230 | DI | 未启用
231 | 35kV出线二开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV出线二开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 231 | DI | 未启用
232 | 35kV出线二开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV出线二开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 232 | DI | 未启用
233 | 35kV出线二开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 35kV出线二开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 233 | DI | 未启用
234 | 35kV出线二开关 | 电缆侧电压 | 有压 | 无压 | 35kV出线二开关 电缆侧电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 3 | 234 | DI | 未启用
235 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  | 2 | 235 | DI | 未启用
236 | 35kV出线二开关 | 备用 |  |  | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  |  | 236 | DI | 未启用
237 | 35kV出线二开关 | 定值组1 | 退出 | 投入 | 35kV出线二开关 定值组1 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 237 | DI | 未启用
238 | 35kV出线二开关 | 定值组2 | 退出 | 投入 | 35kV出线二开关 定值组2 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 238 | DI | 未启用
239 | 35kV出线二开关 | 定值组3 | 退出 | 投入 | 35kV出线二开关 定值组3 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 239 | DI | 未启用
240 | 35kV出线二开关 | 定值组4 | 退出 | 投入 | 35kV出线二开关 定值组4 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 240 | DI | 未启用
241 | 1号整流变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 1号整流变35kV开关 操作方式 远方 | 35kV1#整流变远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 241 | DI | 启用
242 | 1号整流变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 1号整流变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 242 | DI | 未启用
243 | 1号整流变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 1号整流变35kV母线闸刀 位置 合位 | 35kV1号整流变母线闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 243 | DI | 启用 | 单点
244 | 1号整流变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 1号整流变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 244 | DI | 未启用
245 | 1号整流变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 1号整流变35kV接地闸刀 位置 合位 | 35kV1号整流变接地闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 245 | DI | 启用 | 单点
246 | 1号整流变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 1号整流变35kV开关 位置 分位 | 35kV1号整流变开关 | N/A | 分位 | 2 | 246 | DI | 启用 | 双点
247 | 1号整流变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 1号整流变35kV开关 位置 合位 | 35kV1号整流变开关 | N/A | 合位 | 2 | 247 | DI | 启用 | 双点
248 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 248 | DI | 未启用
249 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 249 | DI | 未启用
250 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 250 | DI | 未启用
251 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 251 | DI | 未启用
252 | 1号整流变35kV开关 | 零流II段保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 零流II段保护 跳闸 | 35kV1#整流变零流II段跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 252 | DI | 启用
253 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 253 | DI | 未启用
254 | 1号整流变35kV开关 | 整流器故障 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 整流器故障 跳闸 | 35kV1#整流变整流器故障跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 254 | DI | 启用
255 | 1号整流变35kV开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 故障 跳闸 | 35kV1#整流变故障跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 255 | DI | 启用
256 | 1号整流变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 过流保护 跳闸 | 35kV1#整流变过电流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 256 | DI | 启用
257 | 1号整流变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 速断保护 跳闸 | 35kV1#整流变电流速断跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 257 | DI | 启用
258 | 1号整流变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 零流保护 跳闸 | 35kV1#整流变零序过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 258 | DI | 启用
259 | 1号整流变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 259 | DI | 未启用
260 | 1号整流变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 260 | DI | 未启用
261 | 1号整流变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 1号整流变35kV开关 轻过负荷保护 报警 | 35kV1#整流变变压器过负荷报警 | 复归 | 报警 | 2 | 261 | DI | 启用
262 | 1号整流变35kV开关 | 重过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 262 | DI | 未启用
263 | 1号整流变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 1号整流变35kV开关 变压器高温 报警 | 35kV1#整流变超温报警 | 复归 | 报警 | 2 | 263 | DI | 启用
264 | 1号整流变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 变压器超温 跳闸 | 35kV1#整流变超温跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 264 | DI | 启用
265 | 1号整流变35kV开关 | 铁芯高温 | 复归 | 报警 | 1号整流变35kV开关 铁芯高温 报警 | 35kV1#整流变铁心报警 | 复归 | 报警 | 2 | 265 | DI | 启用
266 | 1号整流变35kV开关 | 框架保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 框架保护 跳闸 | 35kV1#整流变框架保护跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 266 | DI | 启用
267 | 1号整流变35kV开关 | 正极柜手柄插入 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 正极柜手柄插入 跳闸 | 35kV1#整流变正极闸刀摇把插入跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 267 | DI | 启用
268 | 1号整流变35kV开关 | 负极柜手柄插入 | 复归 | 跳闸 | 1号整流变35kV开关 负极柜手柄插入 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 268 | DI | 未启用
269 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 269 | DI | 未启用
270 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 270 | DI | 未启用
271 | 1号整流变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 1号整流变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 271 | DI | 未启用
272 | 1号整流变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 1号整流变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 272 | DI | 未启用
273 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 273 | DI | 未启用
274 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 274 | DI | 未启用
275 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 275 | DI | 未启用
276 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 276 | DI | 未启用
277 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 277 | DI | 未启用
278 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 278 | DI | 未启用
279 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 279 | DI | 未启用
280 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 280 | DI | 未启用
281 | 1号整流变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 1号整流变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 281 | DI | 未启用
282 | 1号整流变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 1号整流变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 282 | DI | 未启用
283 | 1号整流变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 1号整流变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 283 | DI | 未启用
284 | 1号整流变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 1号整流变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 284 | DI | 未启用
285 | 1号整流变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 1号整流变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 285 | DI | 未启用
286 | 1号整流变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 1号整流变35kV开关 温控仪 故障 | 35kV1#整流变温控仪故障告警 | 恢复 | 故障 | 2 | 286 | DI | 启用
287 | 1号整流变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 1号整流变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 287 | DI | 未启用
288 | 1号整流变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 1号整流变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 288 | DI | 未启用
289 | 1号整流变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 1号整流变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 289 | DI | 未启用
290 | 1号整流变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 1号整流变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 290 | DI | 未启用
291 | 1号整流变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 1号整流变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 291 | DI | 未启用
292 | 1号整流变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 1号整流变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 292 | DI | 未启用
293 | 1号整流变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 1号整流变35kV开关 跳闸回路断线 出现 | 35kV1#整流变分闸回路故障 | 消失 | 出现 | 3 | 293 | DI | 启用
294 | 1号整流变35kV开关 | 1号整流器 | 恢复 | 故障 | 1号整流变35kV开关 1号整流器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 294 | DI | 未启用
295 | 1号整流变35kV开关 | 2号整流器 | 恢复 | 故障 | 1号整流变35kV开关 2号整流器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 295 | DI | 未启用
296 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 296 | DI | 未启用
297 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 297 | DI | 未启用
298 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 298 | DI | 未启用
299 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 299 | DI | 未启用
300 | 1号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 300 | DI | 未启用
301 | 2号整流变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号整流变35kV开关 操作方式 远方 | 35kV2#整流变远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 301 | DI | 启用
302 | 2号整流变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2号整流变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 302 | DI | 未启用
303 | 2号整流变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2号整流变35kV母线闸刀 位置 合位 | 35kV2号整流变母线闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 303 | DI | 启用 | 单点
304 | 2号整流变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2号整流变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 304 | DI | 未启用
305 | 2号整流变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2号整流变35kV接地闸刀 位置 合位 | 35kV2号整流变接地闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 305 | DI | 启用 | 单点
306 | 2号整流变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号整流变35kV开关 位置 分位 | 35kV2号整流变开关 | N/A | 分位 | 2 | 306 | DI | 启用 | 双点
307 | 2号整流变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号整流变35kV开关 位置 合位 | 35kV2号整流变开关 | N/A | 合位 | 2 | 307 | DI | 启用 | 双点
308 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 308 | DI | 未启用
309 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 309 | DI | 未启用
310 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 310 | DI | 未启用
311 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 311 | DI | 未启用
312 | 2号整流变35kV开关 | 零流II段保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 零流II段保护 跳闸 | 35kV2#整流变零流II段跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 312 | DI | 启用
313 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 313 | DI | 未启用
314 | 2号整流变35kV开关 | 整流器故障 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 整流器故障 跳闸 | 35kV2#整流变整流器故障跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 314 | DI | 启用
315 | 2号整流变35kV开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 故障 跳闸 | 35kV2#整流变故障跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 315 | DI | 启用
316 | 2号整流变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 过流保护 跳闸 | 35kV2#整流变过电流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 316 | DI | 启用
317 | 2号整流变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 速断保护 跳闸 | 35kV2#整流变电流速断跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 317 | DI | 启用
318 | 2号整流变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 零流保护 跳闸 | 35kV2#整流变零序过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 318 | DI | 启用
319 | 2号整流变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 319 | DI | 未启用
320 | 2号整流变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 320 | DI | 未启用
321 | 2号整流变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 2号整流变35kV开关 轻过负荷保护 报警 | 35kV2#整流变变压器过负荷报警 | 复归 | 报警 | 2 | 321 | DI | 启用
322 | 2号整流变35kV开关 | 重过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 322 | DI | 未启用
323 | 2号整流变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 2号整流变35kV开关 变压器高温 报警 | 35kV2#整流变超温报警 | 复归 | 报警 | 2 | 323 | DI | 启用
324 | 2号整流变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 变压器超温 跳闸 | 35kV2#整流变超温跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 324 | DI | 启用
325 | 2号整流变35kV开关 | 铁芯高温 | 复归 | 报警 | 2号整流变35kV开关 铁芯高温 报警 | 35kV2#整流变铁心报警 | 复归 | 报警 | 2 | 325 | DI | 启用
326 | 2号整流变35kV开关 | 框架保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 框架保护 跳闸 | 35kV2#整流变框架保护跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 326 | DI | 启用
327 | 2号整流变35kV开关 | 正极柜手柄插入 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 正极柜手柄插入 跳闸 | 35kV2#整流变正极闸刀摇把插入跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 327 | DI | 启用
328 | 2号整流变35kV开关 | 负极柜手柄插入 | 复归 | 跳闸 | 2号整流变35kV开关 负极柜手柄插入 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 328 | DI | 未启用
329 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 329 | DI | 未启用
330 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 330 | DI | 未启用
331 | 2号整流变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号整流变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 331 | DI | 未启用
332 | 2号整流变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号整流变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 332 | DI | 未启用
333 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 333 | DI | 未启用
334 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 334 | DI | 未启用
335 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 335 | DI | 未启用
336 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 336 | DI | 未启用
337 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 337 | DI | 未启用
338 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 338 | DI | 未启用
339 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 339 | DI | 未启用
340 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 340 | DI | 未启用
341 | 2号整流变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号整流变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 341 | DI | 未启用
342 | 2号整流变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 2号整流变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 342 | DI | 未启用
343 | 2号整流变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 2号整流变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 343 | DI | 未启用
344 | 2号整流变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 2号整流变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 344 | DI | 未启用
345 | 2号整流变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 2号整流变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 345 | DI | 未启用
346 | 2号整流变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 2号整流变35kV开关 温控仪 故障 | 35kV2#整流变温控仪故障告警 | 恢复 | 故障 | 2 | 346 | DI | 启用
347 | 2号整流变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 2号整流变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 347 | DI | 未启用
348 | 2号整流变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 2号整流变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 348 | DI | 未启用
349 | 2号整流变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2号整流变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 349 | DI | 未启用
350 | 2号整流变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 2号整流变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 350 | DI | 未启用
351 | 2号整流变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 2号整流变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 351 | DI | 未启用
352 | 2号整流变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 2号整流变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 352 | DI | 未启用
353 | 2号整流变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 2号整流变35kV开关 跳闸回路断线 出现 | 35kV2#整流变分闸回路故障 | 消失 | 出现 | 3 | 353 | DI | 启用
354 | 2号整流变35kV开关 | 1号整流器 | 恢复 | 故障 | 2号整流变35kV开关 1号整流器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 354 | DI | 未启用
355 | 2号整流变35kV开关 | 2号整流器 | 恢复 | 故障 | 2号整流变35kV开关 2号整流器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 355 | DI | 未启用
356 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 356 | DI | 未启用
357 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 357 | DI | 未启用
358 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 358 | DI | 未启用
359 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 359 | DI | 未启用
360 | 2号整流变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 360 | DI | 未启用
361 | 35kV分段开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV分段开关 操作方式 远方 | 35kV分段远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 361 | DI | 启用
362 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 362 | DI | 未启用
363 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 363 | DI | 未启用
364 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 364 | DI | 未启用
365 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 365 | DI | 未启用
366 | 35kV分段开关 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV分段开关 位置 分位 | 35kV分段开关 | N/A | 分位 | 2 | 366 | DI | 启用 | 双点
367 | 35kV分段开关 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV分段开关 位置 合位 | 35kV分段开关 | N/A | 合位 | 2 | 367 | DI | 启用 | 双点
368 | 35kV分段一段侧母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV分段一段侧母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 368 | DI | 未启用
369 | 35kV分段一段侧母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV分段一段侧母线闸刀 位置 合位 | 35kV分段一段侧母线闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 369 | DI | 启用 | 单点
370 | 35kV分段二段侧母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV分段二段侧母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 370 | DI | 未启用
371 | 35kV分段二段侧母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV分段二段侧母线闸刀 位置 合位 | 35kV分段二段侧母线闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 371 | DI | 启用 | 单点
372 | 35kV分段一段侧接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV分段一段侧接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 372 | DI | 未启用
373 | 35kV分段一段侧接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV分段一段侧接地闸刀 位置 合位 | 35kV分段一段侧接地闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 373 | DI | 启用 | 单点
374 | 35kV分段二段侧接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 35kV分段二段侧接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 374 | DI | 未启用
375 | 35kV分段二段侧接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 35kV分段二段侧接地闸刀 位置 合位 | 35kV分段二段侧接地闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 375 | DI | 启用 | 单点
376 | 35kV分段开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV分段开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 376 | DI | 未启用
377 | 35kV分段开关 | 定时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV分段开关 定时限过流保护 跳闸 | 35kV分段开关定时限过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 377 | DI | 启用
378 | 35kV分段开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV分段开关 零流保护 跳闸 | 35kV分段开关零序过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 378 | DI | 启用
379 | 35kV分段开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV分段开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 379 | DI | 未启用
380 | 35kV分段开关 | 备自投后加速保护 | 复归 | 跳闸 | 35kV分段开关 备自投后加速保护 跳闸 | 35kV分段自切后加速跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 380 | DI | 启用
381 | 35kV分段开关 | 自投跳一段进线 | 复归 | 动作 | 35kV分段开关 自投跳一段进线 动作 |  | 复归 | 动作 | 1 | 381 | DI | 未启用
382 | 35kV分段开关 | 自投跳二段进线 | 复归 | 动作 | 35kV分段开关 自投跳二段进线 动作 |  | 复归 | 动作 | 1 | 382 | DI | 未启用
383 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 383 | DI | 未启用
384 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 384 | DI | 未启用
385 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 385 | DI | 未启用
386 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 386 | DI | 未启用
387 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 387 | DI | 未启用
388 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 388 | DI | 未启用
389 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 389 | DI | 未启用
390 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 390 | DI | 未启用
391 | 35kV分段开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV分段开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 391 | DI | 未启用
392 | 35kV分段开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV分段开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 392 | DI | 未启用
393 | 35kV分段开关 | 提升柜MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 35kV分段开关 提升柜MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 393 | DI | 未启用
394 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 394 | DI | 未启用
395 | 35kV分段开关 | 备自投就地 | 退出 | 投入 | 35kV分段开关 备自投就地 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 395 | DI | 未启用
396 | 35kV分段开关 | 备自投远方 | 退出 | 投入 | 35kV分段开关 备自投远方 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 396 | DI | 未启用
397 | 35kV分段开关 | 备自投操作方式 | 就地 | 远方 | 35kV分段开关 备自投操作方式 远方 | 松江大学城35KV分段开关备自投远方/就地 | 就地 | 远方 | 3 | 397 | DI | 启用
398 | 35kV分段开关 | 备自投启动 | 消失 | 出现 | 35kV分段开关 备自投启动 出现 | 35kV分段自投启动 | 消失 | 出现 | 3 | 398 | DI | 启用
399 | 35kV分段开关 | 备自投未准备 | 消失 | 出现 | 35kV分段开关 备自投未准备 出现 | 35kV分段自投未准备 | 消失 | 出现 | 3 | 399 | DI | 启用
400 | 35kV分段开关 | 备自投未成功 | 消失 | 出现 | 35kV分段开关 备自投未成功 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 400 | DI | 未启用
401 | 35kV分段开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 35kV分段开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 401 | DI | 未启用
402 | 35kV分段开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV分段开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 402 | DI | 未启用
403 | 35kV分段开关 | 备自投 | 退出 | 投入 | 35kV分段开关 备自投 投入 | 35KV分段自投投入 | 退出 | 投入 | 2 | 403 | DI | 启用
404 | 35kV分段开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 35kV分段开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 404 | DI | 未启用
405 | 35kV分段开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 35kV分段开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 405 | DI | 未启用
406 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 406 | DI | 未启用
407 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 407 | DI | 未启用
408 | 35kV分段开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 35kV分段开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 408 | DI | 未启用
409 | 35kV分段开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 35kV分段开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 409 | DI | 未启用
410 | 35kV分段开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 35kV分段开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 410 | DI | 未启用
411 | 35kV分段开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV分段开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 411 | DI | 未启用
412 | 35kV分段开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 35kV分段开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 412 | DI | 未启用
413 | 35kV分段开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 35kV分段开关 跳闸回路断线 出现 | 35kV分段分闸回路故障 | 消失 | 出现 | 3 | 413 | DI | 启用
414 | 35kV分段开关 | 一段母线电压 | 有压 | 无压 | 35kV分段开关 一段母线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 414 | DI | 未启用
415 | 35kV分段开关 | 二段母线电压 | 有压 | 无压 | 35kV分段开关 二段母线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 415 | DI | 未启用
416 | 35kV分段开关 | 备用 |  |  | 35kV分段开关 备用 |  |  |  |  | 416 | DI | 未启用
417 | 35kV分段开关 | 定值组1 | 退出 | 投入 | 35kV分段开关 定值组1 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 417 | DI | 未启用
418 | 35kV分段开关 | 定值组2 | 退出 | 投入 | 35kV分段开关 定值组2 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 418 | DI | 未启用
419 | 35kV分段开关 | 定值组3 | 退出 | 投入 | 35kV分段开关 定值组3 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 419 | DI | 未启用
420 | 35kV分段开关 | 定值组4 | 退出 | 投入 | 35kV分段开关 定值组4 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 420 | DI | 未启用
421 | 1号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 1号电力变35kV开关 操作方式 远方 | 35kV1#电力变远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 421 | DI | 启用
422 | 1号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 1号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 422 | DI | 未启用
423 | 1号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 1号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 | 35kV1号电力变母线闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 423 | DI | 启用 | 单点
424 | 1号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 1号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 424 | DI | 未启用
425 | 1号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 1号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 | 35kV1号电力变接地闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 425 | DI | 启用 | 单点
426 | 1号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 1号电力变35kV开关 位置 分位 | 35kV1号电力变开关 | N/A | 分位 | 2 | 426 | DI | 启用 | 双点
427 | 1号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 1号电力变35kV开关 位置 合位 | 35kV1号电力变开关 | N/A | 合位 | 2 | 427 | DI | 启用 | 双点
428 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 428 | DI | 未启用
429 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 429 | DI | 未启用
430 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 430 | DI | 未启用
431 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 431 | DI | 未启用
432 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 432 | DI | 未启用
433 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 433 | DI | 未启用
434 | 1号电力变35kV开关 | 零流II段保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变35kV开关 零流II段保护 跳闸 | 35kV1号电力变零流II段跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 434 | DI | 启用
435 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 435 | DI | 未启用
436 | 1号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 | 35kV1号电力变过电流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 436 | DI | 启用
437 | 1号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 | 35kV1号电力变电流速断跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 437 | DI | 启用
438 | 1号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 | 35kV1号电力变零序过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 438 | DI | 启用
439 | 1号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 439 | DI | 未启用
440 | 1号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 440 | DI | 未启用
441 | 1号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 1号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 | 35kV1号电力变变压器过负荷报警 | 复归 | 报警 | 2 | 441 | DI | 启用
442 | 1号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 1号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 442 | DI | 未启用
443 | 1号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 1号电力变35kV开关 变压器高温 报警 | 35kV1号电力变高温报警 | 复归 | 报警 | 2 | 443 | DI | 启用
444 | 1号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 | 35kV1号电力变超温跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 444 | DI | 启用
445 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 445 | DI | 未启用
446 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 446 | DI | 未启用
447 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 447 | DI | 未启用
448 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 448 | DI | 未启用
449 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 449 | DI | 未启用
450 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 450 | DI | 未启用
451 | 1号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 1号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 451 | DI | 未启用
452 | 1号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 1号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 452 | DI | 未启用
453 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 453 | DI | 未启用
454 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 454 | DI | 未启用
455 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 455 | DI | 未启用
456 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 456 | DI | 未启用
457 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 457 | DI | 未启用
458 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 458 | DI | 未启用
459 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 459 | DI | 未启用
460 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 460 | DI | 未启用
461 | 1号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 1号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 461 | DI | 未启用
462 | 1号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 1号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 462 | DI | 未启用
463 | 1号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 1号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 463 | DI | 未启用
464 | 1号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 1号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 464 | DI | 未启用
465 | 1号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 1号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 465 | DI | 未启用
466 | 1号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 1号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 466 | DI | 未启用
467 | 1号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 1号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 467 | DI | 未启用
468 | 1号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 1号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 468 | DI | 未启用
469 | 1号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 1号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 469 | DI | 未启用
470 | 1号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 1号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 470 | DI | 未启用
471 | 1号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 1号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 471 | DI | 未启用
472 | 1号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 1号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 472 | DI | 未启用
473 | 1号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 1号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 | 35kV1号电力变分闸回路故障 | 消失 | 出现 | 3 | 473 | DI | 启用
474 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 474 | DI | 未启用
475 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 475 | DI | 未启用
476 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 476 | DI | 未启用
477 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 477 | DI | 未启用
478 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 478 | DI | 未启用
479 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 479 | DI | 未启用
480 | 1号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 480 | DI | 未启用
481 | 2号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号电力变35kV开关 操作方式 远方 | 35kV2#电力变远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 481 | DI | 启用
482 | 2号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 482 | DI | 未启用
483 | 2号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 | 35kV2号电力变母线闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 483 | DI | 启用 | 单点
484 | 2号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 484 | DI | 未启用
485 | 2号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 | 35kV2号电力变接地闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 485 | DI | 启用 | 单点
486 | 2号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号电力变35kV开关 位置 分位 | 35kV2号电力变开关 | N/A | 分位 | 2 | 486 | DI | 启用 | 双点
487 | 2号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号电力变35kV开关 位置 合位 | 35kV2号电力变开关 | N/A | 合位 | 2 | 487 | DI | 启用 | 双点
488 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 488 | DI | 未启用
489 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 489 | DI | 未启用
490 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 490 | DI | 未启用
491 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 491 | DI | 未启用
492 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 492 | DI | 未启用
493 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 493 | DI | 未启用
494 | 2号电力变35kV开关 | 零流II段保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变35kV开关 零流II段保护 跳闸 | 35kV2号电力变零流II段跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 494 | DI | 启用
495 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 495 | DI | 未启用
496 | 2号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 | 35kV2号电力变过电流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 496 | DI | 启用
497 | 2号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 | 35kV2号电力变电流速断跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 497 | DI | 启用
498 | 2号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 | 35kV2号电力变零序过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 498 | DI | 启用
499 | 2号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 499 | DI | 未启用
500 | 2号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 500 | DI | 未启用
501 | 2号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 2号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 | 35kV2号电力变变压器过负荷报警 | 复归 | 报警 | 2 | 501 | DI | 启用
502 | 2号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 2号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 502 | DI | 未启用
503 | 2号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 2号电力变35kV开关 变压器高温 报警 | 35kV2号电力变高温报警 | 复归 | 报警 | 2 | 503 | DI | 启用
504 | 2号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 | 35kV2号电力变超温跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 504 | DI | 启用
505 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 505 | DI | 未启用
506 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 506 | DI | 未启用
507 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 507 | DI | 未启用
508 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 508 | DI | 未启用
509 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 509 | DI | 未启用
510 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 510 | DI | 未启用
511 | 2号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 511 | DI | 未启用
512 | 2号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 512 | DI | 未启用
513 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 513 | DI | 未启用
514 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 514 | DI | 未启用
515 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 515 | DI | 未启用
516 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 516 | DI | 未启用
517 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 517 | DI | 未启用
518 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 518 | DI | 未启用
519 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 519 | DI | 未启用
520 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 520 | DI | 未启用
521 | 2号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 521 | DI | 未启用
522 | 2号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 2号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 522 | DI | 未启用
523 | 2号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 2号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 523 | DI | 未启用
524 | 2号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 2号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 524 | DI | 未启用
525 | 2号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 2号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 525 | DI | 未启用
526 | 2号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 2号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 526 | DI | 未启用
527 | 2号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 2号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 527 | DI | 未启用
528 | 2号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 2号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 528 | DI | 未启用
529 | 2号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 529 | DI | 未启用
530 | 2号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 2号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 530 | DI | 未启用
531 | 2号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 2号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 531 | DI | 未启用
532 | 2号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 2号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 532 | DI | 未启用
533 | 2号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 2号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 | 35kV2号电力变分闸回路故障 | 消失 | 出现 | 3 | 533 | DI | 启用
534 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 534 | DI | 未启用
535 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 535 | DI | 未启用
536 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 536 | DI | 未启用
537 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 537 | DI | 未启用
538 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 538 | DI | 未启用
539 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 539 | DI | 未启用
540 | 2号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 540 | DI | 未启用
541 | 3号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 3号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 541 | DI | 未启用
542 | 3号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 3号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 542 | DI | 未启用
543 | 3号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 3号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 543 | DI | 未启用 | 单点
544 | 3号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 3号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 544 | DI | 未启用
545 | 3号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 3号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 545 | DI | 未启用 | 单点
546 | 3号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 3号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 546 | DI | 未启用 | 双点
547 | 3号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 3号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 547 | DI | 未启用 | 双点
548 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 548 | DI | 未启用
549 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 549 | DI | 未启用
550 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 550 | DI | 未启用
551 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 551 | DI | 未启用
552 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 552 | DI | 未启用
553 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 553 | DI | 未启用
554 | 3号电力变35kV开关 | 零流II段保护 | 复归 | 跳闸 | 3号电力变35kV开关 零流II段保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 554 | DI | 未启用
555 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 555 | DI | 未启用
556 | 3号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 3号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 556 | DI | 未启用
557 | 3号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 3号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 557 | DI | 未启用
558 | 3号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 3号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 558 | DI | 未启用
559 | 3号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 3号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 559 | DI | 未启用
560 | 3号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 3号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 560 | DI | 未启用
561 | 3号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 3号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 561 | DI | 未启用
562 | 3号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 3号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 562 | DI | 未启用
563 | 3号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 3号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 563 | DI | 未启用
564 | 3号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 3号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 564 | DI | 未启用
565 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 565 | DI | 未启用
566 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 566 | DI | 未启用
567 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 567 | DI | 未启用
568 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 568 | DI | 未启用
569 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 569 | DI | 未启用
570 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 570 | DI | 未启用
571 | 3号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 3号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 571 | DI | 未启用
572 | 3号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 3号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 572 | DI | 未启用
573 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 573 | DI | 未启用
574 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 574 | DI | 未启用
575 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 575 | DI | 未启用
576 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 576 | DI | 未启用
577 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 577 | DI | 未启用
578 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 578 | DI | 未启用
579 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 579 | DI | 未启用
580 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 580 | DI | 未启用
581 | 3号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 3号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 581 | DI | 未启用
582 | 3号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 3号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 582 | DI | 未启用
583 | 3号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 3号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 583 | DI | 未启用
584 | 3号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 3号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 584 | DI | 未启用
585 | 3号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 3号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 585 | DI | 未启用
586 | 3号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 3号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 586 | DI | 未启用
587 | 3号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 3号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 587 | DI | 未启用
588 | 3号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 3号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 588 | DI | 未启用
589 | 3号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 3号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 589 | DI | 未启用
590 | 3号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 3号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 590 | DI | 未启用
591 | 3号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 3号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 591 | DI | 未启用
592 | 3号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 3号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 592 | DI | 未启用
593 | 3号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 3号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 593 | DI | 未启用
594 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 594 | DI | 未启用
595 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 595 | DI | 未启用
596 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 596 | DI | 未启用
597 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 597 | DI | 未启用
598 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 598 | DI | 未启用
599 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 599 | DI | 未启用
600 | 3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 600 | DI | 未启用
601 | 4号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 4号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 601 | DI | 未启用
602 | 4号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 4号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 602 | DI | 未启用
603 | 4号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 4号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 603 | DI | 未启用 | 单点
604 | 4号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 4号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 604 | DI | 未启用
605 | 4号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 4号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 605 | DI | 未启用 | 单点
606 | 4号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 4号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 606 | DI | 未启用 | 双点
607 | 4号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 4号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 607 | DI | 未启用 | 双点
608 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 608 | DI | 未启用
609 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 609 | DI | 未启用
610 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 610 | DI | 未启用
611 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 611 | DI | 未启用
612 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 612 | DI | 未启用
613 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 613 | DI | 未启用
614 | 4号电力变35kV开关 | 零流II段保护 | 复归 | 跳闸 | 4号电力变35kV开关 零流II段保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 614 | DI | 未启用
615 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 615 | DI | 未启用
616 | 4号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 4号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 616 | DI | 未启用
617 | 4号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 4号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 617 | DI | 未启用
618 | 4号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 4号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 618 | DI | 未启用
619 | 4号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 4号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 619 | DI | 未启用
620 | 4号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 4号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 620 | DI | 未启用
621 | 4号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 4号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 621 | DI | 未启用
622 | 4号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 4号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 622 | DI | 未启用
623 | 4号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 4号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 623 | DI | 未启用
624 | 4号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 4号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 624 | DI | 未启用
625 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 625 | DI | 未启用
626 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 626 | DI | 未启用
627 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 627 | DI | 未启用
628 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 628 | DI | 未启用
629 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 629 | DI | 未启用
630 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 630 | DI | 未启用
631 | 4号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 4号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 631 | DI | 未启用
632 | 4号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 4号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 632 | DI | 未启用
633 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 633 | DI | 未启用
634 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 634 | DI | 未启用
635 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 635 | DI | 未启用
636 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 636 | DI | 未启用
637 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 637 | DI | 未启用
638 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 638 | DI | 未启用
639 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 639 | DI | 未启用
640 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 640 | DI | 未启用
641 | 4号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 4号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 641 | DI | 未启用
642 | 4号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 4号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 642 | DI | 未启用
643 | 4号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 4号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 643 | DI | 未启用
644 | 4号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 4号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 644 | DI | 未启用
645 | 4号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 4号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 645 | DI | 未启用
646 | 4号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 4号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 646 | DI | 未启用
647 | 4号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 4号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 647 | DI | 未启用
648 | 4号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 4号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 648 | DI | 未启用
649 | 4号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 4号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 649 | DI | 未启用
650 | 4号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 4号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 650 | DI | 未启用
651 | 4号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 4号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 651 | DI | 未启用
652 | 4号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 4号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 652 | DI | 未启用
653 | 4号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 4号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 653 | DI | 未启用
654 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 654 | DI | 未启用
655 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 655 | DI | 未启用
656 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 656 | DI | 未启用
657 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 657 | DI | 未启用
658 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 658 | DI | 未启用
659 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 659 | DI | 未启用
660 | 4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 660 | DI | 未启用
661 | 5号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 5号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 661 | DI | 未启用
662 | 5号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 5号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 662 | DI | 未启用
663 | 5号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 5号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 663 | DI | 未启用
664 | 5号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 5号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 664 | DI | 未启用
665 | 5号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 5号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 665 | DI | 未启用
666 | 5号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 5号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 666 | DI | 未启用
667 | 5号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 5号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 667 | DI | 未启用
668 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 668 | DI | 未启用
669 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 669 | DI | 未启用
670 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 670 | DI | 未启用
671 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 671 | DI | 未启用
672 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 672 | DI | 未启用
673 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 673 | DI | 未启用
674 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 674 | DI | 未启用
675 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 675 | DI | 未启用
676 | 5号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 5号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 676 | DI | 未启用
677 | 5号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 5号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 677 | DI | 未启用
678 | 5号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 5号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 678 | DI | 未启用
679 | 5号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 5号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 679 | DI | 未启用
680 | 5号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 5号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 680 | DI | 未启用
681 | 5号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 5号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 681 | DI | 未启用
682 | 5号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 5号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 682 | DI | 未启用
683 | 5号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 5号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 683 | DI | 未启用
684 | 5号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 5号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 684 | DI | 未启用
685 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 685 | DI | 未启用
686 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 686 | DI | 未启用
687 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 687 | DI | 未启用
688 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 688 | DI | 未启用
689 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 689 | DI | 未启用
690 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 690 | DI | 未启用
691 | 5号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 5号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 691 | DI | 未启用
692 | 5号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 5号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 692 | DI | 未启用
693 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 693 | DI | 未启用
694 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 694 | DI | 未启用
695 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 695 | DI | 未启用
696 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 696 | DI | 未启用
697 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 697 | DI | 未启用
698 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 698 | DI | 未启用
699 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 699 | DI | 未启用
700 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 700 | DI | 未启用
701 | 5号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 5号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 701 | DI | 未启用
702 | 5号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 5号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 702 | DI | 未启用
703 | 5号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 5号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 703 | DI | 未启用
704 | 5号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 5号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 704 | DI | 未启用
705 | 5号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 5号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 705 | DI | 未启用
706 | 5号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 5号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 706 | DI | 未启用
707 | 5号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 5号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 707 | DI | 未启用
708 | 5号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 5号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 708 | DI | 未启用
709 | 5号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 5号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 709 | DI | 未启用
710 | 5号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 5号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 710 | DI | 未启用
711 | 5号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 5号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 711 | DI | 未启用
712 | 5号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 5号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 712 | DI | 未启用
713 | 5号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 5号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 713 | DI | 未启用
714 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 714 | DI | 未启用
715 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 715 | DI | 未启用
716 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 716 | DI | 未启用
717 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 717 | DI | 未启用
718 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 718 | DI | 未启用
719 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 719 | DI | 未启用
720 | 5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 720 | DI | 未启用
721 | 6号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 6号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 721 | DI | 未启用
722 | 6号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 6号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 722 | DI | 未启用
723 | 6号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 6号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 723 | DI | 未启用
724 | 6号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 6号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 724 | DI | 未启用
725 | 6号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 6号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 725 | DI | 未启用
726 | 6号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 6号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 726 | DI | 未启用
727 | 6号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 6号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 727 | DI | 未启用
728 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 728 | DI | 未启用
729 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 729 | DI | 未启用
730 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 730 | DI | 未启用
731 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 731 | DI | 未启用
732 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 732 | DI | 未启用
733 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 733 | DI | 未启用
734 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 734 | DI | 未启用
735 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 735 | DI | 未启用
736 | 6号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 6号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 736 | DI | 未启用
737 | 6号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 6号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 737 | DI | 未启用
738 | 6号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 6号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 738 | DI | 未启用
739 | 6号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 6号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 739 | DI | 未启用
740 | 6号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 6号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 740 | DI | 未启用
741 | 6号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 6号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 741 | DI | 未启用
742 | 6号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 6号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 742 | DI | 未启用
743 | 6号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 6号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 743 | DI | 未启用
744 | 6号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 6号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 744 | DI | 未启用
745 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 745 | DI | 未启用
746 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 746 | DI | 未启用
747 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 747 | DI | 未启用
748 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 748 | DI | 未启用
749 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 749 | DI | 未启用
750 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 750 | DI | 未启用
751 | 6号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 6号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 751 | DI | 未启用
752 | 6号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 6号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 752 | DI | 未启用
753 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 753 | DI | 未启用
754 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 754 | DI | 未启用
755 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 755 | DI | 未启用
756 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 756 | DI | 未启用
757 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 757 | DI | 未启用
758 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 758 | DI | 未启用
759 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 759 | DI | 未启用
760 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 760 | DI | 未启用
761 | 6号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 6号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 761 | DI | 未启用
762 | 6号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 6号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 762 | DI | 未启用
763 | 6号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 6号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 763 | DI | 未启用
764 | 6号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 6号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 764 | DI | 未启用
765 | 6号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 6号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 765 | DI | 未启用
766 | 6号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 6号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 766 | DI | 未启用
767 | 6号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 6号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 767 | DI | 未启用
768 | 6号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 6号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 768 | DI | 未启用
769 | 6号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 6号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 769 | DI | 未启用
770 | 6号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 6号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 770 | DI | 未启用
771 | 6号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 6号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 771 | DI | 未启用
772 | 6号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 6号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 772 | DI | 未启用
773 | 6号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 6号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 773 | DI | 未启用
774 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 774 | DI | 未启用
775 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 775 | DI | 未启用
776 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 776 | DI | 未启用
777 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 777 | DI | 未启用
778 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 778 | DI | 未启用
779 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 779 | DI | 未启用
780 | 6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 780 | DI | 未启用
781 | 7号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 7号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 781 | DI | 未启用
782 | 7号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 7号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 782 | DI | 未启用
783 | 7号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 7号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 783 | DI | 未启用
784 | 7号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 7号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 784 | DI | 未启用
785 | 7号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 7号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 785 | DI | 未启用
786 | 7号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 7号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 786 | DI | 未启用
787 | 7号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 7号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 787 | DI | 未启用
788 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 788 | DI | 未启用
789 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 789 | DI | 未启用
790 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 790 | DI | 未启用
791 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 791 | DI | 未启用
792 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 792 | DI | 未启用
793 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 793 | DI | 未启用
794 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 794 | DI | 未启用
795 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 795 | DI | 未启用
796 | 7号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 7号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 796 | DI | 未启用
797 | 7号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 7号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 797 | DI | 未启用
798 | 7号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 7号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 798 | DI | 未启用
799 | 7号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 7号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 799 | DI | 未启用
800 | 7号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 7号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 800 | DI | 未启用
801 | 7号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 7号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 801 | DI | 未启用
802 | 7号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 7号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 802 | DI | 未启用
803 | 7号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 7号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 803 | DI | 未启用
804 | 7号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 7号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 804 | DI | 未启用
805 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 805 | DI | 未启用
806 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 806 | DI | 未启用
807 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 807 | DI | 未启用
808 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 808 | DI | 未启用
809 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 809 | DI | 未启用
810 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 810 | DI | 未启用
811 | 7号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 7号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 811 | DI | 未启用
812 | 7号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 7号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 812 | DI | 未启用
813 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 813 | DI | 未启用
814 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 814 | DI | 未启用
815 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 815 | DI | 未启用
816 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 816 | DI | 未启用
817 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 817 | DI | 未启用
818 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 818 | DI | 未启用
819 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 819 | DI | 未启用
820 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 820 | DI | 未启用
821 | 7号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 7号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 821 | DI | 未启用
822 | 7号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 7号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 822 | DI | 未启用
823 | 7号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 7号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 823 | DI | 未启用
824 | 7号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 7号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 824 | DI | 未启用
825 | 7号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 7号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 825 | DI | 未启用
826 | 7号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 7号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 826 | DI | 未启用
827 | 7号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 7号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 827 | DI | 未启用
828 | 7号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 7号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 828 | DI | 未启用
829 | 7号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 7号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 829 | DI | 未启用
830 | 7号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 7号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 830 | DI | 未启用
831 | 7号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 7号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 831 | DI | 未启用
832 | 7号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 7号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 832 | DI | 未启用
833 | 7号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 7号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 833 | DI | 未启用
834 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 834 | DI | 未启用
835 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 835 | DI | 未启用
836 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 836 | DI | 未启用
837 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 837 | DI | 未启用
838 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 838 | DI | 未启用
839 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 839 | DI | 未启用
840 | 7号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 7号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 840 | DI | 未启用
841 | 8号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 8号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 841 | DI | 未启用
842 | 8号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 8号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 842 | DI | 未启用
843 | 8号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 8号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 843 | DI | 未启用
844 | 8号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 8号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 844 | DI | 未启用
845 | 8号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 8号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 845 | DI | 未启用
846 | 8号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 8号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 846 | DI | 未启用
847 | 8号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 8号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 847 | DI | 未启用
848 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 848 | DI | 未启用
849 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 849 | DI | 未启用
850 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 850 | DI | 未启用
851 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 851 | DI | 未启用
852 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 852 | DI | 未启用
853 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 853 | DI | 未启用
854 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 854 | DI | 未启用
855 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 855 | DI | 未启用
856 | 8号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 8号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 856 | DI | 未启用
857 | 8号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 8号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 857 | DI | 未启用
858 | 8号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 8号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 858 | DI | 未启用
859 | 8号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 8号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 859 | DI | 未启用
860 | 8号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 8号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 860 | DI | 未启用
861 | 8号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 8号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 861 | DI | 未启用
862 | 8号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 8号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 862 | DI | 未启用
863 | 8号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 8号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 863 | DI | 未启用
864 | 8号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 8号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 864 | DI | 未启用
865 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 865 | DI | 未启用
866 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 866 | DI | 未启用
867 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 867 | DI | 未启用
868 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 868 | DI | 未启用
869 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 869 | DI | 未启用
870 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 870 | DI | 未启用
871 | 8号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 8号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 871 | DI | 未启用
872 | 8号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 8号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 872 | DI | 未启用
873 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 873 | DI | 未启用
874 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 874 | DI | 未启用
875 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 875 | DI | 未启用
876 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 876 | DI | 未启用
877 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 877 | DI | 未启用
878 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 878 | DI | 未启用
879 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 879 | DI | 未启用
880 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 880 | DI | 未启用
881 | 8号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 8号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 881 | DI | 未启用
882 | 8号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 8号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 882 | DI | 未启用
883 | 8号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 8号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 883 | DI | 未启用
884 | 8号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 8号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 884 | DI | 未启用
885 | 8号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 8号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 885 | DI | 未启用
886 | 8号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 8号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 886 | DI | 未启用
887 | 8号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 8号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 887 | DI | 未启用
888 | 8号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 8号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 888 | DI | 未启用
889 | 8号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 8号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 889 | DI | 未启用
890 | 8号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 8号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 890 | DI | 未启用
891 | 8号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 8号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 891 | DI | 未启用
892 | 8号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 8号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 892 | DI | 未启用
893 | 8号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 8号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 893 | DI | 未启用
894 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 894 | DI | 未启用
895 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 895 | DI | 未启用
896 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 896 | DI | 未启用
897 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 897 | DI | 未启用
898 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 898 | DI | 未启用
899 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 899 | DI | 未启用
900 | 8号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 8号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 900 | DI | 未启用
901 | 1号电力变400V开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 1号电力变400V开关 操作方式 远方 | 松江大学城站400V1号电力变开关远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 901 | DI | 启用
902 | 1号电力变400V开关小车 | 位置 | N/A | 工作位 | 1号电力变400V开关小车 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 902 | DI | 未启用
903 | 1号电力变400V开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 1号电力变400V开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 903 | DI | 未启用
904 | 1号电力变400V开关小车 | 位置 | N/A | 检修位 | 1号电力变400V开关小车 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 904 | DI | 未启用
905 | 1号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 分位 | 1号电力变400V开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 905 | DI | 未启用
906 | 1号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 合位 | 1号电力变400V开关 位置 合位 | 松江大学城400V1号电力变开关 | N/A | 合位 | 2 | 906 | DI | 启用 | 单点
907 | 1号电力变400V开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变400V开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 907 | DI | 未启用
908 | 1号电力变400V开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变400V开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 908 | DI | 未启用
909 | 1号电力变400V开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变400V开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 909 | DI | 未启用
910 | 1号电力变400V开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变400V开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 910 | DI | 未启用
911 | 1号电力变400V开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变400V开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 911 | DI | 未启用
912 | 1号电力变400V开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 1号电力变400V开关 故障 跳闸 | 松江大学城站400V1号电力变开关保护跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 912 | DI | 启用
913 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  | 1 | 913 | DI | 未启用
914 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 914 | DI | 未启用
915 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 915 | DI | 未启用
916 | 1号电力变400V开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 1号电力变400V开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 916 | DI | 未启用
917 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 917 | DI | 未启用
918 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 918 | DI | 未启用
919 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 919 | DI | 未启用
920 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 920 | DI | 未启用
921 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 921 | DI | 未启用
922 | 1号电力变400V开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 1号电力变400V开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 922 | DI | 未启用
923 | 1号电力变400V开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 1号电力变400V开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 923 | DI | 未启用
924 | 1号电力变400V开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 1号电力变400V开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 924 | DI | 未启用
925 | 1号电力变400V开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 1号电力变400V开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 925 | DI | 未启用
926 | 1号电力变400V开关 | 进线电压 | 有压 | 无压 | 1号电力变400V开关 进线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 926 | DI | 未启用
927 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 927 | DI | 未启用
928 | 1号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 1号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 928 | DI | 未启用
929 | 1号电力变400V开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 1号电力变400V开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 929 | DI | 未启用
930 | 1号电力变400V开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 1号电力变400V开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 930 | DI | 未启用
931 | 2号电力变400V开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号电力变400V开关 操作方式 远方 | 松江大学城站400V2号电力变开关远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 931 | DI | 启用
932 | 2号电力变400V开关小车 | 位置 | N/A | 工作位 | 2号电力变400V开关小车 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 932 | DI | 未启用
933 | 2号电力变400V开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 2号电力变400V开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 933 | DI | 未启用
934 | 2号电力变400V开关小车 | 位置 | N/A | 检修位 | 2号电力变400V开关小车 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 934 | DI | 未启用
935 | 2号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号电力变400V开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 935 | DI | 未启用
936 | 2号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号电力变400V开关 位置 合位 | 松江大学城400V2号电力变开关 | N/A | 合位 | 2 | 936 | DI | 启用 | 单点
937 | 2号电力变400V开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变400V开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 937 | DI | 未启用
938 | 2号电力变400V开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变400V开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 938 | DI | 未启用
939 | 2号电力变400V开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变400V开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 939 | DI | 未启用
940 | 2号电力变400V开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变400V开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 940 | DI | 未启用
941 | 2号电力变400V开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变400V开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 941 | DI | 未启用
942 | 2号电力变400V开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号电力变400V开关 故障 跳闸 | 松江大学城站400V2号电力变开关保护跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 942 | DI | 启用
943 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  | 1 | 943 | DI | 未启用
944 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 944 | DI | 未启用
945 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 945 | DI | 未启用
946 | 2号电力变400V开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号电力变400V开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 946 | DI | 未启用
947 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 947 | DI | 未启用
948 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 948 | DI | 未启用
949 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 949 | DI | 未启用
950 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 950 | DI | 未启用
951 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 951 | DI | 未启用
952 | 2号电力变400V开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号电力变400V开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 952 | DI | 未启用
953 | 2号电力变400V开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 2号电力变400V开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 953 | DI | 未启用
954 | 2号电力变400V开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 2号电力变400V开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 954 | DI | 未启用
955 | 2号电力变400V开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 2号电力变400V开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 955 | DI | 未启用
956 | 2号电力变400V开关 | 进线电压 | 有压 | 无压 | 2号电力变400V开关 进线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 956 | DI | 未启用
957 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 957 | DI | 未启用
958 | 2号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 958 | DI | 未启用
959 | 2号电力变400V开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2号电力变400V开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 959 | DI | 未启用
960 | 2号电力变400V开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 2号电力变400V开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 960 | DI | 未启用
961 | 400V分段开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V分段开关 操作方式 远方 | 松江大学城站400V分段开关远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 961 | DI | 启用
962 | 400V分段开关小车 | 位置 | N/A | 工作位 | 400V分段开关小车 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 962 | DI | 未启用
963 | 400V分段开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 400V分段开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 963 | DI | 未启用
964 | 400V分段开关小车 | 位置 | N/A | 检修位 | 400V分段开关小车 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 964 | DI | 未启用
965 | 400V分段开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V分段开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 965 | DI | 未启用
966 | 400V分段开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V分段开关 位置 合位 | 松江大学城400V分段开关 | N/A | 合位 | 2 | 966 | DI | 启用 | 单点
967 | 400V分段开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V分段开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 967 | DI | 未启用
968 | 400V分段开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V分段开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 968 | DI | 未启用
969 | 400V分段开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V分段开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 969 | DI | 未启用
970 | 400V分段开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 400V分段开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 970 | DI | 未启用
971 | 400V分段开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 400V分段开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 971 | DI | 未启用
972 | 400V分段开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V分段开关 故障 跳闸 | 松江大学城站400V分段开关保护跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 972 | DI | 启用
973 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  | 1 | 973 | DI | 未启用
974 | 400V分段开关 | 自投跳1号电力变400V开关 | 复归 | 动作 | 400V分段开关 自投跳1号电力变400V开关 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 974 | DI | 未启用
975 | 400V分段开关 | 自投跳2号电力变400V开关 | 复归 | 动作 | 400V分段开关 自投跳2号电力变400V开关 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 975 | DI | 未启用
976 | 400V分段开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 400V分段开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 976 | DI | 未启用
977 | 400V分段开关 | PLC MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 400V分段开关 PLC MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 977 | DI | 未启用
978 | 400V分段开关 | 备自投控制方式 | 就地 | 远方 | 400V分段开关 备自投控制方式 远方 | 松江大学城400V分段开关备自投远方/就地 | 就地 | 远方 | 3 | 978 | DI | 启用
979 | 400V分段开关 | 备自投就地 | 退出 | 投入 | 400V分段开关 备自投就地 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 979 | DI | 未启用
980 | 400V分段开关 | 备自投远方 | 退出 | 投入 | 400V分段开关 备自投远方 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 980 | DI | 未启用
981 | 400V分段开关 | 备自投未成功 | 消失 | 出现 | 400V分段开关 备自投未成功 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 981 | DI | 未启用
982 | 400V分段开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V分段开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 982 | DI | 未启用
983 | 400V分段开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 400V分段开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 983 | DI | 未启用
984 | 400V分段开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 400V分段开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 984 | DI | 未启用
985 | 400V分段开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 400V分段开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 985 | DI | 未启用
986 | 400V分段开关 | PLC故障 | 复归 | 跳闸 | 400V分段开关 PLC故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 2 | 986 | DI | 未启用
987 | 400V分段开关 | 一段母线电压 | 有压 | 无压 | 400V分段开关 一段母线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 987 | DI | 未启用
988 | 400V分段开关 | 二段母线电压 | 有压 | 无压 | 400V分段开关 二段母线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 988 | DI | 未启用
989 | 400V分段开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 400V分段开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 989 | DI | 未启用
990 | 400V分段开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 400V分段开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 990 | DI | 未启用
991 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 991 | DI | 未启用
992 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 992 | DI | 未启用
993 | 400V分段开关 | 备自投 | 退出 | 投入 | 400V分段开关 备自投 投入 | 400V分段自投投入 | 退出 | 投入 | 2 | 993 | DI | 启用
994 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 994 | DI | 未启用
995 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 995 | DI | 未启用
996 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 996 | DI | 未启用
997 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 997 | DI | 未启用
998 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 998 | DI | 未启用
999 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 999 | DI | 未启用
1000 | 400V分段开关 | 备用 |  |  | 400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 1000 | DI | 未启用
1001 | 400V一段三类负荷总开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V一段三类负荷总开关 操作方式 远方 | 松江大学城站I段三类负荷开关远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1001 | DI | 启用
1002 | 400V一段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V一段三类负荷总开关 位置 分位 | 松江大学城I段三类负荷开关 | N/A | 分位 | 2 | 1002 | DI | 启用 | 双点
1003 | 400V一段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V一段三类负荷总开关 位置 合位 | 松江大学城I段三类负荷开关 | N/A | 合位 | 2 | 1003 | DI | 启用 | 双点
1004 | 400V一段三类负荷总开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V一段三类负荷总开关 故障 跳闸 | 松江大学城站I段三类负荷开关保护跳闸信号 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1004 | DI | 启用
1005 | 400V一段三类负荷总开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 400V一段三类负荷总开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1005 | DI | 未启用
1006 | 400V一段三类负荷总开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V一段三类负荷总开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1006 | DI | 未启用
1007 | 400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 1007 | DI | 未启用
1008 | 400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 1008 | DI | 未启用
1009 | 400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 1009 | DI | 未启用
1010 | 400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 1010 | DI | 未启用
1011 | 400V二段三类负荷总开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V二段三类负荷总开关 操作方式 远方 | 松江大学城站II段三类负荷开关远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1011 | DI | 启用
1012 | 400V二段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V二段三类负荷总开关 位置 分位 | 松江大学城II段三类负荷开关 | N/A | 分位 | 2 | 1012 | DI | 启用 | 双点
1013 | 400V二段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V二段三类负荷总开关 位置 合位 | 松江大学城II段三类负荷开关 | N/A | 合位 | 2 | 1013 | DI | 启用 | 双点
1014 | 400V二段三类负荷总开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V二段三类负荷总开关 故障 跳闸 | 松江大学城站II段三类负荷开关保护跳闸信号 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1014 | DI | 启用
1015 | 400V二段三类负荷总开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 400V二段三类负荷总开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1015 | DI | 未启用
1016 | 400V二段三类负荷总开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V二段三类负荷总开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1016 | DI | 未启用
1017 | 400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 1017 | DI | 未启用
1018 | 400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 1018 | DI | 未启用
1019 | 400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 1019 | DI | 未启用
1020 | 400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 1020 | DI | 未启用
1021 | 400V冷水机组I开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V冷水机组I开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 1021 | DI | 未启用
1022 | 400V冷水机组I开关 | 小车位置 | N/A | 工作位 | 400V冷水机组I开关 小车位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 1022 | DI | 未启用
1023 | 400V冷水机组I开关 | 小车位置 | N/A | 试验位 | 400V冷水机组I开关 小车位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 1023 | DI | 未启用
1024 | 400V冷水机组I开关 | 小车位置 | N/A | 检修位 | 400V冷水机组I开关 小车位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 1024 | DI | 未启用
1025 | 400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V冷水机组I开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 1025 | DI | 未启用
1026 | 400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V冷水机组I开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 1026 | DI | 未启用
1027 | 400V冷水机组I开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组I开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1027 | DI | 未启用
1028 | 400V冷水机组I开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组I开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1028 | DI | 未启用
1029 | 400V冷水机组I开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组I开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1029 | DI | 未启用
1030 | 400V冷水机组I开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组I开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1030 | DI | 未启用
1031 | 400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 1031 | DI | 未启用
1032 | 400V冷水机组I开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组I开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1032 | DI | 未启用
1033 | 400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 1033 | DI | 未启用
1034 | 400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 1034 | DI | 未启用
1035 | 400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 1035 | DI | 未启用
1036 | 400V冷水机组I开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 400V冷水机组I开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 1036 | DI | 未启用
1037 | 400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 1037 | DI | 未启用
1038 | 400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 1038 | DI | 未启用
1039 | 400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 1039 | DI | 未启用
1040 | 400V冷水机组I开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V冷水机组I开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1040 | DI | 未启用
1041 | 400V冷水机组II开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V冷水机组II开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 1041 | DI | 未启用
1042 | 400V冷水机组II开关 | 小车位置 | N/A | 工作位 | 400V冷水机组II开关 小车位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 1042 | DI | 未启用
1043 | 400V冷水机组II开关 | 小车位置 | N/A | 试验位 | 400V冷水机组II开关 小车位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 1043 | DI | 未启用
1044 | 400V冷水机组II开关 | 小车位置 | N/A | 检修位 | 400V冷水机组II开关 小车位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 1044 | DI | 未启用
1045 | 400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V冷水机组II开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 1045 | DI | 未启用
1046 | 400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V冷水机组II开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 1046 | DI | 未启用
1047 | 400V冷水机组II开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组II开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1047 | DI | 未启用
1048 | 400V冷水机组II开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组II开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1048 | DI | 未启用
1049 | 400V冷水机组II开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组II开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1049 | DI | 未启用
1050 | 400V冷水机组II开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组II开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1050 | DI | 未启用
1051 | 400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 1051 | DI | 未启用
1052 | 400V冷水机组II开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V冷水机组II开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1052 | DI | 未启用
1053 | 400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 1053 | DI | 未启用
1054 | 400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 1054 | DI | 未启用
1055 | 400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 1055 | DI | 未启用
1056 | 400V冷水机组II开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 400V冷水机组II开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 1056 | DI | 未启用
1057 | 400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 1057 | DI | 未启用
1058 | 400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 1058 | DI | 未启用
1059 | 400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 1059 | DI | 未启用
1060 | 400V冷水机组II开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V冷水机组II开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1060 | DI | 未启用
1061 | 400V环控I开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V环控I开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 1061 | DI | 未启用
1062 | 400V环控I开关 | 小车位置 | N/A | 工作位 | 400V环控I开关 小车位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 4 | 1062 | DI | 未启用
1063 | 400V环控I开关 | 小车位置 | N/A | 试验位 | 400V环控I开关 小车位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 4 | 1063 | DI | 未启用
1064 | 400V环控I开关 | 小车位置 | N/A | 检修位 | 400V环控I开关 小车位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 4 | 1064 | DI | 未启用
1065 | 400V环控I开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V环控I开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 1065 | DI | 未启用
1066 | 400V环控I开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V环控I开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 1066 | DI | 未启用
1067 | 400V环控I开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V环控I开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1067 | DI | 未启用
1068 | 400V环控I开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V环控I开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1068 | DI | 未启用
1069 | 400V环控I开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V环控I开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1069 | DI | 未启用
1070 | 400V环控I开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 400V环控I开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1070 | DI | 未启用
1071 | 400V环控I开关 | 备用 |  |  | 400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 1071 | DI | 未启用
1072 | 400V环控I开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V环控I开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1072 | DI | 未启用
1073 | 400V环控I开关 | 备用 |  |  | 400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 1073 | DI | 未启用
1074 | 400V环控I开关 | 备用 |  |  | 400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 1074 | DI | 未启用
1075 | 400V环控I开关 | 备用 |  |  | 400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 1075 | DI | 未启用
1076 | 400V环控I开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 400V环控I开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 4 | 1076 | DI | 未启用
1077 | 400V环控I开关 | 备用 |  |  | 400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 1077 | DI | 未启用
1078 | 400V环控I开关 | 备用 |  |  | 400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 1078 | DI | 未启用
1079 | 400V环控I开关 | 备用 |  |  | 400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 1079 | DI | 未启用
1080 | 400V环控I开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V环控I开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 1080 | DI | 未启用
1081 | 400V环控II开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V环控II开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 1081 | DI | 未启用
1082 | 400V环控II开关 | 小车位置 | N/A | 工作位 | 400V环控II开关 小车位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 4 | 1082 | DI | 未启用
1083 | 400V环控II开关 | 小车位置 | N/A | 试验位 | 400V环控II开关 小车位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 4 | 1083 | DI | 未启用
1084 | 400V环控II开关 | 小车位置 | N/A | 检修位 | 400V环控II开关 小车位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 4 | 1084 | DI | 未启用
1085 | 400V环控II开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V环控II开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 1085 | DI | 未启用
1086 | 400V环控II开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V环控II开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 1086 | DI | 未启用
1087 | 400V环控II开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V环控II开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1087 | DI | 未启用
1088 | 400V环控II开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V环控II开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1088 | DI | 未启用
1089 | 400V环控II开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 400V环控II开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1089 | DI | 未启用
1090 | 400V环控II开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 400V环控II开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1090 | DI | 未启用
1091 | 400V环控II开关 | 备用 |  |  | 400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 1091 | DI | 未启用
1092 | 400V环控II开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V环控II开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1092 | DI | 未启用
1093 | 400V环控II开关 | 备用 |  |  | 400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 1093 | DI | 未启用
1094 | 400V环控II开关 | 备用 |  |  | 400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 1094 | DI | 未启用
1095 | 400V环控II开关 | 备用 |  |  | 400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 1095 | DI | 未启用
1096 | 400V环控II开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 400V环控II开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 4 | 1096 | DI | 未启用
1097 | 400V环控II开关 | 备用 |  |  | 400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 1097 | DI | 未启用
1098 | 400V环控II开关 | 备用 |  |  | 400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 1098 | DI | 未启用
1099 | 400V环控II开关 | 备用 |  |  | 400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 1099 | DI | 未启用
1100 | 400V环控II开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V环控II开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 1100 | DI | 未启用
1101 | 400V通信（信号）I开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V通信（信号）I开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 1101 | DI | 未启用
1102 | 400V通信（信号）I开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V通信（信号）I开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 1102 | DI | 未启用
1103 | 400V通信（信号）I开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V通信（信号）I开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 1103 | DI | 未启用
1104 | 400V通信（信号）I开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V通信（信号）I开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1104 | DI | 未启用
1105 | 400V通信（信号）I开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 400V通信（信号）I开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1105 | DI | 未启用
1106 | 400V通信（信号）I开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V通信（信号）I开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 1106 | DI | 未启用
1107 | 400V通信（信号）I开关 | 备用 |  |  | 400V通信（信号）I开关 备用 |  |  |  |  | 1107 | DI | 未启用
1108 | 400V通信（信号）I开关 | 备用 |  |  | 400V通信（信号）I开关 备用 |  |  |  |  | 1108 | DI | 未启用
1109 | 400V通信（信号）I开关 | 备用 |  |  | 400V通信（信号）I开关 备用 |  |  |  |  | 1109 | DI | 未启用
1110 | 400V通信（信号）I开关 | 备用 |  |  | 400V通信（信号）I开关 备用 |  |  |  |  | 1110 | DI | 未启用
1111 | 400V通信（信号）II开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 400V通信（信号）II开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 1111 | DI | 未启用
1112 | 400V通信（信号）II开关 | 位置 | N/A | 分位 | 400V通信（信号）II开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 1112 | DI | 未启用
1113 | 400V通信（信号）II开关 | 位置 | N/A | 合位 | 400V通信（信号）II开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 1113 | DI | 未启用
1114 | 400V通信（信号）II开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 400V通信（信号）II开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1114 | DI | 未启用
1115 | 400V通信（信号）II开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 400V通信（信号）II开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1115 | DI | 未启用
1116 | 400V通信（信号）II开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V通信（信号）II开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 1116 | DI | 未启用
1117 | 400V通信（信号）II开关 | 备用 |  |  | 400V通信（信号）II开关 备用 |  |  |  |  | 1117 | DI | 未启用
1118 | 400V通信（信号）II开关 | 备用 |  |  | 400V通信（信号）II开关 备用 |  |  |  |  | 1118 | DI | 未启用
1119 | 400V通信（信号）II开关 | 备用 |  |  | 400V通信（信号）II开关 备用 |  |  |  |  | 1119 | DI | 未启用
1120 | 400V通信（信号）II开关 | 备用 |  |  | 400V通信（信号）II开关 备用 |  |  |  |  | 1120 | DI | 未启用
1121 | 400V一段有源滤波 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V一段有源滤波 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 1121 | DI | 未启用
1122 | 400V一段有源滤波 | 备用 |  |  | 400V一段有源滤波 备用 |  |  |  |  | 1122 | DI | 未启用
1123 | 400V二段有源滤波 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 400V二段有源滤波 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 1123 | DI | 未启用
1124 | 400V二段有源滤波 | 备用 |  |  | 400V二段有源滤波 备用 |  |  |  |  | 1124 | DI | 未启用
1125 | 400V PLC | 消防切非信号 | 消失 | 出现 | 400V PLC 消防切非信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1125 | DI | 未启用
1126 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1126 | DI | 未启用
1127 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1127 | DI | 未启用
1128 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1128 | DI | 未启用
1129 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1129 | DI | 未启用
1130 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1130 | DI | 未启用
1131 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1131 | DI | 未启用
1132 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1132 | DI | 未启用
1133 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1133 | DI | 未启用
1134 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1134 | DI | 未启用
1135 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1135 | DI | 未启用
1136 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1136 | DI | 未启用
1137 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1137 | DI | 未启用
1138 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1138 | DI | 未启用
1139 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1139 | DI | 未启用
1140 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1140 | DI | 未启用
1141 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1141 | DI | 未启用
1142 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1142 | DI | 未启用
1143 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1143 | DI | 未启用
1144 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1144 | DI | 未启用
1145 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1145 | DI | 未启用
1146 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1146 | DI | 未启用
1147 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1147 | DI | 未启用
1148 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1148 | DI | 未启用
1149 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1149 | DI | 未启用
1150 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1150 | DI | 未启用
1151 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1151 | DI | 未启用
1152 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1152 | DI | 未启用
1153 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1153 | DI | 未启用
1154 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1154 | DI | 未启用
1155 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1155 | DI | 未启用
1156 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1156 | DI | 未启用
1157 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1157 | DI | 未启用
1158 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1158 | DI | 未启用
1159 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1159 | DI | 未启用
1160 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1160 | DI | 未启用
1161 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1161 | DI | 未启用
1162 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1162 | DI | 未启用
1163 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1163 | DI | 未启用
1164 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1164 | DI | 未启用
1165 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1165 | DI | 未启用
1166 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1166 | DI | 未启用
1167 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1167 | DI | 未启用
1168 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1168 | DI | 未启用
1169 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1169 | DI | 未启用
1170 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1170 | DI | 未启用
1171 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1171 | DI | 未启用
1172 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1172 | DI | 未启用
1173 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1173 | DI | 未启用
1174 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1174 | DI | 未启用
1175 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1175 | DI | 未启用
1176 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1176 | DI | 未启用
1177 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1177 | DI | 未启用
1178 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1178 | DI | 未启用
1179 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1179 | DI | 未启用
1180 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1180 | DI | 未启用
1181 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1181 | DI | 未启用
1182 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1182 | DI | 未启用
1183 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1183 | DI | 未启用
1184 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1184 | DI | 未启用
1185 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1185 | DI | 未启用
1186 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1186 | DI | 未启用
1187 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1187 | DI | 未启用
1188 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1188 | DI | 未启用
1189 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1189 | DI | 未启用
1190 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1190 | DI | 未启用
1191 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1191 | DI | 未启用
1192 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1192 | DI | 未启用
1193 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1193 | DI | 未启用
1194 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1194 | DI | 未启用
1195 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1195 | DI | 未启用
1196 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1196 | DI | 未启用
1197 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1197 | DI | 未启用
1198 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1198 | DI | 未启用
1199 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1199 | DI | 未启用
1200 | 400V备用 | 备用 |  |  | 400V备用 备用 |  |  |  |  | 1200 | DI | 未启用
1201 | 交直流屏 | 交流失电 | 复归 | 报警 | 交直流屏 交流失电 报警 | 交直流屏直流屏交流失压 | 复归 | 报警 | 3 | 1201 | DI | 启用
1202 | 交直流屏 | 母线过压 | 复归 | 报警 | 交直流屏 母线过压 报警 | 交直流屏控母过压 | 复归 | 报警 | 3 | 1202 | DI | 启用
1203 | 交直流屏 | 母线欠压 | 复归 | 报警 | 交直流屏 母线欠压 报警 | 交直流屏控母欠压 | 复归 | 报警 | 3 | 1203 | DI | 启用
1204 | 交直流屏 | 电池组过压 | 复归 | 报警 | 交直流屏 电池组过压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 1204 | DI | 未启用
1205 | 交直流屏 | 电池组欠压 | 复归 | 报警 | 交直流屏 电池组欠压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 1205 | DI | 未启用
1206 | 交直流屏 | 总故障报警 | 消失 | 出现 | 交直流屏 总故障报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 1206 | DI | 未启用
1207 | 交直流屏 | 单体电池 | 恢复 | 报警 | 交直流屏 单体电池 报警 |  | 恢复 | 报警 | 3 | 1207 | DI | 未启用
1208 | 交直流屏 | 电池温度 | 恢复 | 异常 | 交直流屏 电池温度 异常 | 交直流屏电池组异常 | 恢复 | 异常 | 3 | 1208 | DI | 启用
1209 | 交直流屏 | 直流馈线开关 | 复归 | 跳闸 | 交直流屏 直流馈线开关 跳闸 | 交直流屏输出开关跳闸 | 复归 | 跳闸 | 3 | 1209 | DI | 启用
1210 | 交直流屏 | 交流馈线开关 | 复归 | 跳闸 | 交直流屏 交流馈线开关 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 3 | 1210 | DI | 未启用
1211 | 交直流屏 | 直流屏总故障 | 复归 | 报警 | 交直流屏 直流屏总故障 报警 | 交直流屏直流屏总故障 | 复归 | 报警 | 3 | 1211 | DI | 启用
1212 | 交直流屏 | 交流屏总故障 | 复归 | 报警 | 交直流屏 交流屏总故障 报警 | 交直流屏交流屏异常 | 复归 | 报警 | 3 | 1212 | DI | 启用
1213 | EPS | 交流进线失电 | 复归 | 报警 | EPS 交流进线失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1213 | DI | 未启用
1214 | EPS | 电池组过压 | 复归 | 报警 | EPS 电池组过压 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1214 | DI | 未启用
1215 | EPS | 电池组欠压 | 复归 | 报警 | EPS 电池组欠压 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1215 | DI | 未启用
1216 | EPS | 总故障报警 | 消失 | 出现 | EPS 总故障报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 1216 | DI | 未启用
1217 | EPS | 单体电池 | 恢复 | 报警 | EPS 单体电池 报警 |  | 恢复 | 报警 | 4 | 1217 | DI | 未启用
1218 | EPS | 电池温度 | 恢复 | 异常 | EPS 电池温度 异常 |  | 恢复 | 异常 | 4 | 1218 | DI | 未启用
1219 | EPS | 馈线开关 | 复归 | 跳闸 | EPS 馈线开关 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 1219 | DI | 未启用
1220 | EPS | 备用 |  |  | EPS 备用 |  |  |  |  | 1220 | DI | 未启用
1221 | UPS | 1交流输入故障 | 复归 | 报警 | UPS 1交流输入故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1221 | DI | 未启用
1222 | UPS | 1功率模块故障 | 复归 | 报警 | UPS 1功率模块故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1222 | DI | 未启用
1223 | UPS | 1通信故障 | 复归 | 报警 | UPS 1通信故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1223 | DI | 未启用
1224 | UPS | 1正电池组总故障 | 复归 | 报警 | UPS 1正电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1224 | DI | 未启用
1225 | UPS | 1负电池组总故障 | 复归 | 报警 | UPS 1负电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1225 | DI | 未启用
1226 | UPS | 1电池放电 | 复归 | 报警 | UPS 1电池放电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1226 | DI | 未启用
1227 | UPS | 1风扇故障 | 复归 | 报警 | UPS 1风扇故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1227 | DI | 未启用
1228 | UPS | 1旁路故障 | 复归 | 报警 | UPS 1旁路故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1228 | DI | 未启用
1229 | UPS | 1出线失电故障 | 复归 | 报警 | UPS 1出线失电故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1229 | DI | 未启用
1230 | UPS | 1预告告警 | 复归 | 报警 | UPS 1预告告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1230 | DI | 未启用
1231 | UPS | 1事故告警 | 复归 | 报警 | UPS 1事故告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1231 | DI | 未启用
1232 | UPS | 2交流输入故障 | 复归 | 报警 | UPS 2交流输入故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1232 | DI | 未启用
1233 | UPS | 2功率模块故障 | 复归 | 报警 | UPS 2功率模块故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1233 | DI | 未启用
1234 | UPS | 2通信故障 | 复归 | 报警 | UPS 2通信故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1234 | DI | 未启用
1235 | UPS | 2正电池组总故障 | 复归 | 报警 | UPS 2正电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1235 | DI | 未启用
1236 | UPS | 2负电池组总故障 | 复归 | 报警 | UPS 2负电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1236 | DI | 未启用
1237 | UPS | 2电池放电 | 复归 | 报警 | UPS 2电池放电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1237 | DI | 未启用
1238 | UPS | 2风扇故障 | 复归 | 报警 | UPS 2风扇故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1238 | DI | 未启用
1239 | UPS | 2旁路故障 | 复归 | 报警 | UPS 2旁路故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1239 | DI | 未启用
1240 | UPS | 2出线失电故障 | 复归 | 报警 | UPS 2出线失电故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1240 | DI | 未启用
1241 | UPS | 2预告告警 | 复归 | 报警 | UPS 2预告告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1241 | DI | 未启用
1242 | UPS | 2事故告警 | 复归 | 报警 | UPS 2事故告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1242 | DI | 未启用
1243 | UPS | 备用 |  |  | UPS 备用 |  |  |  |  | 1243 | DI | 未启用
1244 | UPS | 备用 |  |  | UPS 备用 |  |  |  |  | 1244 | DI | 未启用
1245 | UPS | 备用 |  |  | UPS 备用 |  |  |  |  | 1245 | DI | 未启用
1246 | UPS | 备用 |  |  | UPS 备用 |  |  |  |  | 1246 | DI | 未启用
1247 | UPS | 备用 |  |  | UPS 备用 |  |  |  |  | 1247 | DI | 未启用
1248 | UPS | 备用 |  |  | UPS 备用 |  |  |  |  | 1248 | DI | 未启用
1249 | UPS | 备用 |  |  | UPS 备用 |  |  |  |  | 1249 | DI | 未启用
1250 | UPS | 备用 |  |  | UPS 备用 |  |  |  |  | 1250 | DI | 未启用
1251 | 控制信号屏 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 控制信号屏 操作方式 远方 | 遥控控制状态 | 就地 | 远方 | 2 | 1251 | DI | 启用
1252 | 控制信号屏 | 通讯测试 | 消失 | 出现 | 控制信号屏 通讯测试 出现 | 松江大学城站遥控通讯测试 | 消失 | 出现 | 3 | 1252 | DI | 启用
1253 | 控制信号屏 | 35kV控制回路断线 | 复归 | 动作 | 控制信号屏 35kV控制回路断线 动作 | 35kV保护装置小开关跳闸 | 复归 | 动作 | 2 | 1253 | DI | 启用
1254 | 控制信号屏 | 35kV保护装置 | 恢复 | 异常 | 控制信号屏 35kV保护装置 异常 | 35kV开关柜保护装置电源故障 | 恢复 | 异常 | 2 | 1254 | DI | 启用
1255 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1255 | DI | 未启用
1256 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1256 | DI | 未启用
1257 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1257 | DI | 未启用
1258 | 控制信号屏 | 400V控制回路断线 | 复归 | 动作 | 控制信号屏 400V控制回路断线 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 1258 | DI | 未启用
1259 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1259 | DI | 未启用
1260 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1260 | DI | 未启用
1261 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1261 | DI | 未启用
1262 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1262 | DI | 未启用
1263 | 控制信号屏 | 1号电力变温控仪失电 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 1号电力变温控仪失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1263 | DI | 未启用
1264 | 控制信号屏 | 2号电力变温控仪失电 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 2号电力变温控仪失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1264 | DI | 未启用
1265 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1265 | DI | 未启用
1266 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1266 | DI | 未启用
1267 | 控制信号屏 | 装置电源 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 装置电源 报警 | 控制信号盘装置电源消失 | 复归 | 报警 | 2 | 1267 | DI | 启用
1268 | 控制信号屏 | 1号整流变温控仪失电 | 复归 | 动作 | 控制信号屏 1号整流变温控仪失电 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 1268 | DI | 未启用
1269 | 控制信号屏 | 2号整流变温控仪失电 | 复归 | 动作 | 控制信号屏 2号整流变温控仪失电 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 1269 | DI | 未启用
1270 | 控制信号屏 | 1号整流器辅助电源失电 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 1号整流器辅助电源失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1270 | DI | 未启用
1271 | 控制信号屏 | 2号整流器辅助电源失电 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 2号整流器辅助电源失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1271 | DI | 未启用
1272 | 控制信号屏 | 1500V控制回路断线 | 复归 | 动作 | 控制信号屏 1500V控制回路断线 动作 | DC1500V控制电源故障总信号 | 复归 | 动作 | 2 | 1272 | DI | 启用
1273 | 控制信号屏 | 1500V保护装置 | 恢复 | 异常 | 控制信号屏 1500V保护装置 异常 | DC1500V保护装置故障总信号 | 恢复 | 异常 | 2 | 1273 | DI | 启用
1274 | 控制信号屏 | 排流柜短路 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 排流柜短路 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1274 | DI | 未启用
1275 | 控制信号屏 | 排流柜过流 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 排流柜过流 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1275 | DI | 未启用
1276 | 控制信号屏 | 排流柜辅助电源失电 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 排流柜辅助电源失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 1276 | DI | 未启用
1277 | 控制信号屏 | 钢轨电位限制装置 位置 | 合位 | 分位 | 控制信号屏 钢轨电位限制装置 位置 分位 |  | 合位 | 分位 | 3 | 1277 | DI | 未启用
1278 | 控制信号屏 | 钢轨电位限制装置 闭锁 | 复归 | 报警 | 控制信号屏 钢轨电位限制装置 闭锁 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 1278 | DI | 未启用
1279 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1279 | DI | 未启用
1280 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1280 | DI | 未启用
1281 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1281 | DI | 未启用
1282 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1282 | DI | 未启用
1283 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1283 | DI | 未启用
1284 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1284 | DI | 未启用
1285 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1285 | DI | 未启用
1286 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1286 | DI | 未启用
1287 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1287 | DI | 未启用
1288 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1288 | DI | 未启用
1289 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1289 | DI | 未启用
1290 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1290 | DI | 未启用
1291 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1291 | DI | 未启用
1292 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1292 | DI | 未启用
1293 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1293 | DI | 未启用
1294 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1294 | DI | 未启用
1295 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1295 | DI | 未启用
1296 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1296 | DI | 未启用
1297 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1297 | DI | 未启用
1298 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1298 | DI | 未启用
1299 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1299 | DI | 未启用
1300 | 控制信号屏 | 备用 |  |  | 控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 1300 | DI | 未启用
1301 | 钢轨电位限制装置 | 闭锁 | 复归 | 报警 | 钢轨电位限制装置 闭锁 报警 | 车站短路器二阶段动作闭锁 | 复归 | 报警 | 3 | 1301 | DI | 启用
1302 | 钢轨电位限制装置 | 闭锁复位 | 消失 | 出现 | 钢轨电位限制装置 闭锁复位 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 1302 | DI | 未启用
1303 | 钢轨电位限制装置 | 电压一阶段（U>） | 复归 | 报警 | 钢轨电位限制装置 电压一阶段（U>） 报警 | 车站短路器一阶段动作 | 复归 | 报警 | 3 | 1303 | DI | 启用
1304 | 钢轨电位限制装置 | 电压二阶段（U>>） | 复归 | 报警 | 钢轨电位限制装置 电压二阶段（U>>） 报警 | 车站短路器二阶段动作 | 复归 | 报警 | 3 | 1304 | DI | 启用
1305 | 钢轨电位限制装置 | 电压三阶段（U>>>） | 复归 | 报警 | 钢轨电位限制装置 电压三阶段（U>>>） 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 1305 | DI | 未启用
1306 | 钢轨电位限制装置 | 故障 | 消失 | 出现 | 钢轨电位限制装置 故障 出现 | 车站短路器故障 | 消失 | 出现 | 3 | 1306 | DI | 启用
1307 | 钢轨电位限制装置 | 位置 | N/A | 分位 | 钢轨电位限制装置 位置 分位 | 车站短路器 | N/A | 分位 | 3 | 1307 | DI | 启用 | 双点
1308 | 钢轨电位限制装置 | 位置 | N/A | 合位 | 钢轨电位限制装置 位置 合位 | 车站短路器 | N/A | 合位 | 3 | 1308 | DI | 启用 | 双点
1309 | 钢轨电位限制装置 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 钢轨电位限制装置 MCB控制电源小开关 分位 | 车站短路器控制电源故障 | 合位 | 分位 | 3 | 1309 | DI | 启用
1310 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1310 | DI | 未启用
1311 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1311 | DI | 未启用
1312 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1312 | DI | 未启用
1313 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1313 | DI | 未启用
1314 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1314 | DI | 未启用
1315 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1315 | DI | 未启用
1316 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1316 | DI | 未启用
1317 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1317 | DI | 未启用
1318 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1318 | DI | 未启用
1319 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1319 | DI | 未启用
1320 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1320 | DI | 未启用
1321 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1321 | DI | 未启用
1322 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1322 | DI | 未启用
1323 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1323 | DI | 未启用
1324 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1324 | DI | 未启用
1325 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1325 | DI | 未启用
1326 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1326 | DI | 未启用
1327 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1327 | DI | 未启用
1328 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1328 | DI | 未启用
1329 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1329 | DI | 未启用
1330 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1330 | DI | 未启用
1331 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1331 | DI | 未启用
1332 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1332 | DI | 未启用
1333 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1333 | DI | 未启用
1334 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1334 | DI | 未启用
1335 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1335 | DI | 未启用
1336 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1336 | DI | 未启用
1337 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1337 | DI | 未启用
1338 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1338 | DI | 未启用
1339 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1339 | DI | 未启用
1340 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1340 | DI | 未启用
1341 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1341 | DI | 未启用
1342 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1342 | DI | 未启用
1343 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1343 | DI | 未启用
1344 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1344 | DI | 未启用
1345 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1345 | DI | 未启用
1346 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1346 | DI | 未启用
1347 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1347 | DI | 未启用
1348 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1348 | DI | 未启用
1349 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1349 | DI | 未启用
1350 | 钢轨电位限制装置 | 备用 |  |  | 钢轨电位限制装置 备用 |  |  |  |  | 1350 | DI | 未启用
1351 | 35kV洞大一开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV洞大一开关 通讯状态 中断 | 35kV洞大一7SJ62通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1351 | DI | 启用
1352 | 35kV洞大二开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV洞大二开关 通讯状态 中断 | 35kV洞大二7SJ62通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1352 | DI | 启用
1353 | 35kV出线一开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV出线一开关 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1353 | DI | 未启用
1354 | 35kV出线二开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV出线二开关 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1354 | DI | 未启用
1355 | 1号整流变35kV开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 1号整流变35kV开关 通讯状态 中断 | 35kV1#整流变7SJ62通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1355 | DI | 启用
1356 | 2号整流变35kV开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 2号整流变35kV开关 通讯状态 中断 | 35kV2#整流变7SJ62通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1356 | DI | 启用
1357 | 35kV分段开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV分段开关 通讯状态 中断 | 35kV分段7SJ62通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1357 | DI | 启用
1358 | 1号电力变35kV开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 1号电力变35kV开关 通讯状态 中断 | 35kV1号电力变7SJ62通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1358 | DI | 启用
1359 | 2号电力变35kV开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 2号电力变35kV开关 通讯状态 中断 | 35kV2号电力变7SJ62通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1359 | DI | 启用
1360 | 3号电力变35kV开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 3号电力变35kV开关 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1360 | DI | 未启用
1361 | 4号电力变35kV开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 4号电力变35kV开关 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1361 | DI | 未启用
1362 | 5号电力变35kV开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 5号电力变35kV开关 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1362 | DI | 未启用
1363 | 6号电力变35kV开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 6号电力变35kV开关 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1363 | DI | 未启用
1364 | 35kV洞大一差动开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV洞大一差动开关 通讯状态 中断 | 35kV洞大一7SD610通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1364 | DI | 启用 | 新增
1365 | 35kV洞大二差动开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV洞大二差动开关 通讯状态 中断 | 35kV洞大二7SD610通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1365 | DI | 启用 | 新增
1366 | 35kV出线一差动开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV出线一差动开关 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1366 | DI | 未启用 | 新增
1367 | 35kV出线二差动开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35kV出线二差动开关 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1367 | DI | 未启用 | 新增
1368 | 35KV分段开关备自投 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 35KV分段开关备自投 通讯状态 中断 | 松江大学城35KV分段开关备自投通讯状态 | 正常 | 中断 | 3 | 1368 | DI | 启用 | 新增
1369 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1369 | DI | 未启用 | 新增
1370 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1370 | DI | 未启用
1371 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1371 | DI | 未启用
1372 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1372 | DI | 未启用
1373 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1373 | DI | 未启用
1374 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1374 | DI | 未启用
1375 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1375 | DI | 未启用
1376 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1376 | DI | 未启用
1377 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1377 | DI | 未启用
1378 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1378 | DI | 未启用
1379 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1379 | DI | 未启用
1380 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1380 | DI | 未启用
1381 | 1号电力变400V开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 1号电力变400V开关 通讯状态 中断 | 400V1号电力变PR112通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1381 | DI | 启用
1382 | 2号电力变400V开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 2号电力变400V开关 通讯状态 中断 | 400V2号电力变PR112通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1382 | DI | 启用
1383 | 400V分段开关 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 400V分段开关 通讯状态 中断 | 400V分段PR112通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1383 | DI | 启用
1384 | 400V分段PLC | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 400V分段PLC 通讯状态 中断 | 松江大学城站400V系统AEC5400通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1384 | DI | 启用 | 新增
1385 | I段三类负荷 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | I段三类负荷 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1385 | DI | 未启用
1386 | II段三类负荷 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | II段三类负荷 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1386 | DI | 未启用
1387 | 400V分段开关备自投 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 400V分段开关备自投 通讯状态 中断 | 松江大学城400V分段开关备自投通讯状态 | 正常 | 中断 | 3 | 1387 | DI | 启用 | 新增
1388 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1388 | DI | 未启用
1389 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1389 | DI | 未启用
1390 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1390 | DI | 未启用
1391 | 本所交直流屏 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 本所交直流屏 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1391 | DI | 未启用
1392 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1392 | DI | 未启用
1393 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1393 | DI | 未启用
1394 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1394 | DI | 未启用
1395 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1395 | DI | 未启用
1396 | 控制信号屏PLC | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 控制信号屏PLC 通讯状态 中断 | 松江大学城站Versamax通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1396 | DI | 启用
1397 | 钢轨电位限制装置 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 钢轨电位限制装置 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1397 | DI | 未启用
1398 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1398 | DI | 未启用
1399 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1399 | DI | 未启用
1400 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1400 | DI | 未启用
1401 | 1号整流器 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 1号整流器 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1401 | DI | 未启用
1402 | 2号整流器 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 2号整流器 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1402 | DI | 未启用
1403 | 1500V直流 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 1500V直流 通讯状态 中断 | 松江大学城站1500V系统PLC通讯故障 | 正常 | 中断 | 3 | 1403 | DI | 启用
1404 | 隔离开关柜 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 隔离开关柜 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1404 | DI | 未启用
1405 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1405 | DI | 未启用
1406 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1406 | DI | 未启用
1407 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1407 | DI | 未启用
1408 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1408 | DI | 未启用
1409 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1409 | DI | 未启用
1410 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1410 | DI | 未启用
1411 | 1号跟随所 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 1号跟随所 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1411 | DI | 未启用
1412 | 2号跟随所 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 2号跟随所 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1412 | DI | 未启用
1413 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1413 | DI | 未启用
1414 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1414 | DI | 未启用
1415 | 1号跟随所400V分段开关备自投 | 通讯状态 | 正常 | 中断 | 1号跟随所400V分段开关备自投 通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1415 | DI | 未启用 | 新增
1416 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1416 | DI | 未启用
1417 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1417 | DI | 未启用
1418 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1418 | DI | 未启用
1419 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1419 | DI | 未启用
1420 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1420 | DI | 未启用
1421 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1421 | DI | 未启用
1422 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1422 | DI | 未启用
1423 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1423 | DI | 未启用
1424 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1424 | DI | 未启用
1425 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1425 | DI | 未启用
1426 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1426 | DI | 未启用
1427 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1427 | DI | 未启用
1428 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1428 | DI | 未启用
1429 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1429 | DI | 未启用
1430 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1430 | DI | 未启用
1431 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1431 | DI | 未启用
1432 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1432 | DI | 未启用
1433 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1433 | DI | 未启用
1434 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1434 | DI | 未启用
1435 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1435 | DI | 未启用
1436 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1436 | DI | 未启用
1437 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1437 | DI | 未启用
1438 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1438 | DI | 未启用
1439 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1439 | DI | 未启用
1440 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1440 | DI | 未启用
1441 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1441 | DI | 未启用
1442 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1442 | DI | 未启用
1443 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1443 | DI | 未启用
1444 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1444 | DI | 未启用
1445 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1445 | DI | 未启用
1446 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1446 | DI | 未启用
1447 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1447 | DI | 未启用
1448 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1448 | DI | 未启用
1449 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1449 | DI | 未启用
1450 | 通讯状态 | 备用 |  |  | 通讯状态 备用 |  |  |  |  | 1450 | DI | 未启用
1451 | 1号整流器 | F1熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F1熔断 报警 | 1500V负极柜1号整流器A组熔丝报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1451 | DI | 启用
1452 | 1号整流器 | F2熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F2熔断 报警 | 1500V负极柜1号整流器B组熔丝报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1452 | DI | 启用
1453 | 1号整流器 | F3熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F3熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1453 | DI | 未启用
1454 | 1号整流器 | F4熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F4熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1454 | DI | 未启用
1455 | 1号整流器 | F5熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F5熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1455 | DI | 未启用
1456 | 1号整流器 | F6熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F6熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1456 | DI | 未启用
1457 | 1号整流器 | F7熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F7熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1457 | DI | 未启用
1458 | 1号整流器 | F8熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F8熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1458 | DI | 未启用
1459 | 1号整流器 | F9熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F9熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1459 | DI | 未启用
1460 | 1号整流器 | F10熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F10熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1460 | DI | 未启用
1461 | 1号整流器 | F11熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F11熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1461 | DI | 未启用
1462 | 1号整流器 | F12熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F12熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1462 | DI | 未启用
1463 | 1号整流器 | F13熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F13熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1463 | DI | 未启用
1464 | 1号整流器 | F14熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F14熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1464 | DI | 未启用
1465 | 1号整流器 | F15熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F15熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1465 | DI | 未启用
1466 | 1号整流器 | F16熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F16熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1466 | DI | 未启用
1467 | 1号整流器 | F17熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F17熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1467 | DI | 未启用
1468 | 1号整流器 | F18熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F18熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1468 | DI | 未启用
1469 | 1号整流器 | F19熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F19熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1469 | DI | 未启用
1470 | 1号整流器 | F20熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F20熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1470 | DI | 未启用
1471 | 1号整流器 | F21熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F21熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1471 | DI | 未启用
1472 | 1号整流器 | F22熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F22熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1472 | DI | 未启用
1473 | 1号整流器 | F23熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F23熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1473 | DI | 未启用
1474 | 1号整流器 | F24熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 F24熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1474 | DI | 未启用
1475 | 1号整流器 | 压敏电阻故障 | 复归 | 跳闸 | 1号整流器 压敏电阻故障 跳闸 | 1500V负极柜1号整流器压敏电阻跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1475 | DI | 启用
1476 | 1号整流器 | 柜门状态 | 关闭 | 打开 | 1号整流器 柜门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 2 | 1476 | DI | 未启用
1477 | 1号整流器 | 整流管过热保护 | 复归 | 报警 | 1号整流器 整流管过热保护 报警 | 1500V负极柜1号整流器散热器温度报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1477 | DI | 启用
1478 | 1号整流器 | 整流管超温保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流器 整流管超温保护 跳闸 | 1500V负极柜1号整流器散热器温度跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1478 | DI | 启用
1479 | 1号整流器 | 母排过热保护 | 复归 | 报警 | 1号整流器 母排过热保护 报警 | 1500V负极柜1号整流器母排温度报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1479 | DI | 启用
1480 | 1号整流器 | 母排超温保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流器 母排超温保护 跳闸 | 1500V负极柜1号整流器母排温度跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1480 | DI | 启用
1481 | 1号整流器 | 快熔熔断 | 复归 | 报警 | 1号整流器 快熔熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1481 | DI | 未启用
1482 | 1号整流器 | 快熔熔断保护 | 复归 | 跳闸 | 1号整流器 快熔熔断保护 跳闸 | 1500V负极柜1号整流器熔丝故障跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1482 | DI | 启用
1483 | 1号整流器 | 直流电源故障 | 复归 | 报警 | 1号整流器 直流电源故障 报警 | 1500V负极柜1号整流器直流电源故障 | 复归 | 报警 | 2 | 1483 | DI | 启用
1484 | 1号整流器 | 交流电源故障 | 复归 | 报警 | 1号整流器 交流电源故障 报警 | 1500V负极柜1号整流器交流电源故障 | 复归 | 报警 | 2 | 1484 | DI | 启用
1485 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1485 | DI | 未启用
1486 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1486 | DI | 未启用
1487 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1487 | DI | 未启用
1488 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1488 | DI | 未启用
1489 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1489 | DI | 未启用
1490 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1490 | DI | 未启用
1491 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1491 | DI | 未启用
1492 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1492 | DI | 未启用
1493 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1493 | DI | 未启用
1494 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1494 | DI | 未启用
1495 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1495 | DI | 未启用
1496 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1496 | DI | 未启用
1497 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1497 | DI | 未启用
1498 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1498 | DI | 未启用
1499 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1499 | DI | 未启用
1500 | 1号整流器 | 备用 |  |  | 1号整流器 备用 |  |  |  |  | 1500 | DI | 未启用
1501 | 2号整流器 | F1熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F1熔断 报警 | 1500V负极柜2号整流器A组熔丝报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1501 | DI | 启用
1502 | 2号整流器 | F2熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F2熔断 报警 | 1500V负极柜2号整流器B组熔丝报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1502 | DI | 启用
1503 | 2号整流器 | F3熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F3熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1503 | DI | 未启用
1504 | 2号整流器 | F4熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F4熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1504 | DI | 未启用
1505 | 2号整流器 | F5熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F5熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1505 | DI | 未启用
1506 | 2号整流器 | F6熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F6熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1506 | DI | 未启用
1507 | 2号整流器 | F7熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F7熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1507 | DI | 未启用
1508 | 2号整流器 | F8熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F8熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1508 | DI | 未启用
1509 | 2号整流器 | F9熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F9熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1509 | DI | 未启用
1510 | 2号整流器 | F10熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F10熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1510 | DI | 未启用
1511 | 2号整流器 | F11熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F11熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1511 | DI | 未启用
1512 | 2号整流器 | F12熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F12熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1512 | DI | 未启用
1513 | 2号整流器 | F13熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F13熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1513 | DI | 未启用
1514 | 2号整流器 | F14熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F14熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1514 | DI | 未启用
1515 | 2号整流器 | F15熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F15熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1515 | DI | 未启用
1516 | 2号整流器 | F16熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F16熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1516 | DI | 未启用
1517 | 2号整流器 | F17熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F17熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1517 | DI | 未启用
1518 | 2号整流器 | F18熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F18熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1518 | DI | 未启用
1519 | 2号整流器 | F19熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F19熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1519 | DI | 未启用
1520 | 2号整流器 | F20熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F20熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1520 | DI | 未启用
1521 | 2号整流器 | F21熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F21熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1521 | DI | 未启用
1522 | 2号整流器 | F22熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F22熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1522 | DI | 未启用
1523 | 2号整流器 | F23熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F23熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1523 | DI | 未启用
1524 | 2号整流器 | F24熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 F24熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1524 | DI | 未启用
1525 | 2号整流器 | 压敏电阻故障 | 复归 | 跳闸 | 2号整流器 压敏电阻故障 跳闸 | 1500V负极柜2号整流器压敏电阻跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1525 | DI | 启用
1526 | 2号整流器 | 柜门状态 | 关闭 | 打开 | 2号整流器 柜门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 2 | 1526 | DI | 未启用
1527 | 2号整流器 | 整流管过热保护 | 复归 | 报警 | 2号整流器 整流管过热保护 报警 | 1500V负极柜2号整流器散热器温度报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1527 | DI | 启用
1528 | 2号整流器 | 整流管超温保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流器 整流管超温保护 跳闸 | 1500V负极柜2号整流器散热器温度跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1528 | DI | 启用
1529 | 2号整流器 | 母排过热保护 | 复归 | 报警 | 2号整流器 母排过热保护 报警 | 1500V负极柜2号整流器母排温度报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1529 | DI | 启用
1530 | 2号整流器 | 母排超温保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流器 母排超温保护 跳闸 | 1500V负极柜2号整流器母排温度跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1530 | DI | 启用
1531 | 2号整流器 | 快熔熔断 | 复归 | 报警 | 2号整流器 快熔熔断 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 1531 | DI | 未启用
1532 | 2号整流器 | 快熔熔断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号整流器 快熔熔断保护 跳闸 | 1500V负极柜2号整流器熔丝故障跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1532 | DI | 启用
1533 | 2号整流器 | 直流电源故障 | 复归 | 报警 | 2号整流器 直流电源故障 报警 | 1500V负极柜2号整流器直流电源故障 | 复归 | 报警 | 2 | 1533 | DI | 启用
1534 | 2号整流器 | 交流电源故障 | 复归 | 报警 | 2号整流器 交流电源故障 报警 | 1500V负极柜2号整流器交流电源故障 | 复归 | 报警 | 2 | 1534 | DI | 启用
1535 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1535 | DI | 未启用
1536 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1536 | DI | 未启用
1537 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1537 | DI | 未启用
1538 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1538 | DI | 未启用
1539 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1539 | DI | 未启用
1540 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1540 | DI | 未启用
1541 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1541 | DI | 未启用
1542 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1542 | DI | 未启用
1543 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1543 | DI | 未启用
1544 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1544 | DI | 未启用
1545 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1545 | DI | 未启用
1546 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1546 | DI | 未启用
1547 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1547 | DI | 未启用
1548 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1548 | DI | 未启用
1549 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1549 | DI | 未启用
1550 | 2号整流器 | 备用 |  |  | 2号整流器 备用 |  |  |  |  | 1550 | DI | 未启用
1551 | 2011正极闸刀 | 通讯故障 | 正常 | 中断 | 2011正极闸刀 通讯故障 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1551 | DI | 未启用
1552 | 2011正极闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2011正极闸刀 位置 分位 | 1号整流变正极闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1552 | DI | 启用 | 双点
1553 | 2011正极闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2011正极闸刀 位置 合位 | 1号整流变正极闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1553 | DI | 启用 | 双点
1554 | 2011正极闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2011正极闸刀 位置异常 出现 | 1号整流变正极闸刀位置故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1554 | DI | 启用
1555 | 2011正极闸刀 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2011正极闸刀 操作方式 远方 | 1号整流变正极闸刀远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1555 | DI | 启用
1556 | 2011正极闸刀 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2011正极闸刀 MCB控制电源小开关 分位 | 1号整流变正极闸刀小开关跳闸 | 合位 | 分位 | 2 | 1556 | DI | 启用
1557 | 2011正极闸刀 | 手柄 | 退出 | 插入 | 2011正极闸刀 手柄 插入 |  | 退出 | 插入 | 1 | 1557 | DI | 未启用
1558 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1558 | DI | 未启用
1559 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1559 | DI | 未启用
1560 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1560 | DI | 未启用
1561 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1561 | DI | 未启用
1562 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1562 | DI | 未启用
1563 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1563 | DI | 未启用
1564 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1564 | DI | 未启用
1565 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1565 | DI | 未启用
1566 | 2011正极闸刀 | 备用 |  |  | 2011正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1566 | DI | 未启用
1567 | 2013正极闸刀 | 通讯故障 | 正常 | 中断 | 2013正极闸刀 通讯故障 中断 |  | 正常 | 中断 | 3 | 1567 | DI | 未启用
1568 | 2013正极闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2013正极闸刀 位置 分位 | 2号整流变正极闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1568 | DI | 启用 | 双点
1569 | 2013正极闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2013正极闸刀 位置 合位 | 2号整流变正极闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1569 | DI | 启用 | 双点
1570 | 2013正极闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2013正极闸刀 位置异常 出现 | 2号整流变正极闸刀位置故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1570 | DI | 启用
1571 | 2013正极闸刀 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2013正极闸刀 操作方式 远方 | 2号整流变正极闸刀远方控制方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1571 | DI | 启用
1572 | 2013正极闸刀 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2013正极闸刀 MCB控制电源小开关 分位 | 2号整流变正极闸刀小开关跳闸 | 合位 | 分位 | 2 | 1572 | DI | 启用
1573 | 2013正极闸刀 | 手柄 | 退出 | 插入 | 2013正极闸刀 手柄 插入 |  | 退出 | 插入 | 1 | 1573 | DI | 未启用
1574 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1574 | DI | 未启用
1575 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1575 | DI | 未启用
1576 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1576 | DI | 未启用
1577 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1577 | DI | 未启用
1578 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1578 | DI | 未启用
1579 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1579 | DI | 未启用
1580 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1580 | DI | 未启用
1581 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1581 | DI | 未启用
1582 | 2013正极闸刀 | 备用 |  |  | 2013正极闸刀 备用 |  |  |  |  | 1582 | DI | 未启用
1583 | 2012负极闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2012负极闸刀 位置 分位 | 1号整流变负极闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1583 | DI | 启用 | 双点
1584 | 2012负极闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2012负极闸刀 位置 合位 | 1号整流变负极闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1584 | DI | 启用 | 双点
1585 | 2012负极闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2012负极闸刀 位置异常 出现 | 1号整流变负极闸刀故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1585 | DI | 启用
1586 | 2014负极闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2014负极闸刀 位置 分位 | 1号整流变负极闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1586 | DI | 启用 | 双点
1587 | 2014负极闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2014负极闸刀 位置 合位 | 1号整流变负极闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1587 | DI | 启用 | 双点
1588 | 2014负极闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2014负极闸刀 位置异常 出现 | 2号整流变负极闸刀故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1588 | DI | 启用
1589 | 负极柜 | 负极闸刀操作方式 | 就地 | 远方 | 负极柜 负极闸刀操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 1589 | DI | 未启用
1590 | 负极柜 | 电压框架保护远方复归 | 消失 | 出现 | 负极柜 电压框架保护远方复归 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 1590 | DI | 未启用
1591 | 负极柜 | 操作面板 | 恢复 | 故障 | 负极柜 操作面板 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 1591 | DI | 未启用
1592 | 负极柜 | 电流型框架保护(I>) | 复归 | 跳闸 | 负极柜 电流型框架保护(I>) 跳闸 | 1500V负极柜电流型框架故障跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1592 | DI | 启用
1593 | 负极柜 | 电压型框架保护(U>) | 复归 | 报警 | 负极柜 电压型框架保护(U>) 报警 | 1500V负极柜电压型框架故障报警 | 复归 | 报警 | 2 | 1593 | DI | 启用
1594 | 负极柜 | 电压型框架保护(U>>) | 复归 | 跳闸 | 负极柜 电压型框架保护(U>>) 跳闸 | 1500V负极柜电压型框架故障跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1594 | DI | 启用
1595 | 负极柜 | 电压型框架保护功能 | 退出 | 投入 | 负极柜 电压型框架保护功能 投入 | 1500V负极柜电压型保护投入 | 退出 | 投入 | 3 | 1595 | DI | 启用
1596 | 负极柜 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 负极柜 MCB控制电源小开关 分位 | 1500V负极柜小开关跳闸 | 合位 | 分位 | 2 | 1596 | DI | 启用
1597 | 负极柜 | 2012负极闸刀手柄 | 退出 | 插入 | 负极柜 2012负极闸刀手柄 插入 |  | 退出 | 插入 | 1 | 1597 | DI | 未启用
1598 | 负极柜 | 2014负极闸刀手柄 | 退出 | 插入 | 负极柜 2014负极闸刀手柄 插入 |  | 退出 | 插入 | 1 | 1598 | DI | 未启用
1599 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1599 | DI | 未启用
1600 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1600 | DI | 未启用
1601 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1601 | DI | 未启用
1602 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1602 | DI | 未启用
1603 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1603 | DI | 未启用
1604 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1604 | DI | 未启用
1605 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1605 | DI | 未启用
1606 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1606 | DI | 未启用
1607 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1607 | DI | 未启用
1608 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1608 | DI | 未启用
1609 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1609 | DI | 未启用
1610 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1610 | DI | 未启用
1611 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1611 | DI | 未启用
1612 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1612 | DI | 未启用
1613 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1613 | DI | 未启用
1614 | 负极柜 | 备用 |  |  | 负极柜 备用 |  |  |  |  | 1614 | DI | 未启用
1615 | 211开关 | Imax保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 Imax保护 跳闸 | 211开关Imax跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1615 | DI | 启用
1616 | 211开关 | Delta I保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 Delta I保护 跳闸 | 211开关△I跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1616 | DI | 启用
1617 | 211开关 | di/dt保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 di/dt保护 跳闸 | 211开关di/dt跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1617 | DI | 启用
1618 | 211开关 | 本体大电流脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 本体大电流脱扣保护 跳闸 | 211开关大电流脱扣跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1618 | DI | 启用
1619 | 211开关 | IDMT保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 IDMT保护 跳闸 | 211开关定时限过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1619 | DI | 启用
1620 | 211开关 | 热过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 热过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1620 | DI | 未启用
1621 | 211开关 | 被邻站联跳保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 被邻站联跳保护 跳闸 | 211开关联跳接收 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1621 | DI | 启用
1622 | 211开关 | 被邻站联跳后重合闸功能 | 复归 | 闭锁 | 211开关 被邻站联跳后重合闸功能 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1622 | DI | 未启用
1623 | 211开关 | 框架故障后保护 | 复归 | 闭锁 | 211开关 框架故障后保护 闭锁 | 211开关框架保护闭锁 | 复归 | 闭锁 | 1 | 1623 | DI | 启用
1624 | 211开关 | Imax反向保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 Imax反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1624 | DI | 未启用
1625 | 211开关 | IDMT反向保护 | 复归 | 跳闸 | 211开关 IDMT反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1625 | DI | 未启用
1626 | 211开关 | 低电压保护 | 复归 | 报警 | 211开关 低电压保护 报警 | 211开关低电压跳闸 | 复归 | 报警 | 3 | 1626 | DI | 启用
1627 | 211开关 | 高电压保护 | 复归 | 报警 | 211开关 高电压保护 报警 | 211开关过电压跳闸 | 复归 | 报警 | 3 | 1627 | DI | 启用
1628 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1628 | DI | 未启用
1629 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1629 | DI | 未启用
1630 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1630 | DI | 未启用
1631 | 211开关 | 报警总信号 | 消失 | 出现 | 211开关 报警总信号 出现 | 211开关组报警 | 消失 | 出现 | 1 | 1631 | DI | 启用
1632 | 211开关 | 保护装置启动 | 已就绪 | 未就绪 | 211开关 保护装置启动 未就绪 | 211开关DPU96装置未准备 | 已就绪 | 未就绪 | 2 | 1632 | DI | 启用
1633 | 211开关 | 测试接触器 | 恢复 | 故障 | 211开关 测试接触器 故障 | 211开关测试接触器故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1633 | DI | 启用
1634 | 211开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 211开关 MCB控制电源小开关 分位 | 211开关小开关跳闸 | 合位 | 分位 | 2 | 1634 | DI | 启用
1635 | 211开关 | 本体位置 | 正常 | 异常 | 211开关 本体位置 异常 | 211开关本体故障 | 正常 | 异常 | 2 | 1635 | DI | 启用
1636 | 211开关 | 小车位置 | 正常 | 异常 | 211开关 小车位置 异常 | 211开关小车位置故障 | 正常 | 异常 | 2 | 1636 | DI | 启用
1637 | 211开关 | 持续短路 | 复归 | 闭锁 | 211开关 持续短路 闭锁 | 211开关持续短路闭锁 | 复归 | 闭锁 | 1 | 1637 | DI | 启用
1638 | 211开关 | 重合闸失败 | 消失 | 出现 | 211开关 重合闸失败 出现 | 211开关重合闸失败 | 消失 | 出现 | 2 | 1638 | DI | 启用
1639 | 211开关 | 保护装置输出模块 | 恢复 | 故障 | 211开关 保护装置输出模块 故障 | 211开关DPU96晶体管故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1639 | DI | 启用
1640 | 211开关 | Delta I报警 | 消失 | 出现 | 211开关 Delta I报警 出现 | 211开关△I报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1640 | DI | 启用
1641 | 211开关 | di/dt报警 | 消失 | 出现 | 211开关 di/dt报警 出现 | 211开关di/dt报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1641 | DI | 启用
1642 | 211开关 | 热过负荷报警 | 消失 | 出现 | 211开关 热过负荷报警 出现 | 211开关电缆温度报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1642 | DI | 启用
1643 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1643 | DI | 未启用
1644 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1644 | DI | 未启用
1645 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1645 | DI | 未启用
1646 | 211开关 | PRO通讯状态 | 正常 | 中断 | 211开关 PRO通讯状态 中断 | 211开关DPU96故障 | 正常 | 中断 | 2 | 1646 | DI | 启用
1647 | 211开关 | 线路测试启动 | 消失 | 出现 | 211开关 线路测试启动 出现 | 211开关线路测试启动 | 消失 | 出现 | 3 | 1647 | DI | 启用
1648 | 211开关 | 操作方式 | N/A | 就地 | 211开关 操作方式 就地 | 211开关远方控制方式 | N/A | 就地 | 3 | 1648 | DI | 启用 | 双点
1649 | 211开关 | 操作方式 | N/A | 远方 | 211开关 操作方式 远方 | 211开关远方控制方式 | N/A | 远方 | 3 | 1649 | DI | 启用 | 双点
1650 | 211开关 | 位置 | N/A | 分位 | 211开关 位置 分位 | 211开关 | N/A | 分位 | 2 | 1650 | DI | 启用 | 双点
1651 | 211开关 | 位置 | N/A | 合位 | 211开关 位置 合位 | 211开关 | N/A | 合位 | 2 | 1651 | DI | 启用 | 双点
1652 | 211开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 211开关小车 位置 试验位 | 211开关小车 | N/A | 试验位 | 2 | 1652 | DI | 启用 | 双点
1653 | 211开关小车 | 位置 | N/A | 运行位 | 211开关小车 位置 运行位 | 211开关小车 | N/A | 运行位 | 2 | 1653 | DI | 启用 | 双点
1654 | 211开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 投入 | 211开关 自动重合闸功能 投入 |  | N/A | 投入 | 3 | 1654 | DI | 未启用
1655 | 211开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 退出 | 211开关 自动重合闸功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1655 | DI | 未启用
1656 | 211开关 | 双边联跳功能 | N/A | 投入 | 211开关 双边联跳功能 投入 | 211开关联跳功能启动 | N/A | 投入 | 3 | 1656 | DI | 启用 | 单点
1657 | 211开关 | 双边联跳功能 | N/A | 退出 | 211开关 双边联跳功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1657 | DI | 未启用
1658 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 | [5 empty] | DI | 未启用
1659 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1659 | DI | 未启用
1660 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1660 | DI | 未启用
1661 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1661 | DI | 未启用
1662 | 211开关 | 备用 |  |  | 211开关 备用 |  |  |  |  | 1662 | DI | 未启用
1663 | 212开关 | Imax保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 Imax保护 跳闸 | 212开关Imax跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1663 | DI | 启用
1664 | 212开关 | Delta I保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 Delta I保护 跳闸 | 212开关△I跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1664 | DI | 启用
1665 | 212开关 | di/dt保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 di/dt保护 跳闸 | 212开关di/dt跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1665 | DI | 启用
1666 | 212开关 | 大电流脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 大电流脱扣保护 跳闸 | 212开关大电流脱扣跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1666 | DI | 启用
1667 | 212开关 | IDMT保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 IDMT保护 跳闸 | 212开关定时限过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1667 | DI | 启用
1668 | 212开关 | 热过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 热过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1668 | DI | 未启用
1669 | 212开关 | 被邻站联跳保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 被邻站联跳保护 跳闸 | 212开关联跳接收 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1669 | DI | 启用
1670 | 212开关 | 被邻站联跳后重合闸功能 | 复归 | 闭锁 | 212开关 被邻站联跳后重合闸功能 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1670 | DI | 未启用
1671 | 212开关 | 框架故障后保护 | 复归 | 闭锁 | 212开关 框架故障后保护 闭锁 | 212开关框架保护闭锁 | 复归 | 闭锁 | 1 | 1671 | DI | 启用
1672 | 212开关 | Imax反向保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 Imax反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1672 | DI | 未启用
1673 | 212开关 | IDMT反向保护 | 复归 | 跳闸 | 212开关 IDMT反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1673 | DI | 未启用
1674 | 212开关 | 低电压保护 | 复归 | 报警 | 212开关 低电压保护 报警 | 212开关低电压跳闸 | 复归 | 报警 | 3 | 1674 | DI | 启用
1675 | 212开关 | 高电压保护 | 复归 | 报警 | 212开关 高电压保护 报警 | 212开关过电压跳闸 | 复归 | 报警 | 3 | 1675 | DI | 启用
1676 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1676 | DI | 未启用
1677 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1677 | DI | 未启用
1678 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1678 | DI | 未启用
1679 | 212开关 | 报警总信号 | 消失 | 出现 | 212开关 报警总信号 出现 | 212开关组报警 | 消失 | 出现 | 1 | 1679 | DI | 启用
1680 | 212开关 | 保护装置启动 | 已就绪 | 未就绪 | 212开关 保护装置启动 未就绪 | 212开关DPU96装置未准备 | 已就绪 | 未就绪 | 2 | 1680 | DI | 启用
1681 | 212开关 | 测试接触器 | 恢复 | 故障 | 212开关 测试接触器 故障 | 212开关测试接触器故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1681 | DI | 启用
1682 | 212开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 212开关 MCB控制电源小开关 分位 | 212开关小开关跳闸 | 合位 | 分位 | 2 | 1682 | DI | 启用
1683 | 212开关 | 本体位置 | 正常 | 异常 | 212开关 本体位置 异常 | 212开关本体故障 | 正常 | 异常 | 2 | 1683 | DI | 启用
1684 | 212开关 | 小车位置 | 正常 | 异常 | 212开关 小车位置 异常 | 212开关小车位置故障 | 正常 | 异常 | 2 | 1684 | DI | 启用
1685 | 212开关 | 持续短路 | 复归 | 闭锁 | 212开关 持续短路 闭锁 | 212开关持续短路闭锁 | 复归 | 闭锁 | 1 | 1685 | DI | 启用
1686 | 212开关 | 重合闸失败 | 消失 | 出现 | 212开关 重合闸失败 出现 | 212开关重合闸失败 | 消失 | 出现 | 2 | 1686 | DI | 启用
1687 | 212开关 | 保护装置输出模块 | 恢复 | 故障 | 212开关 保护装置输出模块 故障 | 212开关DPU96晶体管故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1687 | DI | 启用
1688 | 212开关 | Delta I报警 | 消失 | 出现 | 212开关 Delta I报警 出现 | 212开关△I报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1688 | DI | 启用
1689 | 212开关 | di/dt报警 | 消失 | 出现 | 212开关 di/dt报警 出现 | 212开关di/dt报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1689 | DI | 启用
1690 | 212开关 | 热过负荷报警 | 消失 | 出现 | 212开关 热过负荷报警 出现 | 212开关电缆温度报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1690 | DI | 启用
1691 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1691 | DI | 未启用
1692 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1692 | DI | 未启用
1693 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1693 | DI | 未启用
1694 | 212开关 | PRO通讯状态 | 正常 | 中断 | 212开关 PRO通讯状态 中断 | 212开关DPU96故障 | 正常 | 中断 | 2 | 1694 | DI | 启用
1695 | 212开关 | 线路测试启动 | 消失 | 出现 | 212开关 线路测试启动 出现 | 212开关线路测试启动 | 消失 | 出现 | 3 | 1695 | DI | 启用
1696 | 212开关 | 操作方式 | N/A | 就地 | 212开关 操作方式 就地 | 212开关远方控制方式 | N/A | 就地 | 3 | 1696 | DI | 启用 | 双点
1697 | 212开关 | 操作方式 | N/A | 远方 | 212开关 操作方式 远方 | 212开关远方控制方式 | N/A | 远方 | 3 | 1697 | DI | 启用 | 双点
1698 | 212开关 | 位置 | N/A | 分位 | 212开关 位置 分位 | 212开关 | N/A | 分位 | 2 | 1698 | DI | 启用 | 双点
1699 | 212开关 | 位置 | N/A | 合位 | 212开关 位置 合位 | 212开关 | N/A | 合位 | 2 | 1699 | DI | 启用 | 双点
1700 | 212开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 212开关小车 位置 试验位 | 212开关小车 | N/A | 试验位 | 2 | 1700 | DI | 启用 | 双点
1701 | 212开关小车 | 位置 | N/A | 运行位 | 212开关小车 位置 运行位 | 212开关小车 | N/A | 运行位 | 2 | 1701 | DI | 启用 | 双点
1702 | 212开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 投入 | 212开关 自动重合闸功能 投入 |  | N/A | 投入 | 3 | 1702 | DI | 未启用
1703 | 212开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 退出 | 212开关 自动重合闸功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1703 | DI | 未启用
1704 | 212开关 | 双边联跳功能 | N/A | 投入 | 212开关 双边联跳功能 投入 | 212开关联跳功能启动 | N/A | 投入 | 3 | 1704 | DI | 启用
1705 | 212开关 | 双边联跳功能 | N/A | 退出 | 212开关 双边联跳功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1705 | DI | 未启用
1706 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1706 | DI | 未启用
1707 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1707 | DI | 未启用
1708 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1708 | DI | 未启用
1709 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1709 | DI | 未启用
1710 | 212开关 | 备用 |  |  | 212开关 备用 |  |  |  |  | 1710 | DI | 未启用
1711 | 213开关 | Imax保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 Imax保护 跳闸 | 213开关Imax跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1711 | DI | 启用
1712 | 213开关 | Delta I保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 Delta I保护 跳闸 | 213开关△I跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1712 | DI | 启用
1713 | 213开关 | di/dt保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 di/dt保护 跳闸 | 213开关di/dt跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1713 | DI | 启用
1714 | 213开关 | 大电流脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 大电流脱扣保护 跳闸 | 213开关大电流脱扣跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1714 | DI | 启用
1715 | 213开关 | IDMT保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 IDMT保护 跳闸 | 213开关定时限过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1715 | DI | 启用
1716 | 213开关 | 热过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 热过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1716 | DI | 未启用
1717 | 213开关 | 被邻站联跳保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 被邻站联跳保护 跳闸 | 213开关联跳接收 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1717 | DI | 启用
1718 | 213开关 | 被邻站联跳后重合闸功能 | 复归 | 闭锁 | 213开关 被邻站联跳后重合闸功能 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1718 | DI | 未启用
1719 | 213开关 | 框架故障后保护 | 复归 | 闭锁 | 213开关 框架故障后保护 闭锁 | 213开关框架保护闭锁 | 复归 | 闭锁 | 1 | 1719 | DI | 启用
1720 | 213开关 | Imax反向保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 Imax反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1720 | DI | 未启用
1721 | 213开关 | IDMT反向保护 | 复归 | 跳闸 | 213开关 IDMT反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1721 | DI | 未启用
1722 | 213开关 | 低电压保护 | 复归 | 报警 | 213开关 低电压保护 报警 | 213开关低电压跳闸 | 复归 | 报警 | 3 | 1722 | DI | 启用
1723 | 213开关 | 高电压保护 | 复归 | 报警 | 213开关 高电压保护 报警 | 213开关过电压跳闸 | 复归 | 报警 | 3 | 1723 | DI | 启用
1724 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1724 | DI | 未启用
1725 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1725 | DI | 未启用
1726 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1726 | DI | 未启用
1727 | 213开关 | 报警总信号 | 消失 | 出现 | 213开关 报警总信号 出现 | 213开关组报警 | 消失 | 出现 | 1 | 1727 | DI | 启用
1728 | 213开关 | 保护装置启动 | 已就绪 | 未就绪 | 213开关 保护装置启动 未就绪 | 213开关DPU96装置未准备 | 已就绪 | 未就绪 | 2 | 1728 | DI | 启用
1729 | 213开关 | 测试接触器 | 恢复 | 故障 | 213开关 测试接触器 故障 | 213开关测试接触器故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1729 | DI | 启用
1730 | 213开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 213开关 MCB控制电源小开关 分位 | 213开关小开关跳闸 | 合位 | 分位 | 2 | 1730 | DI | 启用
1731 | 213开关 | 本体位置 | 正常 | 异常 | 213开关 本体位置 异常 | 213开关本体故障 | 正常 | 异常 | 2 | 1731 | DI | 启用
1732 | 213开关 | 小车位置 | 正常 | 异常 | 213开关 小车位置 异常 | 213开关小车位置故障 | 正常 | 异常 | 2 | 1732 | DI | 启用
1733 | 213开关 | 持续短路 | 复归 | 闭锁 | 213开关 持续短路 闭锁 | 213开关持续短路闭锁 | 复归 | 闭锁 | 1 | 1733 | DI | 启用
1734 | 213开关 | 重合闸失败 | 消失 | 出现 | 213开关 重合闸失败 出现 | 213开关重合闸失败 | 消失 | 出现 | 2 | 1734 | DI | 启用
1735 | 213开关 | 保护装置输出模块 | 恢复 | 故障 | 213开关 保护装置输出模块 故障 | 213开关DPU96晶体管故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1735 | DI | 启用
1736 | 213开关 | Delta I报警 | 消失 | 出现 | 213开关 Delta I报警 出现 | 213开关△I报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1736 | DI | 启用
1737 | 213开关 | di/dt报警 | 消失 | 出现 | 213开关 di/dt报警 出现 | 213开关di/dt报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1737 | DI | 启用
1738 | 213开关 | 热过负荷报警 | 消失 | 出现 | 213开关 热过负荷报警 出现 | 213开关电缆温度报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1738 | DI | 启用
1739 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1739 | DI | 未启用
1740 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1740 | DI | 未启用
1741 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1741 | DI | 未启用
1742 | 213开关 | PRO通讯状态 | 正常 | 中断 | 213开关 PRO通讯状态 中断 | 213开关DPU96故障 | 正常 | 中断 | 2 | 1742 | DI | 启用
1743 | 213开关 | 线路测试启动 | 消失 | 出现 | 213开关 线路测试启动 出现 | 213开关线路测试启动 | 消失 | 出现 | 3 | 1743 | DI | 启用
1744 | 213开关 | 操作方式 | N/A | 就地 | 213开关 操作方式 就地 | 213开关远方控制方式 | N/A | 就地 | 3 | 1744 | DI | 启用 | 双点
1745 | 213开关 | 操作方式 | N/A | 远方 | 213开关 操作方式 远方 | 213开关远方控制方式 | N/A | 远方 | 3 | 1745 | DI | 启用 | 双点
1746 | 213开关 | 位置 | N/A | 分位 | 213开关 位置 分位 | 213开关 | N/A | 分位 | 2 | 1746 | DI | 启用 | 双点
1747 | 213开关 | 位置 | N/A | 合位 | 213开关 位置 合位 | 213开关 | N/A | 合位 | 2 | 1747 | DI | 启用 | 双点
1748 | 213开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 213开关小车 位置 试验位 | 213开关小车 | N/A | 试验位 | 2 | 1748 | DI | 启用 | 双点
1749 | 213开关小车 | 位置 | N/A | 运行位 | 213开关小车 位置 运行位 | 213开关小车 | N/A | 运行位 | 2 | 1749 | DI | 启用 | 双点
1750 | 213开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 投入 | 213开关 自动重合闸功能 投入 |  | N/A | 投入 | 3 | 1750 | DI | 未启用
1751 | 213开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 退出 | 213开关 自动重合闸功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1751 | DI | 未启用
1752 | 213开关 | 双边联跳功能 | N/A | 投入 | 213开关 双边联跳功能 投入 | 213开关联跳功能启动 | N/A | 投入 | 3 | 1752 | DI | 启用
1753 | 213开关 | 双边联跳功能 | N/A | 退出 | 213开关 双边联跳功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1753 | DI | 未启用
1754 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1754 | DI | 未启用
1755 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1755 | DI | 未启用
1756 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1756 | DI | 未启用
1757 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1757 | DI | 未启用
1758 | 213开关 | 备用 |  |  | 213开关 备用 |  |  |  |  | 1758 | DI | 未启用
1759 | 214开关 | Imax保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 Imax保护 跳闸 | 214开关Imax跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1759 | DI | 启用
1760 | 214开关 | Delta I保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 Delta I保护 跳闸 | 214开关△I跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1760 | DI | 启用
1761 | 214开关 | di/dt保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 di/dt保护 跳闸 | 214开关di/dt跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1761 | DI | 启用
1762 | 214开关 | 大电流脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 大电流脱扣保护 跳闸 | 214开关大电流脱扣跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1762 | DI | 启用
1763 | 214开关 | IDMT保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 IDMT保护 跳闸 | 214开关定时限过流跳闸 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1763 | DI | 启用
1764 | 214开关 | 热过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 热过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1764 | DI | 未启用
1765 | 214开关 | 被邻站联跳保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 被邻站联跳保护 跳闸 | 214开关联跳接收 | 复归 | 跳闸 | 1 | 1765 | DI | 启用
1766 | 214开关 | 被邻站联跳后重合闸功能 | 复归 | 闭锁 | 214开关 被邻站联跳后重合闸功能 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1766 | DI | 未启用
1767 | 214开关 | 框架故障后保护 | 复归 | 闭锁 | 214开关 框架故障后保护 闭锁 | 214开关框架保护闭锁 | 复归 | 闭锁 | 1 | 1767 | DI | 启用
1768 | 214开关 | Imax反向保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 Imax反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1768 | DI | 未启用
1769 | 214开关 | IDMT反向保护 | 复归 | 跳闸 | 214开关 IDMT反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1769 | DI | 未启用
1770 | 214开关 | 低电压保护 | 复归 | 报警 | 214开关 低电压保护 报警 | 214开关低电压跳闸 | 复归 | 报警 | 3 | 1770 | DI | 启用
1771 | 214开关 | 高电压保护 | 复归 | 报警 | 214开关 高电压保护 报警 | 214开关过电压跳闸 | 复归 | 报警 | 3 | 1771 | DI | 启用
1772 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1772 | DI | 未启用
1773 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1773 | DI | 未启用
1774 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1774 | DI | 未启用
1775 | 214开关 | 报警总信号 | 消失 | 出现 | 214开关 报警总信号 出现 | 214开关组报警 | 消失 | 出现 | 1 | 1775 | DI | 启用
1776 | 214开关 | 保护装置启动 | 已就绪 | 未就绪 | 214开关 保护装置启动 未就绪 | 214开关DPU96装置未准备 | 已就绪 | 未就绪 | 2 | 1776 | DI | 启用
1777 | 214开关 | 测试接触器 | 恢复 | 故障 | 214开关 测试接触器 故障 | 214开关测试接触器故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1777 | DI | 启用
1778 | 214开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 214开关 MCB控制电源小开关 分位 | 214开关小开关跳闸 | 合位 | 分位 | 2 | 1778 | DI | 启用
1779 | 214开关 | 本体位置 | 正常 | 异常 | 214开关 本体位置 异常 | 214开关本体故障 | 正常 | 异常 | 2 | 1779 | DI | 启用
1780 | 214开关 | 小车位置 | 正常 | 异常 | 214开关 小车位置 异常 | 214开关小车位置故障 | 正常 | 异常 | 2 | 1780 | DI | 启用
1781 | 214开关 | 持续短路 | 复归 | 闭锁 | 214开关 持续短路 闭锁 | 214开关持续短路闭锁 | 复归 | 闭锁 | 1 | 1781 | DI | 启用
1782 | 214开关 | 重合闸失败 | 消失 | 出现 | 214开关 重合闸失败 出现 | 214开关重合闸失败 | 消失 | 出现 | 2 | 1782 | DI | 启用
1783 | 214开关 | 保护装置输出模块 | 恢复 | 故障 | 214开关 保护装置输出模块 故障 | 214开关DPU96晶体管故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1783 | DI | 启用
1784 | 214开关 | Delta I报警 | 消失 | 出现 | 214开关 Delta I报警 出现 | 214开关△I报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1784 | DI | 启用
1785 | 214开关 | di/dt报警 | 消失 | 出现 | 214开关 di/dt报警 出现 | 214开关di/dt报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1785 | DI | 启用
1786 | 214开关 | 热过负荷报警 | 消失 | 出现 | 214开关 热过负荷报警 出现 | 214开关电缆温度报警 | 消失 | 出现 | 2 | 1786 | DI | 启用
1787 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1787 | DI | 未启用
1788 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1788 | DI | 未启用
1789 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1789 | DI | 未启用
1790 | 214开关 | PRO通讯状态 | 正常 | 中断 | 214开关 PRO通讯状态 中断 | 214开关DPU96故障 | 正常 | 中断 | 2 | 1790 | DI | 启用
1791 | 214开关 | 线路测试启动 | 消失 | 出现 | 214开关 线路测试启动 出现 | 214开关线路测试启动 | 消失 | 出现 | 3 | 1791 | DI | 启用
1792 | 214开关 | 操作方式 | N/A | 就地 | 214开关 操作方式 就地 | 214开关远方控制方式 | N/A | 就地 | 3 | 1792 | DI | 启用 | 双点
1793 | 214开关 | 操作方式 | N/A | 远方 | 214开关 操作方式 远方 | 214开关远方控制方式 | N/A | 远方 | 3 | 1793 | DI | 启用 | 双点
1794 | 214开关 | 位置 | N/A | 分位 | 214开关 位置 分位 | 214开关 | N/A | 分位 | 2 | 1794 | DI | 启用 | 双点
1795 | 214开关 | 位置 | N/A | 合位 | 214开关 位置 合位 | 214开关 | N/A | 合位 | 2 | 1795 | DI | 启用 | 双点
1796 | 214开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 214开关小车 位置 试验位 | 214开关小车 | N/A | 试验位 | 2 | 1796 | DI | 启用 | 双点
1797 | 214开关小车 | 位置 | N/A | 运行位 | 214开关小车 位置 运行位 | 214开关小车 | N/A | 运行位 | 2 | 1797 | DI | 启用 | 双点
1798 | 214开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 投入 | 214开关 自动重合闸功能 投入 |  | N/A | 投入 | 3 | 1798 | DI | 未启用
1799 | 214开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 退出 | 214开关 自动重合闸功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1799 | DI | 未启用
1800 | 214开关 | 双边联跳功能 | N/A | 投入 | 214开关 双边联跳功能 投入 | 214开关联跳功能启动 | N/A | 投入 | 3 | 1800 | DI | 启用
1801 | 214开关 | 双边联跳功能 | N/A | 退出 | 214开关 双边联跳功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1801 | DI | 未启用
1802 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1802 | DI | 未启用
1803 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1803 | DI | 未启用
1804 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1804 | DI | 未启用
1805 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1805 | DI | 未启用
1806 | 214开关 | 备用 |  |  | 214开关 备用 |  |  |  |  | 1806 | DI | 未启用
1807 | 215开关 | Imax保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 Imax保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1807 | DI | 未启用
1808 | 215开关 | Delta I保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 Delta I保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1808 | DI | 未启用
1809 | 215开关 | di/dt保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 di/dt保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1809 | DI | 未启用
1810 | 215开关 | 大电流脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 大电流脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1810 | DI | 未启用
1811 | 215开关 | IDMT保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 IDMT保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1811 | DI | 未启用
1812 | 215开关 | 热过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 热过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1812 | DI | 未启用
1813 | 215开关 | 被邻站联跳保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 被邻站联跳保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1813 | DI | 未启用
1814 | 215开关 | 被邻站联跳后重合闸功能 | 复归 | 闭锁 | 215开关 被邻站联跳后重合闸功能 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1814 | DI | 未启用
1815 | 215开关 | 框架故障后保护 | 复归 | 闭锁 | 215开关 框架故障后保护 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1815 | DI | 未启用
1816 | 215开关 | Imax反向保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 Imax反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1816 | DI | 未启用
1817 | 215开关 | IDMT反向保护 | 复归 | 跳闸 | 215开关 IDMT反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1817 | DI | 未启用
1818 | 215开关 | 低电压保护 | 复归 | 报警 | 215开关 低电压保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 1818 | DI | 未启用
1819 | 215开关 | 高电压保护 | 复归 | 报警 | 215开关 高电压保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 1819 | DI | 未启用
1820 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1820 | DI | 未启用
1821 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1821 | DI | 未启用
1822 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1822 | DI | 未启用
1823 | 215开关 | 报警总信号 | 消失 | 出现 | 215开关 报警总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 1 | 1823 | DI | 未启用
1824 | 215开关 | 保护装置启动 | 已就绪 | 未就绪 | 215开关 保护装置启动 未就绪 |  | 已就绪 | 未就绪 | 2 | 1824 | DI | 未启用
1825 | 215开关 | 测试接触器 | 恢复 | 故障 | 215开关 测试接触器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 1825 | DI | 未启用
1826 | 215开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 215开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 1826 | DI | 未启用
1827 | 215开关 | 本体位置 | 正常 | 异常 | 215开关 本体位置 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 1827 | DI | 未启用
1828 | 215开关 | 小车位置 | 正常 | 异常 | 215开关 小车位置 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 1828 | DI | 未启用
1829 | 215开关 | 持续短路 | 复归 | 闭锁 | 215开关 持续短路 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1829 | DI | 未启用
1830 | 215开关 | 重合闸失败 | 消失 | 出现 | 215开关 重合闸失败 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1830 | DI | 未启用
1831 | 215开关 | 保护装置输出模块 | 恢复 | 故障 | 215开关 保护装置输出模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 1831 | DI | 未启用
1832 | 215开关 | Delta I报警 | 消失 | 出现 | 215开关 Delta I报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1832 | DI | 未启用
1833 | 215开关 | di/dt报警 | 消失 | 出现 | 215开关 di/dt报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1833 | DI | 未启用
1834 | 215开关 | 热过负荷报警 | 消失 | 出现 | 215开关 热过负荷报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1834 | DI | 未启用
1835 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1835 | DI | 未启用
1836 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1836 | DI | 未启用
1837 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1837 | DI | 未启用
1838 | 215开关 | PRO通讯状态 | 正常 | 中断 | 215开关 PRO通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 2 | 1838 | DI | 未启用
1839 | 215开关 | 线路测试启动 | 消失 | 出现 | 215开关 线路测试启动 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 1839 | DI | 未启用
1840 | 215开关 | 操作方式 | N/A | 就地 | 215开关 操作方式 就地 |  | N/A | 就地 | 3 | 1840 | DI | 未启用
1841 | 215开关 | 操作方式 | N/A | 远方 | 215开关 操作方式 远方 |  | N/A | 远方 | 3 | 1841 | DI | 未启用
1842 | 215开关 | 位置 | N/A | 分位 | 215开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 1842 | DI | 未启用
1843 | 215开关 | 位置 | N/A | 合位 | 215开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 1843 | DI | 未启用
1844 | 215开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 215开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 1844 | DI | 未启用
1845 | 215开关小车 | 位置 | N/A | 运行位 | 215开关小车 位置 运行位 |  | N/A | 运行位 | 2 | 1845 | DI | 未启用
1846 | 215开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 投入 | 215开关 自动重合闸功能 投入 |  | N/A | 投入 | 3 | 1846 | DI | 未启用
1847 | 215开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 退出 | 215开关 自动重合闸功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1847 | DI | 未启用
1848 | 215开关 | 双边联跳功能 | N/A | 投入 | 215开关 双边联跳功能 投入 |  | N/A | 投入 | 3 | 1848 | DI | 未启用
1849 | 215开关 | 双边联跳功能 | N/A | 退出 | 215开关 双边联跳功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1849 | DI | 未启用
1850 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1850 | DI | 未启用
1851 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1851 | DI | 未启用
1852 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1852 | DI | 未启用
1853 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1853 | DI | 未启用
1854 | 215开关 | 备用 |  |  | 215开关 备用 |  |  |  |  | 1854 | DI | 未启用
1855 | 216开关 | Imax保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 Imax保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1855 | DI | 未启用
1856 | 216开关 | Delta I保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 Delta I保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1856 | DI | 未启用
1857 | 216开关 | di/dt保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 di/dt保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1857 | DI | 未启用
1858 | 216开关 | 大电流脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 大电流脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1858 | DI | 未启用
1859 | 216开关 | IDMT保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 IDMT保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1859 | DI | 未启用
1860 | 216开关 | 热过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 热过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1860 | DI | 未启用
1861 | 216开关 | 被邻站联跳保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 被邻站联跳保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1861 | DI | 未启用
1862 | 216开关 | 被邻站联跳后重合闸功能 | 复归 | 闭锁 | 216开关 被邻站联跳后重合闸功能 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1862 | DI | 未启用
1863 | 216开关 | 框架故障后保护 | 复归 | 闭锁 | 216开关 框架故障后保护 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1863 | DI | 未启用
1864 | 216开关 | Imax反向保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 Imax反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1864 | DI | 未启用
1865 | 216开关 | IDMT反向保护 | 复归 | 跳闸 | 216开关 IDMT反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 1865 | DI | 未启用
1866 | 216开关 | 低电压保护 | 复归 | 报警 | 216开关 低电压保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 1866 | DI | 未启用
1867 | 216开关 | 高电压保护 | 复归 | 报警 | 216开关 高电压保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 1867 | DI | 未启用
1868 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1868 | DI | 未启用
1869 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1869 | DI | 未启用
1870 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1870 | DI | 未启用
1871 | 216开关 | 报警总信号 | 消失 | 出现 | 216开关 报警总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 1 | 1871 | DI | 未启用
1872 | 216开关 | 保护装置启动 | 已就绪 | 未就绪 | 216开关 保护装置启动 未就绪 |  | 已就绪 | 未就绪 | 2 | 1872 | DI | 未启用
1873 | 216开关 | 测试接触器 | 恢复 | 故障 | 216开关 测试接触器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 1873 | DI | 未启用
1874 | 216开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 216开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 1874 | DI | 未启用
1875 | 216开关 | 本体位置 | 正常 | 异常 | 216开关 本体位置 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 1875 | DI | 未启用
1876 | 216开关 | 小车位置 | 正常 | 异常 | 216开关 小车位置 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 1876 | DI | 未启用
1877 | 216开关 | 持续短路 | 复归 | 闭锁 | 216开关 持续短路 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 | 1 | 1877 | DI | 未启用
1878 | 216开关 | 重合闸失败 | 消失 | 出现 | 216开关 重合闸失败 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1878 | DI | 未启用
1879 | 216开关 | 保护装置输出模块 | 恢复 | 故障 | 216开关 保护装置输出模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 1879 | DI | 未启用
1880 | 216开关 | Delta I报警 | 消失 | 出现 | 216开关 Delta I报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1880 | DI | 未启用
1881 | 216开关 | di/dt报警 | 消失 | 出现 | 216开关 di/dt报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1881 | DI | 未启用
1882 | 216开关 | 热过负荷报警 | 消失 | 出现 | 216开关 热过负荷报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 1882 | DI | 未启用
1883 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1883 | DI | 未启用
1884 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1884 | DI | 未启用
1885 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1885 | DI | 未启用
1886 | 216开关 | PRO通讯状态 | 正常 | 中断 | 216开关 PRO通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 | 2 | 1886 | DI | 未启用
1887 | 216开关 | 线路测试启动 | 消失 | 出现 | 216开关 线路测试启动 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 1887 | DI | 未启用
1888 | 216开关 | 操作方式 | N/A | 就地 | 216开关 操作方式 就地 |  | N/A | 就地 | 3 | 1888 | DI | 未启用
1889 | 216开关 | 操作方式 | N/A | 远方 | 216开关 操作方式 远方 |  | N/A | 远方 | 3 | 1889 | DI | 未启用
1890 | 216开关 | 位置 | N/A | 分位 | 216开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 1890 | DI | 未启用
1891 | 216开关 | 位置 | N/A | 合位 | 216开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 1891 | DI | 未启用
1892 | 216开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 216开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 1892 | DI | 未启用
1893 | 216开关小车 | 位置 | N/A | 运行位 | 216开关小车 位置 运行位 |  | N/A | 运行位 | 2 | 1893 | DI | 未启用
1894 | 216开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 投入 | 216开关 自动重合闸功能 投入 |  | N/A | 投入 | 3 | 1894 | DI | 未启用
1895 | 216开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 退出 | 216开关 自动重合闸功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1895 | DI | 未启用
1896 | 216开关 | 双边联跳功能 | N/A | 投入 | 216开关 双边联跳功能 投入 |  | N/A | 投入 | 3 | 1896 | DI | 未启用
1897 | 216开关 | 双边联跳功能 | N/A | 退出 | 216开关 双边联跳功能 退出 |  | N/A | 退出 | 3 | 1897 | DI | 未启用
1898 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1898 | DI | 未启用
1899 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1899 | DI | 未启用
1900 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1900 | DI | 未启用
1901 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1901 | DI | 未启用
1902 | 216开关 | 备用 |  |  | 216开关 备用 |  |  |  |  | 1902 | DI | 未启用
1903 | 217开关 | Imax保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 Imax保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1903 | DI | 未启用
1904 | 217开关 | Delta I保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 Delta I保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1904 | DI | 未启用
1905 | 217开关 | di/dt保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 di/dt保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1905 | DI | 未启用
1906 | 217开关 | 大电流脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 大电流脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1906 | DI | 未启用
1907 | 217开关 | IDMT保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 IDMT保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1907 | DI | 未启用
1908 | 217开关 | 热过负荷保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 热过负荷保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1908 | DI | 未启用
1909 | 217开关 | 被邻站联跳保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 被邻站联跳保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1909 | DI | 未启用
1910 | 217开关 | 被邻站联跳后重合闸功能 | 复归 | 闭锁 | 217开关 被邻站联跳后重合闸功能 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 |  | 1910 | DI | 未启用
1911 | 217开关 | 框架故障后保护 | 复归 | 闭锁 | 217开关 框架故障后保护 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 |  | 1911 | DI | 未启用
1912 | 217开关 | Imax反向保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 Imax反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1912 | DI | 未启用
1913 | 217开关 | IDMT反向保护 | 复归 | 跳闸 | 217开关 IDMT反向保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 |  | 1913 | DI | 未启用
1914 | 217开关 | 低电压保护 | 复归 | 报警 | 217开关 低电压保护 报警 |  | 复归 | 报警 |  | 1914 | DI | 未启用
1915 | 217开关 | 高电压保护 | 复归 | 报警 | 217开关 高电压保护 报警 |  | 复归 | 报警 |  | 1915 | DI | 未启用
1916 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1916 | DI | 未启用
1917 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1917 | DI | 未启用
1918 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1918 | DI | 未启用
1919 | 217开关 | 报警总信号 | 消失 | 出现 | 217开关 报警总信号 出现 |  | 消失 | 出现 |  | 1919 | DI | 未启用
1920 | 217开关 | 保护装置启动 | 已就绪 | 未就绪 | 217开关 保护装置启动 未就绪 |  | 已就绪 | 未就绪 |  | 1920 | DI | 未启用
1921 | 217开关 | 测试接触器 | 恢复 | 故障 | 217开关 测试接触器 故障 |  | 恢复 | 故障 |  | 1921 | DI | 未启用
1922 | 217开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 217开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 |  | 1922 | DI | 未启用
1923 | 217开关 | 本体位置 | 正常 | 异常 | 217开关 本体位置 异常 |  | 正常 | 异常 |  | 1923 | DI | 未启用
1924 | 217开关 | 小车位置 | 正常 | 异常 | 217开关 小车位置 异常 |  | 正常 | 异常 |  | 1924 | DI | 未启用
1925 | 217开关 | 持续短路 | 复归 | 闭锁 | 217开关 持续短路 闭锁 |  | 复归 | 闭锁 |  | 1925 | DI | 未启用
1926 | 217开关 | 重合闸失败 | 消失 | 出现 | 217开关 重合闸失败 出现 |  | 消失 | 出现 |  | 1926 | DI | 未启用
1927 | 217开关 | 保护装置输出模块 | 恢复 | 故障 | 217开关 保护装置输出模块 故障 |  | 恢复 | 故障 |  | 1927 | DI | 未启用
1928 | 217开关 | Delta I报警 | 消失 | 出现 | 217开关 Delta I报警 出现 |  | 消失 | 出现 |  | 1928 | DI | 未启用
1929 | 217开关 | di/dt报警 | 消失 | 出现 | 217开关 di/dt报警 出现 |  | 消失 | 出现 |  | 1929 | DI | 未启用
1930 | 217开关 | 热过负荷报警 | 消失 | 出现 | 217开关 热过负荷报警 出现 |  | 消失 | 出现 |  | 1930 | DI | 未启用
1931 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1931 | DI | 未启用
1932 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1932 | DI | 未启用
1933 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1933 | DI | 未启用
1934 | 217开关 | PRO通讯状态 | 正常 | 中断 | 217开关 PRO通讯状态 中断 |  | 正常 | 中断 |  | 1934 | DI | 未启用
1935 | 217开关 | 线路测试启动 | 消失 | 出现 | 217开关 线路测试启动 出现 |  | 消失 | 出现 |  | 1935 | DI | 未启用
1936 | 217开关 | 操作方式 | N/A | 就地 | 217开关 操作方式 就地 |  | N/A | 就地 |  | 1936 | DI | 未启用
1937 | 217开关 | 操作方式 | N/A | 远方 | 217开关 操作方式 远方 |  | N/A | 远方 |  | 1937 | DI | 未启用
1938 | 217开关 | 位置 | N/A | 分位 | 217开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 |  | 1938 | DI | 未启用
1939 | 217开关 | 位置 | N/A | 合位 | 217开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 |  | 1939 | DI | 未启用
1940 | 217开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 217开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 |  | 1940 | DI | 未启用
1941 | 217开关小车 | 位置 | N/A | 运行位 | 217开关小车 位置 运行位 |  | N/A | 运行位 |  | 1941 | DI | 未启用
1942 | 217开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 投入 | 217开关 自动重合闸功能 投入 |  | N/A | 投入 |  | 1942 | DI | 未启用
1943 | 217开关 | 自动重合闸功能 | N/A | 退出 | 217开关 自动重合闸功能 退出 |  | N/A | 退出 |  | 1943 | DI | 未启用
1944 | 217开关 | 双边联跳功能 | N/A | 投入 | 217开关 双边联跳功能 投入 |  | N/A | 投入 |  | 1944 | DI | 未启用
1945 | 217开关 | 双边联跳功能 | N/A | 退出 | 217开关 双边联跳功能 退出 |  | N/A | 退出 |  | 1945 | DI | 未启用
1946 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1946 | DI | 未启用
1947 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1947 | DI | 未启用
1948 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1948 | DI | 未启用
1949 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1949 | DI | 未启用
1950 | 217开关 | 备用 |  |  | 217开关 备用 |  |  |  |  | 1950 | DI | 未启用
1951 | 2111触网闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2111触网闸刀 位置 分位 | 松江大学城2111触网闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1951 | DI | 启用 | 双点
1952 | 2111触网闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2111触网闸刀 位置 合位 | 松江大学城2111触网闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1952 | DI | 启用 | 双点
1953 | 2111触网闸刀 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2111触网闸刀 操作方式 远方 | 松江大学城站2111触网闸刀远方操作方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1953 | DI | 启用
1954 | 2111触网闸刀 | 电机回路 | 恢复 | 故障 | 2111触网闸刀 电机回路 故障 | 松江大学城站2111触网闸刀电机回路故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1954 | DI | 启用
1955 | 2111触网闸刀 | 控制回路 | 恢复 | 故障 | 2111触网闸刀 控制回路 故障 | 松江大学城站2111触网闸刀控制回路断线 | 恢复 | 故障 | 2 | 1955 | DI | 启用
1956 | 2111触网闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2111触网闸刀 位置异常 出现 | 松江大学城站2111触网闸刀位置故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1956 | DI | 启用
1957 | 2111触网闸刀 | 备用 |  |  | 2111触网闸刀 备用 |  |  |  |  | 1957 | DI | 未启用
1958 | 2111触网闸刀 | 备用 |  |  | 2111触网闸刀 备用 |  |  |  |  | 1958 | DI | 未启用
1959 | 2112触网闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2112触网闸刀 位置 分位 | 松江大学城2112触网闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1959 | DI | 启用 | 双点
1960 | 2112触网闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2112触网闸刀 位置 合位 | 松江大学城2112触网闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1960 | DI | 启用 | 双点
1961 | 2112触网闸刀 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2112触网闸刀 操作方式 远方 | 松江大学城站2112触网闸刀远方操作方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1961 | DI | 启用
1962 | 2112触网闸刀 | 电机回路 | 恢复 | 故障 | 2112触网闸刀 电机回路 故障 | 松江大学城站2112触网闸刀电机回路故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1962 | DI | 启用
1963 | 2112触网闸刀 | 控制回路 | 恢复 | 故障 | 2112触网闸刀 控制回路 故障 | 松江大学城站2112触网闸刀控制回路断线 | 恢复 | 故障 | 2 | 1963 | DI | 启用
1964 | 2112触网闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2112触网闸刀 位置异常 出现 | 松江大学城站2112触网闸刀位置故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1964 | DI | 启用
1965 | 2112触网闸刀 | 备用 |  |  | 2112触网闸刀 备用 |  |  |  |  | 1965 | DI | 未启用
1966 | 2112触网闸刀 | 备用 |  |  | 2112触网闸刀 备用 |  |  |  |  | 1966 | DI | 未启用
1967 | 2113触网闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2113触网闸刀 位置 分位 | 松江大学城2113触网闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1967 | DI | 启用 | 双点
1968 | 2113触网闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2113触网闸刀 位置 合位 | 松江大学城2113触网闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1968 | DI | 启用 | 双点
1969 | 2113触网闸刀 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2113触网闸刀 操作方式 远方 | 松江大学城站2113触网闸刀远方操作方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1969 | DI | 启用
1970 | 2113触网闸刀 | 电机回路 | 恢复 | 故障 | 2113触网闸刀 电机回路 故障 | 松江大学城站2113触网闸刀电机回路故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1970 | DI | 启用
1971 | 2113触网闸刀 | 控制回路 | 恢复 | 故障 | 2113触网闸刀 控制回路 故障 | 松江大学城站2113触网闸刀控制回路断线 | 恢复 | 故障 | 2 | 1971 | DI | 启用
1972 | 2113触网闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2113触网闸刀 位置异常 出现 | 松江大学城站2113触网闸刀位置故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1972 | DI | 启用
1973 | 2113触网闸刀 | 备用 |  |  | 2113触网闸刀 备用 |  |  |  |  | 1973 | DI | 未启用
1974 | 2113触网闸刀 | 备用 |  |  | 2113触网闸刀 备用 |  |  |  |  | 1974 | DI | 未启用
1975 | 2114触网闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2114触网闸刀 位置 分位 | 松江大学城2114触网闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1975 | DI | 启用 | 双点
1976 | 2114触网闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2114触网闸刀 位置 合位 | 松江大学城2114触网闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1976 | DI | 启用 | 双点
1977 | 2114触网闸刀 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2114触网闸刀 操作方式 远方 | 松江大学城站2114触网闸刀远方操作方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1977 | DI | 启用
1978 | 2114触网闸刀 | 电机回路 | 恢复 | 故障 | 2114触网闸刀 电机回路 故障 | 松江大学城站2114触网闸刀电机回路故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1978 | DI | 启用
1979 | 2114触网闸刀 | 控制回路 | 恢复 | 故障 | 2114触网闸刀 控制回路 故障 | 松江大学城站2114触网闸刀控制回路断线 | 恢复 | 故障 | 2 | 1979 | DI | 启用
1980 | 2114触网闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2114触网闸刀 位置异常 出现 | 松江大学城站2114触网闸刀位置故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1980 | DI | 启用
1981 | 2114触网闸刀 | 备用 |  |  | 2114触网闸刀 备用 |  |  |  |  | 1981 | DI | 未启用
1982 | 2114触网闸刀 | 备用 |  |  | 2114触网闸刀 备用 |  |  |  |  | 1982 | DI | 未启用
1983 | 2131触网联络闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2131触网联络闸刀 位置 分位 | 松江大学城2131上行触网联络闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1983 | DI | 启用 | 双点
1984 | 2131触网联络闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2131触网联络闸刀 位置 合位 | 松江大学城2131上行触网联络闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1984 | DI | 启用 | 双点
1985 | 2131触网联络闸刀 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2131触网联络闸刀 操作方式 远方 | 松江大学城站2131上行触网联络闸刀远方操作方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1985 | DI | 启用
1986 | 2131触网联络闸刀 | 电机回路 | 恢复 | 故障 | 2131触网联络闸刀 电机回路 故障 | 松江大学城站2131上行触网联络闸刀电机回路故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1986 | DI | 启用
1987 | 2131触网联络闸刀 | 控制回路 | 恢复 | 故障 | 2131触网联络闸刀 控制回路 故障 | 松江大学城站2131上行触网联络闸刀控制回路断线 | 恢复 | 故障 | 2 | 1987 | DI | 启用
1988 | 2131触网联络闸刀 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2131触网联络闸刀 合闸允许 投入 | 松江大学城站2131触网联络闸刀合闸允许 | 退出 | 投入 | 2 | 1988 | DI | 启用
1989 | 2131触网联络闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2131触网联络闸刀 位置异常 出现 | 松江大学城站2131上行触网联络闸刀故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1989 | DI | 启用
1990 | 2131触网联络闸刀 | 备用 |  |  | 2131触网联络闸刀 备用 |  |  |  |  | 1990 | DI | 未启用
1991 | 2131触网联络闸刀 | 备用 |  |  | 2131触网联络闸刀 备用 |  |  |  |  | 1991 | DI | 未启用
1992 | 2142触网联络闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2142触网联络闸刀 位置 分位 | 松江大学城2142上行触网联络闸刀 | N/A | 分位 | 2 | 1992 | DI | 启用 | 双点
1993 | 2142触网联络闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2142触网联络闸刀 位置 合位 | 松江大学城2142上行触网联络闸刀 | N/A | 合位 | 2 | 1993 | DI | 启用 | 双点
1994 | 2142触网联络闸刀 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2142触网联络闸刀 操作方式 远方 | 松江大学城站2142上行触网联络闸刀远方操作方式 | 就地 | 远方 | 3 | 1994 | DI | 启用
1995 | 2142触网联络闸刀 | 电机回路 | 恢复 | 故障 | 2142触网联络闸刀 电机回路 故障 | 松江大学城站2142上行触网联络闸刀电机回路故障 | 恢复 | 故障 | 2 | 1995 | DI | 启用
1996 | 2142触网联络闸刀 | 控制回路 | 恢复 | 故障 | 2142触网联络闸刀 控制回路 故障 | 松江大学城站2142上行触网联络闸刀控制回路断线 | 恢复 | 故障 | 2 | 1996 | DI | 启用
1997 | 2142触网联络闸刀 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2142触网联络闸刀 合闸允许 投入 | 松江大学城站2142触网联络闸刀合闸允许 | 退出 | 投入 | 2 | 1997 | DI | 启用
1998 | 2142触网联络闸刀 | 位置异常 | 消失 | 出现 | 2142触网联络闸刀 位置异常 出现 | 松江大学城站2142上行触网联络闸刀故障 | 消失 | 出现 | 2 | 1998 | DI | 启用
1999 | 2142触网联络闸刀 | 备用 |  |  | 2142触网联络闸刀 备用 |  |  |  |  | 1999 | DI | 未启用
2000 | 2142触网联络闸刀 | 备用 |  |  | 2142触网联络闸刀 备用 |  |  |  |  | 2000 | DI | 未启用
2001 | 隔离开关柜 | 下行操作方式 | 就地 | 远方 | 隔离开关柜 下行操作方式 远方 | 松江大学城站下行触网闸刀远方控制方式 | 就地 | 远方 | 2 | 2001 | DI | 启用
2002 | 隔离开关柜 | 上行操作方式 | 就地 | 远方 | 隔离开关柜 上行操作方式 远方 | 松江大学城站上行触网闸刀远方控制方式 | 就地 | 远方 | 2 | 2002 | DI | 启用
2003 | 隔离开关柜 | 2115、2152触网闸刀操作方式 | 就地 | 远方 | 隔离开关柜 2115、2152触网闸刀操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2003 | DI | 未启用
2004 | 隔离开关柜 | 2116、2162触网闸刀操作方式 | 就地 | 远方 | 隔离开关柜 2116、2162触网闸刀操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2004 | DI | 未启用
2005 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2005 | DI | 未启用
2006 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2006 | DI | 未启用
2007 | 2115触网闸刀 | 位置 | 就地 | 远方 | 2115触网闸刀 位置 远方 |  | 就地 | 远方 |  | 2007 | DI | 未启用
2008 | 2115触网闸刀 | 位置 | 就地 | 远方 | 2115触网闸刀 位置 远方 |  | 就地 | 远方 |  | 2008 | DI | 未启用
2009 | 2115触网闸刀 | 操作方式 |  |  | 2115触网闸刀 操作方式 |  |  |  | 2 | 2009 | DI | 未启用
2010 | 2115触网闸刀 | 电机回路 |  |  | 2115触网闸刀 电机回路 |  |  |  | 2 | 2010 | DI | 未启用
2011 | 2115触网闸刀 | 控制回路 |  |  | 2115触网闸刀 控制回路 |  |  |  | 3 | 2011 | DI | 未启用
2012 | 2115触网闸刀 | 位置异常 |  |  | 2115触网闸刀 位置异常 |  |  |  | 2 | 2012 | DI | 未启用
2013 | 2115触网闸刀 | 备用 | N/A | 分位 | 2115触网闸刀 备用 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2013 | DI | 未启用
2014 | 2115触网闸刀 | 备用 | N/A | 合位 | 2115触网闸刀 备用 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2014 | DI | 未启用
2015 | 2116触网闸刀 | 位置 | 就地 | 远方 | 2116触网闸刀 位置 远方 |  | 就地 | 远方 |  | 2015 | DI | 未启用
2016 | 2116触网闸刀 | 位置 | 恢复 | 故障 | 2116触网闸刀 位置 故障 |  | 恢复 | 故障 |  | 2016 | DI | 未启用
2017 | 2116触网闸刀 | 操作方式 | 恢复 | 故障 | 2116触网闸刀 操作方式 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2017 | DI | 未启用
2018 | 2116触网闸刀 | 电机回路 | 消失 | 出现 | 2116触网闸刀 电机回路 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2018 | DI | 未启用
2019 | 2116触网闸刀 | 控制回路 |  |  | 2116触网闸刀 控制回路 |  |  |  | 3 | 2019 | DI | 未启用
2020 | 2116触网闸刀 | 位置异常 |  |  | 2116触网闸刀 位置异常 |  |  |  | 2 | 2020 | DI | 未启用
2021 | 2116触网闸刀 | 备用 | N/A | 分位 | 2116触网闸刀 备用 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2021 | DI | 未启用
2022 | 2116触网闸刀 | 备用 | N/A | 合位 | 2116触网闸刀 备用 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2022 | DI | 未启用
2023 | 2152触网联络闸刀 | 位置 | 就地 | 远方 | 2152触网联络闸刀 位置 远方 |  | 就地 | 远方 | 2 | 2023 | DI | 未启用
2024 | 2152触网联络闸刀 | 位置 | 恢复 | 故障 | 2152触网联络闸刀 位置 故障 |  | 恢复 | 故障 |  | 2024 | DI | 未启用
2025 | 2152触网联络闸刀 | 操作方式 | 恢复 | 故障 | 2152触网联络闸刀 操作方式 故障 |  | 恢复 | 故障 |  | 2025 | DI | 未启用
2026 | 2152触网联络闸刀 | 电机回路 | 消失 | 出现 | 2152触网联络闸刀 电机回路 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2026 | DI | 未启用
2027 | 2152触网联络闸刀 | 控制回路 |  |  | 2152触网联络闸刀 控制回路 |  |  |  | 2 | 2027 | DI | 未启用
2028 | 2152触网联络闸刀 | 合闸允许 |  |  | 2152触网联络闸刀 合闸允许 |  |  |  | 3 | 2028 | DI | 未启用
2029 | 2152触网联络闸刀 | 位置异常 | N/A | 分位 | 2152触网联络闸刀 位置异常 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2029 | DI | 未启用
2030 | 2152触网联络闸刀 | 备用 | N/A | 合位 | 2152触网联络闸刀 备用 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2030 | DI | 未启用
2031 | 2152触网联络闸刀 | 备用 | 就地 | 远方 | 2152触网联络闸刀 备用 远方 |  | 就地 | 远方 | 2 | 2031 | DI | 未启用
2032 | 2162触网联络闸刀 | 位置 | 恢复 | 故障 | 2162触网联络闸刀 位置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2032 | DI | 未启用
2033 | 2162触网联络闸刀 | 位置 | 恢复 | 故障 | 2162触网联络闸刀 位置 故障 |  | 恢复 | 故障 |  | 2033 | DI | 未启用
2034 | 2162触网联络闸刀 | 操作方式 | 退出 | 投入 | 2162触网联络闸刀 操作方式 投入 |  | 退出 | 投入 |  | 2034 | DI | 未启用
2035 | 2162触网联络闸刀 | 电机回路 | 消失 | 出现 | 2162触网联络闸刀 电机回路 出现 |  | 消失 | 出现 |  | 2035 | DI | 未启用
2036 | 2162触网联络闸刀 | 控制回路 |  |  | 2162触网联络闸刀 控制回路 |  |  |  |  | 2036 | DI | 未启用
2037 | 2162触网联络闸刀 | 合闸允许 |  |  | 2162触网联络闸刀 合闸允许 |  |  |  |  | 2037 | DI | 未启用
2038 | 2162触网联络闸刀 | 位置异常 | N/A | 分位 | 2162触网联络闸刀 位置异常 分位 |  | N/A | 分位 |  | 2038 | DI | 未启用
2039 | 2162触网联络闸刀 | 备用 | N/A | 合位 | 2162触网联络闸刀 备用 合位 |  | N/A | 合位 |  | 2039 | DI | 未启用
2040 | 2162触网联络闸刀 | 备用 | 就地 | 远方 | 2162触网联络闸刀 备用 远方 |  | 就地 | 远方 |  | 2040 | DI | 未启用
2041 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  | 3 | 2041 | DI | 未启用
2042 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  | 3 | 2042 | DI | 未启用
2043 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2043 | DI | 未启用
2044 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2044 | DI | 未启用
2045 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2045 | DI | 未启用
2046 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2046 | DI | 未启用
2047 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2047 | DI | 未启用
2048 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2048 | DI | 未启用
2049 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2049 | DI | 未启用
2050 | 隔离开关柜 | 备用 |  |  | 隔离开关柜 备用 |  |  |  |  | 2050 | DI | 未启用
2051 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所3号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2051 | DI | 未启用
2052 | 跟随所3号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所3号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2052 | DI | 未启用
2053 | 跟随所3号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所3号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2053 | DI | 未启用
2054 | 跟随所3号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所3号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2054 | DI | 未启用
2055 | 跟随所3号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所3号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2055 | DI | 未启用
2056 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所3号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2056 | DI | 未启用
2057 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所3号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2057 | DI | 未启用
2058 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2058 | DI | 未启用
2059 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2059 | DI | 未启用
2060 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2060 | DI | 未启用
2061 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2061 | DI | 未启用
2062 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2062 | DI | 未启用
2063 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2063 | DI | 未启用
2064 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2064 | DI | 未启用
2065 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2065 | DI | 未启用
2066 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2066 | DI | 未启用
2067 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2067 | DI | 未启用
2068 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2068 | DI | 未启用
2069 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2069 | DI | 未启用
2070 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2070 | DI | 未启用
2071 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 跟随所3号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2071 | DI | 未启用
2072 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 跟随所3号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 2072 | DI | 未启用
2073 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 跟随所3号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2073 | DI | 未启用
2074 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2074 | DI | 未启用
2075 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2075 | DI | 未启用
2076 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2076 | DI | 未启用
2077 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2077 | DI | 未启用
2078 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2078 | DI | 未启用
2079 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2079 | DI | 未启用
2080 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2080 | DI | 未启用
2081 | 跟随所3号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所3号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2081 | DI | 未启用
2082 | 跟随所3号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所3号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2082 | DI | 未启用
2083 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2083 | DI | 未启用
2084 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2084 | DI | 未启用
2085 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2085 | DI | 未启用
2086 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2086 | DI | 未启用
2087 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2087 | DI | 未启用
2088 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2088 | DI | 未启用
2089 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2089 | DI | 未启用
2090 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2090 | DI | 未启用
2091 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所3号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2091 | DI | 未启用
2092 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 跟随所3号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2092 | DI | 未启用
2093 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 跟随所3号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2093 | DI | 未启用
2094 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 跟随所3号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2094 | DI | 未启用
2095 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 跟随所3号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2095 | DI | 未启用
2096 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 跟随所3号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2096 | DI | 未启用
2097 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 跟随所3号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 2097 | DI | 未启用
2098 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 跟随所3号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2098 | DI | 未启用
2099 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 跟随所3号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2099 | DI | 未启用
2100 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 跟随所3号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2100 | DI | 未启用
2101 | 跟随所3号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 跟随所3号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 2101 | DI | 未启用
2102 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 跟随所3号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 2102 | DI | 未启用
2103 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 跟随所3号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2103 | DI | 未启用
2104 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2104 | DI | 未启用
2105 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2105 | DI | 未启用
2106 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2106 | DI | 未启用
2107 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2107 | DI | 未启用
2108 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2108 | DI | 未启用
2109 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2109 | DI | 未启用
2110 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2110 | DI | 未启用
2111 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所4号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2111 | DI | 未启用
2112 | 跟随所4号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所4号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2112 | DI | 未启用
2113 | 跟随所4号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所4号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2113 | DI | 未启用
2114 | 跟随所4号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所4号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2114 | DI | 未启用
2115 | 跟随所4号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所4号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2115 | DI | 未启用
2116 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所4号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2116 | DI | 未启用
2117 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所4号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2117 | DI | 未启用
2118 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2118 | DI | 未启用
2119 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2119 | DI | 未启用
2120 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2120 | DI | 未启用
2121 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2121 | DI | 未启用
2122 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2122 | DI | 未启用
2123 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2123 | DI | 未启用
2124 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2124 | DI | 未启用
2125 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2125 | DI | 未启用
2126 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2126 | DI | 未启用
2127 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2127 | DI | 未启用
2128 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2128 | DI | 未启用
2129 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2129 | DI | 未启用
2130 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2130 | DI | 未启用
2131 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 跟随所4号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2131 | DI | 未启用
2132 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 跟随所4号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 2132 | DI | 未启用
2133 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 跟随所4号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2133 | DI | 未启用
2134 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2134 | DI | 未启用
2135 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2135 | DI | 未启用
2136 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2136 | DI | 未启用
2137 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2137 | DI | 未启用
2138 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2138 | DI | 未启用
2139 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2139 | DI | 未启用
2140 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2140 | DI | 未启用
2141 | 跟随所4号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所4号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2141 | DI | 未启用
2142 | 跟随所4号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所4号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2142 | DI | 未启用
2143 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2143 | DI | 未启用
2144 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2144 | DI | 未启用
2145 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2145 | DI | 未启用
2146 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2146 | DI | 未启用
2147 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2147 | DI | 未启用
2148 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2148 | DI | 未启用
2149 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2149 | DI | 未启用
2150 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2150 | DI | 未启用
2151 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所4号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2151 | DI | 未启用
2152 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 跟随所4号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2152 | DI | 未启用
2153 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 跟随所4号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2153 | DI | 未启用
2154 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 跟随所4号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2154 | DI | 未启用
2155 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 跟随所4号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2155 | DI | 未启用
2156 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 跟随所4号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2156 | DI | 未启用
2157 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 跟随所4号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 2157 | DI | 未启用
2158 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 跟随所4号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2158 | DI | 未启用
2159 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 跟随所4号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2159 | DI | 未启用
2160 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 跟随所4号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2160 | DI | 未启用
2161 | 跟随所4号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 跟随所4号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 2161 | DI | 未启用
2162 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 跟随所4号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 2162 | DI | 未启用
2163 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 跟随所4号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2163 | DI | 未启用
2164 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2164 | DI | 未启用
2165 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2165 | DI | 未启用
2166 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2166 | DI | 未启用
2167 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2167 | DI | 未启用
2168 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2168 | DI | 未启用
2169 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2169 | DI | 未启用
2170 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2170 | DI | 未启用
2171 | 跟随所3号电力变400V开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所3号电力变400V开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2171 | DI | 未启用
2172 | 跟随所3号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 跟随所3号电力变400V开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2172 | DI | 未启用
2173 | 跟随所3号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 跟随所3号电力变400V开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2173 | DI | 未启用
2174 | 跟随所3号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 跟随所3号电力变400V开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2174 | DI | 未启用
2175 | 跟随所3号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所3号电力变400V开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2175 | DI | 未启用
2176 | 跟随所3号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所3号电力变400V开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2176 | DI | 未启用
2177 | 跟随所3号电力变400V开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变400V开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2177 | DI | 未启用
2178 | 跟随所3号电力变400V开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变400V开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2178 | DI | 未启用
2179 | 跟随所3号电力变400V开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变400V开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2179 | DI | 未启用
2180 | 跟随所3号电力变400V开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变400V开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2180 | DI | 未启用
2181 | 跟随所3号电力变400V开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变400V开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2181 | DI | 未启用
2182 | 跟随所3号电力变400V开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变400V开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2182 | DI | 未启用
2183 | 跟随所3号电力变400V开关 | 保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所3号电力变400V开关 保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2183 | DI | 未启用
2184 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2184 | DI | 未启用
2185 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2185 | DI | 未启用
2186 | 跟随所3号电力变400V开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所3号电力变400V开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2186 | DI | 未启用
2187 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2187 | DI | 未启用
2188 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2188 | DI | 未启用
2189 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2189 | DI | 未启用
2190 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2190 | DI | 未启用
2191 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2191 | DI | 未启用
2192 | 跟随所3号电力变400V开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所3号电力变400V开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2192 | DI | 未启用
2193 | 跟随所3号电力变400V开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 跟随所3号电力变400V开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2193 | DI | 未启用
2194 | 跟随所3号电力变400V开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 跟随所3号电力变400V开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2194 | DI | 未启用
2195 | 跟随所3号电力变400V开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 跟随所3号电力变400V开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2195 | DI | 未启用
2196 | 跟随所3号电力变400V开关 | 进线电压 | 有压 | 无压 | 跟随所3号电力变400V开关 进线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 2196 | DI | 未启用
2197 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2197 | DI | 未启用
2198 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2198 | DI | 未启用
2199 | 跟随所3号电力变400V开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 跟随所3号电力变400V开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2199 | DI | 未启用
2200 | 跟随所3号电力变400V开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 跟随所3号电力变400V开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2200 | DI | 未启用
2201 | 跟随所4号电力变400V开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所4号电力变400V开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2201 | DI | 未启用
2202 | 跟随所4号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 跟随所4号电力变400V开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2202 | DI | 未启用
2203 | 跟随所4号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 跟随所4号电力变400V开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2203 | DI | 未启用
2204 | 跟随所4号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 跟随所4号电力变400V开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2204 | DI | 未启用
2205 | 跟随所4号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所4号电力变400V开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2205 | DI | 未启用
2206 | 跟随所4号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所4号电力变400V开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2206 | DI | 未启用
2207 | 跟随所4号电力变400V开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变400V开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2207 | DI | 未启用
2208 | 跟随所4号电力变400V开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变400V开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2208 | DI | 未启用
2209 | 跟随所4号电力变400V开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变400V开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2209 | DI | 未启用
2210 | 跟随所4号电力变400V开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变400V开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2210 | DI | 未启用
2211 | 跟随所4号电力变400V开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变400V开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2211 | DI | 未启用
2212 | 跟随所4号电力变400V开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变400V开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2212 | DI | 未启用
2213 | 跟随所4号电力变400V开关 | 保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所4号电力变400V开关 保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2213 | DI | 未启用
2214 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2214 | DI | 未启用
2215 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2215 | DI | 未启用
2216 | 跟随所4号电力变400V开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所4号电力变400V开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2216 | DI | 未启用
2217 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2217 | DI | 未启用
2218 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2218 | DI | 未启用
2219 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2219 | DI | 未启用
2220 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2220 | DI | 未启用
2221 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2221 | DI | 未启用
2222 | 跟随所4号电力变400V开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所4号电力变400V开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2222 | DI | 未启用
2223 | 跟随所4号电力变400V开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 跟随所4号电力变400V开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2223 | DI | 未启用
2224 | 跟随所4号电力变400V开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 跟随所4号电力变400V开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2224 | DI | 未启用
2225 | 跟随所4号电力变400V开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 跟随所4号电力变400V开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2225 | DI | 未启用
2226 | 跟随所4号电力变400V开关 | 进线电压 | 有压 | 无压 | 跟随所4号电力变400V开关 进线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 2226 | DI | 未启用
2227 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2227 | DI | 未启用
2228 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2228 | DI | 未启用
2229 | 跟随所4号电力变400V开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 跟随所4号电力变400V开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2229 | DI | 未启用
2230 | 跟随所4号电力变400V开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 跟随所4号电力变400V开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2230 | DI | 未启用
2231 | 跟随所400V分段开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V分段开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2231 | DI | 未启用
2232 | 跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 跟随所400V分段开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2232 | DI | 未启用
2233 | 跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 跟随所400V分段开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2233 | DI | 未启用
2234 | 跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 跟随所400V分段开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2234 | DI | 未启用
2235 | 跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V分段开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2235 | DI | 未启用
2236 | 跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V分段开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2236 | DI | 未启用
2237 | 跟随所400V分段开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V分段开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2237 | DI | 未启用
2238 | 跟随所400V分段开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V分段开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2238 | DI | 未启用
2239 | 跟随所400V分段开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V分段开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2239 | DI | 未启用
2240 | 跟随所400V分段开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V分段开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2240 | DI | 未启用
2241 | 跟随所400V分段开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V分段开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2241 | DI | 未启用
2242 | 跟随所400V分段开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V分段开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2242 | DI | 未启用
2243 | 跟随所400V分段开关 | 保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V分段开关 保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2243 | DI | 未启用
2244 | 跟随所400V分段开关 | 自投跳1号电力变400V开关 | 复归 | 动作 | 跟随所400V分段开关 自投跳1号电力变400V开关 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 2244 | DI | 未启用
2245 | 跟随所400V分段开关 | 自投跳2号电力变400V开关 | 复归 | 动作 | 跟随所400V分段开关 自投跳2号电力变400V开关 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 2245 | DI | 未启用
2246 | 跟随所400V分段开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所400V分段开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2246 | DI | 未启用
2247 | 跟随所400V分段开关 | PLC MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所400V分段开关 PLC MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2247 | DI | 未启用
2248 | 跟随所400V分段开关 | 备自投控制方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V分段开关 备自投控制方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2248 | DI | 未启用
2249 | 跟随所400V分段开关 | 备自投就地 | 退出 | 投入 | 跟随所400V分段开关 备自投就地 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 2249 | DI | 未启用
2250 | 跟随所400V分段开关 | 备自投远方 | 退出 | 投入 | 跟随所400V分段开关 备自投远方 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 2250 | DI | 未启用
2251 | 跟随所400V分段开关 | 备自投未成功 | 消失 | 出现 | 跟随所400V分段开关 备自投未成功 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2251 | DI | 未启用
2252 | 跟随所400V分段开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V分段开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2252 | DI | 未启用
2253 | 跟随所400V分段开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 跟随所400V分段开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2253 | DI | 未启用
2254 | 跟随所400V分段开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 跟随所400V分段开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2254 | DI | 未启用
2255 | 跟随所400V分段开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 跟随所400V分段开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2255 | DI | 未启用
2256 | 跟随所400V分段开关 | PLC故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V分段开关 PLC故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 2 | 2256 | DI | 未启用
2257 | 跟随所400V分段开关 | 一段母线电压 | 有压 | 无压 | 跟随所400V分段开关 一段母线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 2257 | DI | 未启用
2258 | 跟随所400V分段开关 | 二段母线电压 | 有压 | 无压 | 跟随所400V分段开关 二段母线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 2258 | DI | 未启用
2259 | 跟随所400V分段开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 跟随所400V分段开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2259 | DI | 未启用
2260 | 跟随所400V分段开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 跟随所400V分段开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2260 | DI | 未启用
2261 | 跟随所400V分段开关 | 备自投 | 退出 | 投入 | 跟随所400V分段开关 备自投 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 2261 | DI | 未启用
2262 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2262 | DI | 未启用
2263 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2263 | DI | 未启用
2264 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2264 | DI | 未启用
2265 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2265 | DI | 未启用
2266 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2266 | DI | 未启用
2267 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2267 | DI | 未启用
2268 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2268 | DI | 未启用
2269 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2269 | DI | 未启用
2270 | 跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2270 | DI | 未启用
2271 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2271 | DI | 未启用
2272 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2272 | DI | 未启用
2273 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2273 | DI | 未启用 | 双点
2274 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2274 | DI | 未启用
2275 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2275 | DI | 未启用
2276 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2276 | DI | 未启用
2277 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2277 | DI | 未启用
2278 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2278 | DI | 未启用
2279 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2279 | DI | 未启用
2280 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2280 | DI | 未启用
2281 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2281 | DI | 未启用
2282 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2282 | DI | 未启用
2283 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2283 | DI | 未启用 | 双点
2284 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2284 | DI | 未启用
2285 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2285 | DI | 未启用
2286 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2286 | DI | 未启用
2287 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2287 | DI | 未启用
2288 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2288 | DI | 未启用
2289 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2289 | DI | 未启用
2290 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2290 | DI | 未启用
2291 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V冷水机组I开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2291 | DI | 未启用
2292 | 跟随所400V冷水机组I开关小车 | 位置 | N/A | 工作位 | 跟随所400V冷水机组I开关小车 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2292 | DI | 未启用
2293 | 跟随所400V冷水机组I开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 跟随所400V冷水机组I开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2293 | DI | 未启用
2294 | 跟随所400V冷水机组I开关小车 | 位置 | N/A | 检修位 | 跟随所400V冷水机组I开关小车 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2294 | DI | 未启用
2295 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V冷水机组I开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2295 | DI | 未启用
2296 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V冷水机组I开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2296 | DI | 未启用
2297 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组I开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2297 | DI | 未启用
2298 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组I开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2298 | DI | 未启用
2299 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组I开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2299 | DI | 未启用
2300 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组I开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2300 | DI | 未启用
2301 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2301 | DI | 未启用
2302 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组I开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2302 | DI | 未启用
2303 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2303 | DI | 未启用
2304 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2304 | DI | 未启用
2305 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2305 | DI | 未启用
2306 | 跟随所400V冷水机组I开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所400V冷水机组I开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2306 | DI | 未启用
2307 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2307 | DI | 未启用
2308 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2308 | DI | 未启用
2309 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2309 | DI | 未启用
2310 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V冷水机组I开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2310 | DI | 未启用
2311 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V冷水机组II开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2311 | DI | 未启用
2312 | 跟随所400V冷水机组II开关小车 | 位置 | N/A | 工作位 | 跟随所400V冷水机组II开关小车 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2312 | DI | 未启用
2313 | 跟随所400V冷水机组II开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 跟随所400V冷水机组II开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2313 | DI | 未启用
2314 | 跟随所400V冷水机组II开关小车 | 位置 | N/A | 检修位 | 跟随所400V冷水机组II开关小车 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2314 | DI | 未启用
2315 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V冷水机组II开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2315 | DI | 未启用
2316 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V冷水机组II开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2316 | DI | 未启用
2317 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组II开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2317 | DI | 未启用
2318 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组II开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2318 | DI | 未启用
2319 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组II开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2319 | DI | 未启用
2320 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组II开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2320 | DI | 未启用
2321 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2321 | DI | 未启用
2322 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V冷水机组II开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2322 | DI | 未启用
2323 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2323 | DI | 未启用
2324 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2324 | DI | 未启用
2325 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2325 | DI | 未启用
2326 | 跟随所400V冷水机组II开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所400V冷水机组II开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2326 | DI | 未启用
2327 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2327 | DI | 未启用
2328 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2328 | DI | 未启用
2329 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2329 | DI | 未启用
2330 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V冷水机组II开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2330 | DI | 未启用
2331 | 跟随所400V环控I开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V环控I开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 2331 | DI | 未启用
2332 | 跟随所400V环控I开关小车 | 位置 | N/A | 工作位 | 跟随所400V环控I开关小车 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 4 | 2332 | DI | 未启用
2333 | 跟随所400V环控I开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 跟随所400V环控I开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 4 | 2333 | DI | 未启用
2334 | 跟随所400V环控I开关小车 | 位置 | N/A | 检修位 | 跟随所400V环控I开关小车 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 4 | 2334 | DI | 未启用
2335 | 跟随所400V环控I开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V环控I开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 2335 | DI | 未启用
2336 | 跟随所400V环控I开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V环控I开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 2336 | DI | 未启用
2337 | 跟随所400V环控I开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控I开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2337 | DI | 未启用
2338 | 跟随所400V环控I开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控I开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2338 | DI | 未启用
2339 | 跟随所400V环控I开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控I开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2339 | DI | 未启用
2340 | 跟随所400V环控I开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控I开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2340 | DI | 未启用
2341 | 跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2341 | DI | 未启用
2342 | 跟随所400V环控I开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控I开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2342 | DI | 未启用
2343 | 跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2343 | DI | 未启用
2344 | 跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2344 | DI | 未启用
2345 | 跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2345 | DI | 未启用
2346 | 跟随所400V环控I开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所400V环控I开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 4 | 2346 | DI | 未启用
2347 | 跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2347 | DI | 未启用
2348 | 跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2348 | DI | 未启用
2349 | 跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2349 | DI | 未启用
2350 | 跟随所400V环控I开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V环控I开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2350 | DI | 未启用
2351 | 跟随所400V环控II开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V环控II开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 2351 | DI | 未启用
2352 | 跟随所400V环控II开关小车 | 位置 | N/A | 工作位 | 跟随所400V环控II开关小车 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 4 | 2352 | DI | 未启用
2353 | 跟随所400V环控II开关小车 | 位置 | N/A | 试验位 | 跟随所400V环控II开关小车 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 4 | 2353 | DI | 未启用
2354 | 跟随所400V环控II开关小车 | 位置 | N/A | 检修位 | 跟随所400V环控II开关小车 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 4 | 2354 | DI | 未启用
2355 | 跟随所400V环控II开关 | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V环控II开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 2355 | DI | 未启用
2356 | 跟随所400V环控II开关 | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V环控II开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 2356 | DI | 未启用
2357 | 跟随所400V环控II开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控II开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2357 | DI | 未启用
2358 | 跟随所400V环控II开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控II开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2358 | DI | 未启用
2359 | 跟随所400V环控II开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控II开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2359 | DI | 未启用
2360 | 跟随所400V环控II开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控II开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2360 | DI | 未启用
2361 | 跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2361 | DI | 未启用
2362 | 跟随所400V环控II开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V环控II开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2362 | DI | 未启用
2363 | 跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2363 | DI | 未启用
2364 | 跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2364 | DI | 未启用
2365 | 跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2365 | DI | 未启用
2366 | 跟随所400V环控II开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 跟随所400V环控II开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 4 | 2366 | DI | 未启用
2367 | 跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2367 | DI | 未启用
2368 | 跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2368 | DI | 未启用
2369 | 跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2369 | DI | 未启用
2370 | 跟随所400V环控II开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V环控II开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2370 | DI | 未启用
2371 | 跟随所400V通信（信号）I | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V通信（信号）I 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 2371 | DI | 未启用
2372 | 跟随所400V通信（信号）I | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V通信（信号）I 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 2372 | DI | 未启用
2373 | 跟随所400V通信（信号）I | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V通信（信号）I 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 2373 | DI | 未启用
2374 | 跟随所400V通信（信号）I | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V通信（信号）I 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2374 | DI | 未启用
2375 | 跟随所400V通信（信号）I | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V通信（信号）I 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2375 | DI | 未启用
2376 | 跟随所400V通信（信号）I | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V通信（信号）I 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2376 | DI | 未启用
2377 | 跟随所400V通信（信号）I | 备用 |  |  | 跟随所400V通信（信号）I 备用 |  |  |  |  | 2377 | DI | 未启用
2378 | 跟随所400V通信（信号）I | 备用 |  |  | 跟随所400V通信（信号）I 备用 |  |  |  |  | 2378 | DI | 未启用
2379 | 跟随所400V通信（信号）I | 备用 |  |  | 跟随所400V通信（信号）I 备用 |  |  |  |  | 2379 | DI | 未启用
2380 | 跟随所400V通信（信号）I | 备用 |  |  | 跟随所400V通信（信号）I 备用 |  |  |  |  | 2380 | DI | 未启用
2381 | 跟随所400V通信（信号）II | 操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所400V通信（信号）II 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 2381 | DI | 未启用
2382 | 跟随所400V通信（信号）II | 位置 | N/A | 分位 | 跟随所400V通信（信号）II 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 2382 | DI | 未启用
2383 | 跟随所400V通信（信号）II | 位置 | N/A | 合位 | 跟随所400V通信（信号）II 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 2383 | DI | 未启用
2384 | 跟随所400V通信（信号）II | 故障 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V通信（信号）II 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2384 | DI | 未启用
2385 | 跟随所400V通信（信号）II | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 跟随所400V通信（信号）II 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2385 | DI | 未启用
2386 | 跟随所400V通信（信号）II | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V通信（信号）II 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2386 | DI | 未启用
2387 | 跟随所400V通信（信号）II | 备用 |  |  | 跟随所400V通信（信号）II 备用 |  |  |  |  | 2387 | DI | 未启用
2388 | 跟随所400V通信（信号）II | 备用 |  |  | 跟随所400V通信（信号）II 备用 |  |  |  |  | 2388 | DI | 未启用
2389 | 跟随所400V通信（信号）II | 备用 |  |  | 跟随所400V通信（信号）II 备用 |  |  |  |  | 2389 | DI | 未启用
2390 | 跟随所400V通信（信号）II | 备用 |  |  | 跟随所400V通信（信号）II 备用 |  |  |  |  | 2390 | DI | 未启用
2391 | 跟随所400V一段有源滤波 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V一段有源滤波 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2391 | DI | 未启用
2392 | 跟随所400V一段有源滤波 | 备用 |  |  | 跟随所400V一段有源滤波 备用 |  |  |  |  | 2392 | DI | 未启用
2393 | 跟随所400V二段有源滤波 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V二段有源滤波 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2393 | DI | 未启用
2394 | 跟随所400V二段有源滤波 | 备用 |  |  | 跟随所400V二段有源滤波 备用 |  |  |  |  | 2394 | DI | 未启用
2395 | 跟随所400V PLC | 消防切非信号 | 消失 | 出现 | 跟随所400V PLC 消防切非信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2395 | DI | 未启用
2396 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2396 | DI | 未启用
2397 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2397 | DI | 未启用
2398 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2398 | DI | 未启用
2399 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2399 | DI | 未启用
2400 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2400 | DI | 未启用
2401 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2401 | DI | 未启用
2402 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2402 | DI | 未启用
2403 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2403 | DI | 未启用
2404 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2404 | DI | 未启用
2405 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2405 | DI | 未启用
2406 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2406 | DI | 未启用
2407 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2407 | DI | 未启用
2408 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2408 | DI | 未启用
2409 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2409 | DI | 未启用
2410 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2410 | DI | 未启用
2411 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2411 | DI | 未启用
2412 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2412 | DI | 未启用
2413 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2413 | DI | 未启用
2414 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2414 | DI | 未启用
2415 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2415 | DI | 未启用
2416 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2416 | DI | 未启用
2417 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2417 | DI | 未启用
2418 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2418 | DI | 未启用
2419 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2419 | DI | 未启用
2420 | 跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2420 | DI | 未启用
2421 | 跟随所交直流屏 | 交流失电 | 复归 | 报警 | 跟随所交直流屏 交流失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2421 | DI | 未启用
2422 | 跟随所交直流屏 | 母线过压 | 复归 | 报警 | 跟随所交直流屏 母线过压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2422 | DI | 未启用
2423 | 跟随所交直流屏 | 母线欠压 | 复归 | 报警 | 跟随所交直流屏 母线欠压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2423 | DI | 未启用
2424 | 跟随所交直流屏 | 电池组过压 | 复归 | 报警 | 跟随所交直流屏 电池组过压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2424 | DI | 未启用
2425 | 跟随所交直流屏 | 电池组欠压 | 复归 | 报警 | 跟随所交直流屏 电池组欠压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2425 | DI | 未启用
2426 | 跟随所交直流屏 | 总故障报警 | 消失 | 出现 | 跟随所交直流屏 总故障报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2426 | DI | 未启用
2427 | 跟随所交直流屏 | 单体电池 | 恢复 | 报警 | 跟随所交直流屏 单体电池 报警 |  | 恢复 | 报警 | 3 | 2427 | DI | 未启用
2428 | 跟随所交直流屏 | 电池温度 | 恢复 | 异常 | 跟随所交直流屏 电池温度 异常 |  | 恢复 | 异常 | 3 | 2428 | DI | 未启用
2429 | 跟随所交直流屏 | 直流馈线开关 | 复归 | 跳闸 | 跟随所交直流屏 直流馈线开关 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 3 | 2429 | DI | 未启用
2430 | 跟随所交直流屏 | 交流馈线开关 | 复归 | 跳闸 | 跟随所交直流屏 交流馈线开关 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 3 | 2430 | DI | 未启用
2431 | 跟随所交直流屏 | 直流屏总故障 | 复归 | 报警 | 跟随所交直流屏 直流屏总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2431 | DI | 未启用
2432 | 跟随所交直流屏 | 交流屏总故障 | 复归 | 报警 | 跟随所交直流屏 交流屏总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2432 | DI | 未启用
2433 | 跟随所EMS | 交流进线失电 | 复归 | 报警 | 跟随所EMS 交流进线失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2433 | DI | 未启用
2434 | 跟随所EMS | 电池组过压 | 复归 | 报警 | 跟随所EMS 电池组过压 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2434 | DI | 未启用
2435 | 跟随所EMS | 电池组欠压 | 复归 | 报警 | 跟随所EMS 电池组欠压 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2435 | DI | 未启用
2436 | 跟随所EMS | 总故障报警 | 消失 | 出现 | 跟随所EMS 总故障报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2436 | DI | 未启用
2437 | 跟随所EMS | 单体电池 | 恢复 | 报警 | 跟随所EMS 单体电池 报警 |  | 恢复 | 报警 | 4 | 2437 | DI | 未启用
2438 | 跟随所EMS | 电池温度 | 恢复 | 异常 | 跟随所EMS 电池温度 异常 |  | 恢复 | 异常 | 4 | 2438 | DI | 未启用
2439 | 跟随所EMS | 馈线开关 | 复归 | 跳闸 | 跟随所EMS 馈线开关 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2439 | DI | 未启用
2440 | 跟随所EMS | 备用 |  |  | 跟随所EMS 备用 |  |  |  |  | 2440 | DI | 未启用
2441 | 跟随所UPS | 1交流输入故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1交流输入故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2441 | DI | 未启用
2442 | 跟随所UPS | 1功率模块故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1功率模块故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2442 | DI | 未启用
2443 | 跟随所UPS | 1通信故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1通信故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2443 | DI | 未启用
2444 | 跟随所UPS | 1正电池组总故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1正电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2444 | DI | 未启用
2445 | 跟随所UPS | 1负电池组总故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1负电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2445 | DI | 未启用
2446 | 跟随所UPS | 1电池放电 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1电池放电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2446 | DI | 未启用
2447 | 跟随所UPS | 1风扇故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1风扇故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2447 | DI | 未启用
2448 | 跟随所UPS | 1旁路故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1旁路故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2448 | DI | 未启用
2449 | 跟随所UPS | 1出线失电故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1出线失电故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2449 | DI | 未启用
2450 | 跟随所UPS | 1预告告警 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1预告告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2450 | DI | 未启用
2451 | 跟随所UPS | 1事故告警 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 1事故告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2451 | DI | 未启用
2452 | 跟随所UPS | 2交流输入故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2交流输入故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2452 | DI | 未启用
2453 | 跟随所UPS | 2功率模块故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2功率模块故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2453 | DI | 未启用
2454 | 跟随所UPS | 2通信故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2通信故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2454 | DI | 未启用
2455 | 跟随所UPS | 2正电池组总故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2正电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2455 | DI | 未启用
2456 | 跟随所UPS | 2负电池组总故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2负电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2456 | DI | 未启用
2457 | 跟随所UPS | 2电池放电 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2电池放电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2457 | DI | 未启用
2458 | 跟随所UPS | 2风扇故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2风扇故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2458 | DI | 未启用
2459 | 跟随所UPS | 2旁路故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2旁路故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2459 | DI | 未启用
2460 | 跟随所UPS | 2出线失电故障 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2出线失电故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2460 | DI | 未启用
2461 | 跟随所UPS | 2预告告警 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2预告告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2461 | DI | 未启用
2462 | 跟随所UPS | 2事故告警 | 复归 | 报警 | 跟随所UPS 2事故告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2462 | DI | 未启用
2463 | 跟随所UPS | 备用 |  |  | 跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2463 | DI | 未启用
2464 | 跟随所UPS | 备用 |  |  | 跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2464 | DI | 未启用
2465 | 跟随所UPS | 备用 |  |  | 跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2465 | DI | 未启用
2466 | 跟随所UPS | 备用 |  |  | 跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2466 | DI | 未启用
2467 | 跟随所UPS | 备用 |  |  | 跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2467 | DI | 未启用
2468 | 跟随所UPS | 备用 |  |  | 跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2468 | DI | 未启用
2469 | 跟随所UPS | 备用 |  |  | 跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2469 | DI | 未启用
2470 | 跟随所UPS | 备用 |  |  | 跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2470 | DI | 未启用
2471 | 跟随所控制信号屏PLC | 站控层操作方式 | 就地 | 远方 | 跟随所控制信号屏PLC 站控层操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 2 | 2471 | DI | 未启用
2472 | 跟随所控制信号屏PLC | 通讯测试 | 恢复 | 动作 | 跟随所控制信号屏PLC 通讯测试 动作 |  | 恢复 | 动作 | 3 | 2472 | DI | 未启用
2473 | 跟随所控制信号屏PLC | 35kV控制回路断线 | 复归 | 动作 | 跟随所控制信号屏PLC 35kV控制回路断线 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 2473 | DI | 未启用
2474 | 跟随所控制信号屏PLC | 35kV保护装置 | 恢复 | 异常 | 跟随所控制信号屏PLC 35kV保护装置 异常 |  | 恢复 | 异常 | 2 | 2474 | DI | 未启用
2475 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2475 | DI | 未启用
2476 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2476 | DI | 未启用
2477 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2477 | DI | 未启用
2478 | 跟随所控制信号屏PLC | 400V控制回路断线 | 复归 | 动作 | 跟随所控制信号屏PLC 400V控制回路断线 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 2478 | DI | 未启用
2479 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2479 | DI | 未启用
2480 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2480 | DI | 未启用
2481 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2481 | DI | 未启用
2482 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2482 | DI | 未启用
2483 | 跟随所控制信号屏PLC | 跟随所3号电力变温控仪失电 | 复归 | 报警 | 跟随所控制信号屏PLC 跟随所3号电力变温控仪失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2483 | DI | 未启用
2484 | 跟随所控制信号屏PLC | 跟随所4号电力变温控仪失电 | 复归 | 报警 | 跟随所控制信号屏PLC 跟随所4号电力变温控仪失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2484 | DI | 未启用
2485 | 跟随所控制信号屏PLC | 跟随所3号电力变温控仪故障 | 复归 | 报警 | 跟随所控制信号屏PLC 跟随所3号电力变温控仪故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2485 | DI | 未启用
2486 | 跟随所控制信号屏PLC | 跟随所4号电力变温控仪故障 | 复归 | 报警 | 跟随所控制信号屏PLC 跟随所4号电力变温控仪故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2486 | DI | 未启用
2487 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2487 | DI | 未启用
2488 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2488 | DI | 未启用
2489 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2489 | DI | 未启用
2490 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2490 | DI | 未启用
2491 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2491 | DI | 未启用
2492 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2492 | DI | 未启用
2493 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2493 | DI | 未启用
2494 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2494 | DI | 未启用
2495 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2495 | DI | 未启用
2496 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2496 | DI | 未启用
2497 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2497 | DI | 未启用
2498 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2498 | DI | 未启用
2499 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2499 | DI | 未启用
2500 | 跟随所控制信号屏PLC | 备用 |  |  | 跟随所控制信号屏PLC 备用 |  |  |  |  | 2500 | DI | 未启用
2501 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2501 | DI | 未启用
2502 | 2号跟随所5号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所5号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2502 | DI | 未启用
2503 | 2号跟随所5号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所5号电力变35kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2503 | DI | 未启用
2504 | 2号跟随所5号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所5号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2504 | DI | 未启用
2505 | 2号跟随所5号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所5号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2505 | DI | 未启用
2506 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2506 | DI | 未启用
2507 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2507 | DI | 未启用
2508 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2508 | DI | 未启用
2509 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2509 | DI | 未启用
2510 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2510 | DI | 未启用
2511 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2511 | DI | 未启用
2512 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2512 | DI | 未启用
2513 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2513 | DI | 未启用
2514 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2514 | DI | 未启用
2515 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2515 | DI | 未启用
2516 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2516 | DI | 未启用
2517 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2517 | DI | 未启用
2518 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2518 | DI | 未启用
2519 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2519 | DI | 未启用
2520 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2520 | DI | 未启用
2521 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2521 | DI | 未启用
2522 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 2522 | DI | 未启用
2523 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2523 | DI | 未启用
2524 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2524 | DI | 未启用
2525 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2525 | DI | 未启用
2526 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2526 | DI | 未启用
2527 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2527 | DI | 未启用
2528 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2528 | DI | 未启用
2529 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2529 | DI | 未启用
2530 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2530 | DI | 未启用
2531 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2531 | DI | 未启用
2532 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2532 | DI | 未启用
2533 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2533 | DI | 未启用
2534 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2534 | DI | 未启用
2535 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2535 | DI | 未启用
2536 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2536 | DI | 未启用
2537 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2537 | DI | 未启用
2538 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2538 | DI | 未启用
2539 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2539 | DI | 未启用
2540 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2540 | DI | 未启用
2541 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2541 | DI | 未启用
2542 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2542 | DI | 未启用
2543 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2543 | DI | 未启用
2544 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2544 | DI | 未启用
2545 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2545 | DI | 未启用
2546 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2546 | DI | 未启用
2547 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 2547 | DI | 未启用
2548 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2548 | DI | 未启用
2549 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2549 | DI | 未启用
2550 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2550 | DI | 未启用
2551 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 2551 | DI | 未启用
2552 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 2552 | DI | 未启用
2553 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2553 | DI | 未启用
2554 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2554 | DI | 未启用
2555 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2555 | DI | 未启用
2556 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2556 | DI | 未启用
2557 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2557 | DI | 未启用
2558 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2558 | DI | 未启用
2559 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2559 | DI | 未启用
2560 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2560 | DI | 未启用
2561 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2561 | DI | 未启用
2562 | 2号跟随所6号电力变35kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所6号电力变35kV母线闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2562 | DI | 未启用
2563 | 2号跟随所6号电力变36kV母线闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所6号电力变36kV母线闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2563 | DI | 未启用
2564 | 2号跟随所6号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所6号电力变35kV接地闸刀 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2564 | DI | 未启用
2565 | 2号跟随所6号电力变35kV接地闸刀 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所6号电力变35kV接地闸刀 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2565 | DI | 未启用
2566 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2566 | DI | 未启用
2567 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2567 | DI | 未启用
2568 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2568 | DI | 未启用
2569 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2569 | DI | 未启用
2570 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2570 | DI | 未启用
2571 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2571 | DI | 未启用
2572 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2572 | DI | 未启用
2573 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2573 | DI | 未启用
2574 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2574 | DI | 未启用
2575 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2575 | DI | 未启用
2576 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2576 | DI | 未启用
2577 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2577 | DI | 未启用
2578 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 零流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 零流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2578 | DI | 未启用
2579 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 失灵保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 失灵保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2579 | DI | 未启用
2580 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 反时限过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 反时限过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2580 | DI | 未启用
2581 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 轻过负荷保护 | 复归 | 报警 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 轻过负荷保护 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2581 | DI | 未启用
2582 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 重过负荷保护 | 恢复 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 重过负荷保护 跳闸 |  | 恢复 | 跳闸 | 1 | 2582 | DI | 未启用
2583 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 变压器高温 | 复归 | 报警 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 变压器高温 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2583 | DI | 未启用
2584 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 变压器超温 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 变压器超温 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2584 | DI | 未启用
2585 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2585 | DI | 未启用
2586 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2586 | DI | 未启用
2587 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2587 | DI | 未启用
2588 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2588 | DI | 未启用
2589 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2589 | DI | 未启用
2590 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2590 | DI | 未启用
2591 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2591 | DI | 未启用
2592 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | PT MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2592 | DI | 未启用
2593 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2593 | DI | 未启用
2594 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2594 | DI | 未启用
2595 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2595 | DI | 未启用
2596 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2596 | DI | 未启用
2597 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2597 | DI | 未启用
2598 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2598 | DI | 未启用
2599 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2599 | DI | 未启用
2600 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2600 | DI | 未启用
2601 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2601 | DI | 未启用
2602 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 闸刀控制器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 闸刀控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2602 | DI | 未启用
2603 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 带电显示器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 带电显示器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2603 | DI | 未启用
2604 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 气体密度继电器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 气体密度继电器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2604 | DI | 未启用
2605 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 温湿度控制器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 温湿度控制器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 3 | 2605 | DI | 未启用
2606 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 温控仪 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 温控仪 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2606 | DI | 未启用
2607 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 变压器门状态 | 关闭 | 打开 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 变压器门状态 打开 |  | 关闭 | 打开 | 3 | 2607 | DI | 未启用
2608 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 保护复归按钮触发 | 消失 | 出现 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2608 | DI | 未启用
2609 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2609 | DI | 未启用
2610 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2610 | DI | 未启用
2611 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 2611 | DI | 未启用
2612 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 母线SF6气体压力 | 正常 | 异常 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 异常 |  | 正常 | 异常 | 2 | 2612 | DI | 未启用
2613 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 跳闸回路断线 | 消失 | 出现 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 跳闸回路断线 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2613 | DI | 未启用
2614 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2614 | DI | 未启用
2615 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2615 | DI | 未启用
2616 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2616 | DI | 未启用
2617 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2617 | DI | 未启用
2618 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2618 | DI | 未启用
2619 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2619 | DI | 未启用
2620 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  |  | 2620 | DI | 未启用
2621 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所5号电力变400V开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2621 | DI | 未启用
2622 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 2号跟随所5号电力变400V开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2622 | DI | 未启用
2623 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 2号跟随所5号电力变400V开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2623 | DI | 未启用
2624 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 2号跟随所5号电力变400V开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2624 | DI | 未启用
2625 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所5号电力变400V开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2625 | DI | 未启用
2626 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所5号电力变400V开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2626 | DI | 未启用
2627 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变400V开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2627 | DI | 未启用
2628 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变400V开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2628 | DI | 未启用
2629 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变400V开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2629 | DI | 未启用
2630 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变400V开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2630 | DI | 未启用
2631 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变400V开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2631 | DI | 未启用
2632 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所5号电力变400V开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2632 | DI | 未启用
2633 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2633 | DI | 未启用
2634 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2634 | DI | 未启用
2635 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2635 | DI | 未启用
2636 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所5号电力变400V开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2636 | DI | 未启用
2637 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2637 | DI | 未启用
2638 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2638 | DI | 未启用
2639 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2639 | DI | 未启用
2640 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2640 | DI | 未启用
2641 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2641 | DI | 未启用
2642 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所5号电力变400V开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2642 | DI | 未启用
2643 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所5号电力变400V开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2643 | DI | 未启用
2644 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所5号电力变400V开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2644 | DI | 未启用
2645 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所5号电力变400V开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2645 | DI | 未启用
2646 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 进线电压 | 有压 | 无压 | 2号跟随所5号电力变400V开关 进线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 2646 | DI | 未启用
2647 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2647 | DI | 未启用
2648 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2648 | DI | 未启用
2649 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2号跟随所5号电力变400V开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2649 | DI | 未启用
2650 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 2号跟随所5号电力变400V开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2650 | DI | 未启用
2651 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所6号电力变400V开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2651 | DI | 未启用
2652 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 2号跟随所6号电力变400V开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2652 | DI | 未启用
2653 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 2号跟随所6号电力变400V开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2653 | DI | 未启用
2654 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 2号跟随所6号电力变400V开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2654 | DI | 未启用
2655 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所6号电力变400V开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2655 | DI | 未启用
2656 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所6号电力变400V开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2656 | DI | 未启用
2657 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变400V开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2657 | DI | 未启用
2658 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变400V开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2658 | DI | 未启用
2659 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变400V开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2659 | DI | 未启用
2660 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变400V开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2660 | DI | 未启用
2661 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变400V开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2661 | DI | 未启用
2662 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所6号电力变400V开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2662 | DI | 未启用
2663 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2663 | DI | 未启用
2664 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2664 | DI | 未启用
2665 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2665 | DI | 未启用
2666 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所6号电力变400V开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2666 | DI | 未启用
2667 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2667 | DI | 未启用
2668 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2668 | DI | 未启用
2669 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2669 | DI | 未启用
2670 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2670 | DI | 未启用
2671 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2671 | DI | 未启用
2672 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所6号电力变400V开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2672 | DI | 未启用
2673 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所6号电力变400V开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2673 | DI | 未启用
2674 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所6号电力变400V开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2674 | DI | 未启用
2675 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所6号电力变400V开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2675 | DI | 未启用
2676 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 进线电压 | 有压 | 无压 | 2号跟随所6号电力变400V开关 进线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 2676 | DI | 未启用
2677 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2677 | DI | 未启用
2678 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  |  |  |  | 2678 | DI | 未启用
2679 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2号跟随所6号电力变400V开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2679 | DI | 未启用
2680 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 2号跟随所6号电力变400V开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2680 | DI | 未启用
2681 | 2号跟随所400V分段开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V分段开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2681 | DI | 未启用
2682 | 2号跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 2号跟随所400V分段开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2682 | DI | 未启用
2683 | 2号跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 2号跟随所400V分段开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2683 | DI | 未启用
2684 | 2号跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 2号跟随所400V分段开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2684 | DI | 未启用
2685 | 2号跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V分段开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2685 | DI | 未启用
2686 | 2号跟随所400V分段开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V分段开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2686 | DI | 未启用
2687 | 2号跟随所400V分段开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V分段开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2687 | DI | 未启用
2688 | 2号跟随所400V分段开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V分段开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2688 | DI | 未启用
2689 | 2号跟随所400V分段开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V分段开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2689 | DI | 未启用
2690 | 2号跟随所400V分段开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V分段开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2690 | DI | 未启用
2691 | 2号跟随所400V分段开关 | 接地故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V分段开关 接地故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2691 | DI | 未启用
2692 | 2号跟随所400V分段开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V分段开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2692 | DI | 未启用
2693 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2693 | DI | 未启用
2694 | 2号跟随所400V分段开关 | 自投跳1号电力变400V开关 | 复归 | 动作 | 2号跟随所400V分段开关 自投跳1号电力变400V开关 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 2694 | DI | 未启用
2695 | 2号跟随所400V分段开关 | 自投跳2号电力变400V开关 | 复归 | 动作 | 2号跟随所400V分段开关 自投跳2号电力变400V开关 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 2695 | DI | 未启用
2696 | 2号跟随所400V分段开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所400V分段开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2696 | DI | 未启用
2697 | 2号跟随所400V分段开关 | PLC MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所400V分段开关 PLC MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2697 | DI | 未启用
2698 | 2号跟随所400V分段开关 | 备自投控制方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V分段开关 备自投控制方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2698 | DI | 未启用
2699 | 2号跟随所400V分段开关 | 备自投就地 | 退出 | 投入 | 2号跟随所400V分段开关 备自投就地 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 2699 | DI | 未启用
2700 | 2号跟随所400V分段开关 | 备自投远方 | 退出 | 投入 | 2号跟随所400V分段开关 备自投远方 投入 |  | 退出 | 投入 | 2 | 2700 | DI | 未启用
2701 | 2号跟随所400V分段开关 | 备自投未成功 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V分段开关 备自投未成功 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2701 | DI | 未启用
2702 | 2号跟随所400V分段开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V分段开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2702 | DI | 未启用
2703 | 2号跟随所400V分段开关 | 保护装置 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所400V分段开关 保护装置 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2703 | DI | 未启用
2704 | 2号跟随所400V分段开关 | 断路器 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所400V分段开关 断路器 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2704 | DI | 未启用
2705 | 2号跟随所400V分段开关 | 抽架模块 | 恢复 | 故障 | 2号跟随所400V分段开关 抽架模块 故障 |  | 恢复 | 故障 | 2 | 2705 | DI | 未启用
2706 | 2号跟随所400V分段开关 | PLC故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V分段开关 PLC故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 2 | 2706 | DI | 未启用
2707 | 2号跟随所400V分段开关 | 一段母线电压 | 有压 | 无压 | 2号跟随所400V分段开关 一段母线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 2707 | DI | 未启用
2708 | 2号跟随所400V分段开关 | 二段母线电压 | 有压 | 无压 | 2号跟随所400V分段开关 二段母线电压 无压 |  | 有压 | 无压 | 2 | 2708 | DI | 未启用
2709 | 2号跟随所400V分段开关 | 合闸允许 | 退出 | 投入 | 2号跟随所400V分段开关 合闸允许 投入 |  | 退出 | 投入 | 3 | 2709 | DI | 未启用
2710 | 2号跟随所400V分段开关 | 弹簧状态 | 已储能 | 未储能 | 2号跟随所400V分段开关 弹簧状态 未储能 |  | 已储能 | 未储能 | 3 | 2710 | DI | 未启用
2711 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2711 | DI | 未启用
2712 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2712 | DI | 未启用
2713 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2713 | DI | 未启用
2714 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2714 | DI | 未启用
2715 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2715 | DI | 未启用
2716 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2716 | DI | 未启用
2717 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2717 | DI | 未启用
2718 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2718 | DI | 未启用
2719 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2719 | DI | 未启用
2720 | 2号跟随所400V分段开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V分段开关 备用 |  |  |  |  | 2720 | DI | 未启用
2721 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2721 | DI | 未启用
2722 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2722 | DI | 未启用
2723 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2723 | DI | 未启用
2724 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2724 | DI | 未启用
2725 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2725 | DI | 未启用
2726 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2726 | DI | 未启用
2727 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2727 | DI | 未启用
2728 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2728 | DI | 未启用
2729 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2729 | DI | 未启用
2730 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2730 | DI | 未启用
2731 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2731 | DI | 未启用
2732 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2732 | DI | 未启用
2733 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2733 | DI | 未启用
2734 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2734 | DI | 未启用
2735 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2735 | DI | 未启用
2736 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2736 | DI | 未启用
2737 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2737 | DI | 未启用
2738 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2738 | DI | 未启用
2739 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2739 | DI | 未启用
2740 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 备用 |  |  |  |  | 2740 | DI | 未启用
2741 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2741 | DI | 未启用
2742 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2742 | DI | 未启用
2743 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2743 | DI | 未启用
2744 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2744 | DI | 未启用
2745 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2745 | DI | 未启用
2746 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2746 | DI | 未启用
2747 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2747 | DI | 未启用
2748 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2748 | DI | 未启用
2749 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2749 | DI | 未启用
2750 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2750 | DI | 未启用
2751 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2751 | DI | 未启用
2752 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2752 | DI | 未启用
2753 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2753 | DI | 未启用
2754 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2754 | DI | 未启用
2755 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2755 | DI | 未启用
2756 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2756 | DI | 未启用
2757 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2757 | DI | 未启用
2758 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2758 | DI | 未启用
2759 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组I开关 备用 |  |  |  |  | 2759 | DI | 未启用
2760 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2760 | DI | 未启用
2761 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 3 | 2761 | DI | 未启用
2762 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 2 | 2762 | DI | 未启用
2763 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 2 | 2763 | DI | 未启用
2764 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 2 | 2764 | DI | 未启用
2765 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 2 | 2765 | DI | 未启用
2766 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 2 | 2766 | DI | 未启用
2767 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2767 | DI | 未启用
2768 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2768 | DI | 未启用
2769 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2769 | DI | 未启用
2770 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2770 | DI | 未启用
2771 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2771 | DI | 未启用
2772 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 1 | 2772 | DI | 未启用
2773 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2773 | DI | 未启用
2774 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2774 | DI | 未启用
2775 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2775 | DI | 未启用
2776 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 2 | 2776 | DI | 未启用
2777 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2777 | DI | 未启用
2778 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2778 | DI | 未启用
2779 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V冷水机组II开关 备用 |  |  |  |  | 2779 | DI | 未启用
2780 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2780 | DI | 未启用
2781 | 2号跟随所400V环控I开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V环控I开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 2781 | DI | 未启用
2782 | 2号跟随所400V环控I开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 2号跟随所400V环控I开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 4 | 2782 | DI | 未启用
2783 | 2号跟随所400V环控I开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 2号跟随所400V环控I开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 4 | 2783 | DI | 未启用
2784 | 2号跟随所400V环控I开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 2号跟随所400V环控I开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 4 | 2784 | DI | 未启用
2785 | 2号跟随所400V环控I开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V环控I开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 2785 | DI | 未启用
2786 | 2号跟随所400V环控I开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V环控I开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 2786 | DI | 未启用
2787 | 2号跟随所400V环控I开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控I开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2787 | DI | 未启用
2788 | 2号跟随所400V环控I开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控I开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2788 | DI | 未启用
2789 | 2号跟随所400V环控I开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控I开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2789 | DI | 未启用
2790 | 2号跟随所400V环控I开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控I开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2790 | DI | 未启用
2791 | 2号跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2791 | DI | 未启用
2792 | 2号跟随所400V环控I开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控I开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2792 | DI | 未启用
2793 | 2号跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2793 | DI | 未启用
2794 | 2号跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2794 | DI | 未启用
2795 | 2号跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2795 | DI | 未启用
2796 | 2号跟随所400V环控I开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所400V环控I开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 4 | 2796 | DI | 未启用
2797 | 2号跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2797 | DI | 未启用
2798 | 2号跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2798 | DI | 未启用
2799 | 2号跟随所400V环控I开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控I开关 备用 |  |  |  |  | 2799 | DI | 未启用
2800 | 2号跟随所400V环控I开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V环控I开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2800 | DI | 未启用
2801 | 2号跟随所400V环控II开关 | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V环控II开关 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 2801 | DI | 未启用
2802 | 2号跟随所400V环控II开关 | 位置 | N/A | 工作位 | 2号跟随所400V环控II开关 位置 工作位 |  | N/A | 工作位 | 4 | 2802 | DI | 未启用
2803 | 2号跟随所400V环控II开关 | 位置 | N/A | 试验位 | 2号跟随所400V环控II开关 位置 试验位 |  | N/A | 试验位 | 4 | 2803 | DI | 未启用
2804 | 2号跟随所400V环控II开关 | 位置 | N/A | 检修位 | 2号跟随所400V环控II开关 位置 检修位 |  | N/A | 检修位 | 4 | 2804 | DI | 未启用
2805 | 2号跟随所400V环控II开关 | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V环控II开关 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 2805 | DI | 未启用
2806 | 2号跟随所400V环控II开关 | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V环控II开关 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 2806 | DI | 未启用
2807 | 2号跟随所400V环控II开关 | 长延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控II开关 长延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2807 | DI | 未启用
2808 | 2号跟随所400V环控II开关 | 短延时脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控II开关 短延时脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2808 | DI | 未启用
2809 | 2号跟随所400V环控II开关 | 瞬动脱扣保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控II开关 瞬动脱扣保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2809 | DI | 未启用
2810 | 2号跟随所400V环控II开关 | 速断保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控II开关 速断保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2810 | DI | 未启用
2811 | 2号跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2811 | DI | 未启用
2812 | 2号跟随所400V环控II开关 | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V环控II开关 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2812 | DI | 未启用
2813 | 2号跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2813 | DI | 未启用
2814 | 2号跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2814 | DI | 未启用
2815 | 2号跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2815 | DI | 未启用
2816 | 2号跟随所400V环控II开关 | MCB控制电源小开关 | 合位 | 分位 | 2号跟随所400V环控II开关 MCB控制电源小开关 分位 |  | 合位 | 分位 | 4 | 2816 | DI | 未启用
2817 | 2号跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2817 | DI | 未启用
2818 | 2号跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2818 | DI | 未启用
2819 | 2号跟随所400V环控II开关 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V环控II开关 备用 |  |  |  |  | 2819 | DI | 未启用
2820 | 2号跟随所400V环控II开关 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V环控II开关 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2820 | DI | 未启用
2821 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V通信（信号）I 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 2821 | DI | 未启用
2822 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V通信（信号）I 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 2822 | DI | 未启用
2823 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V通信（信号）I 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 2823 | DI | 未启用
2824 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V通信（信号）I 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2824 | DI | 未启用
2825 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V通信（信号）I 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2825 | DI | 未启用
2826 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V通信（信号）I 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2826 | DI | 未启用
2827 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 备用 |  |  | 2号跟随所400V通信（信号）I 备用 |  |  |  |  | 2827 | DI | 未启用
2828 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 备用 |  |  | 2号跟随所400V通信（信号）I 备用 |  |  |  |  | 2828 | DI | 未启用
2829 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 备用 |  |  | 2号跟随所400V通信（信号）I 备用 |  |  |  |  | 2829 | DI | 未启用
2830 | 2号跟随所400V通信（信号）I | 备用 |  |  | 2号跟随所400V通信（信号）I 备用 |  |  |  |  | 2830 | DI | 未启用
2831 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所400V通信（信号）II 操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 4 | 2831 | DI | 未启用
2832 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 位置 | N/A | 分位 | 2号跟随所400V通信（信号）II 位置 分位 |  | N/A | 分位 | 4 | 2832 | DI | 未启用
2833 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 位置 | N/A | 合位 | 2号跟随所400V通信（信号）II 位置 合位 |  | N/A | 合位 | 4 | 2833 | DI | 未启用
2834 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 故障 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V通信（信号）II 故障 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2834 | DI | 未启用
2835 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 过流保护 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所400V通信（信号）II 过流保护 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2835 | DI | 未启用
2836 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V通信（信号）II 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2836 | DI | 未启用
2837 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 备用 |  |  | 2号跟随所400V通信（信号）II 备用 |  |  |  |  | 2837 | DI | 未启用
2838 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 备用 |  |  | 2号跟随所400V通信（信号）II 备用 |  |  |  |  | 2838 | DI | 未启用
2839 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 备用 |  |  | 2号跟随所400V通信（信号）II 备用 |  |  |  |  | 2839 | DI | 未启用
2840 | 2号跟随所400V通信（信号）II | 备用 |  |  | 2号跟随所400V通信（信号）II 备用 |  |  |  |  | 2840 | DI | 未启用
2841 | 2号跟随所400V一段有源滤波 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V一段有源滤波 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2841 | DI | 未启用
2842 | 2号跟随所400V一段有源滤波 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V一段有源滤波 备用 |  |  |  |  | 2842 | DI | 未启用
2843 | 2号跟随所400V二段有源滤波 | 故障总信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V二段有源滤波 故障总信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2843 | DI | 未启用
2844 | 2号跟随所400V二段有源滤波 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V二段有源滤波 备用 |  |  |  |  | 2844 | DI | 未启用
2845 | 2号跟随所400V PLC | 消防切非信号 | 消失 | 出现 | 2号跟随所400V PLC 消防切非信号 出现 |  | 消失 | 出现 | 2 | 2845 | DI | 未启用
2846 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2846 | DI | 未启用
2847 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2847 | DI | 未启用
2848 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2848 | DI | 未启用
2849 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2849 | DI | 未启用
2850 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2850 | DI | 未启用
2851 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2851 | DI | 未启用
2852 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2852 | DI | 未启用
2853 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2853 | DI | 未启用
2854 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2854 | DI | 未启用
2855 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2855 | DI | 未启用
2856 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2856 | DI | 未启用
2857 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2857 | DI | 未启用
2858 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2858 | DI | 未启用
2859 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2859 | DI | 未启用
2860 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2860 | DI | 未启用
2861 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2861 | DI | 未启用
2862 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2862 | DI | 未启用
2863 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2863 | DI | 未启用
2864 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2864 | DI | 未启用
2865 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2865 | DI | 未启用
2866 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2866 | DI | 未启用
2867 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2867 | DI | 未启用
2868 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2868 | DI | 未启用
2869 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2869 | DI | 未启用
2870 | 2号跟随所400V备用 | 备用 |  |  | 2号跟随所400V备用 备用 |  |  |  |  | 2870 | DI | 未启用
2871 | 2号跟随所交直流屏 | 交流失电 | 复归 | 报警 | 2号跟随所交直流屏 交流失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2871 | DI | 未启用
2872 | 2号跟随所交直流屏 | 母线过压 | 复归 | 报警 | 2号跟随所交直流屏 母线过压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2872 | DI | 未启用
2873 | 2号跟随所交直流屏 | 母线欠压 | 复归 | 报警 | 2号跟随所交直流屏 母线欠压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2873 | DI | 未启用
2874 | 2号跟随所交直流屏 | 电池组过压 | 复归 | 报警 | 2号跟随所交直流屏 电池组过压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2874 | DI | 未启用
2875 | 2号跟随所交直流屏 | 电池组欠压 | 复归 | 报警 | 2号跟随所交直流屏 电池组欠压 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2875 | DI | 未启用
2876 | 2号跟随所交直流屏 | 总故障报警 | 消失 | 出现 | 2号跟随所交直流屏 总故障报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 3 | 2876 | DI | 未启用
2877 | 2号跟随所交直流屏 | 单体电池 | 恢复 | 报警 | 2号跟随所交直流屏 单体电池 报警 |  | 恢复 | 报警 | 3 | 2877 | DI | 未启用
2878 | 2号跟随所交直流屏 | 电池温度 | 恢复 | 异常 | 2号跟随所交直流屏 电池温度 异常 |  | 恢复 | 异常 | 3 | 2878 | DI | 未启用
2879 | 2号跟随所交直流屏 | 直流馈线开关 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所交直流屏 直流馈线开关 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 3 | 2879 | DI | 未启用
2880 | 2号跟随所交直流屏 | 交流馈线开关 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所交直流屏 交流馈线开关 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 3 | 2880 | DI | 未启用
2881 | 2号跟随所EMS | 直流屏总故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所EMS 直流屏总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2881 | DI | 未启用
2882 | 2号跟随所EMS | 交流屏总故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所EMS 交流屏总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 3 | 2882 | DI | 未启用
2883 | 2号跟随所EMS | 交流进线失电 | 复归 | 报警 | 2号跟随所EMS 交流进线失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2883 | DI | 未启用
2884 | 2号跟随所EMS | 电池组过压 | 复归 | 报警 | 2号跟随所EMS 电池组过压 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2884 | DI | 未启用
2885 | 2号跟随所EMS | 电池组欠压 | 复归 | 报警 | 2号跟随所EMS 电池组欠压 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2885 | DI | 未启用
2886 | 2号跟随所EMS | 总故障报警 | 消失 | 出现 | 2号跟随所EMS 总故障报警 出现 |  | 消失 | 出现 | 4 | 2886 | DI | 未启用
2887 | 2号跟随所EMS | 单体电池 | 恢复 | 报警 | 2号跟随所EMS 单体电池 报警 |  | 恢复 | 报警 | 4 | 2887 | DI | 未启用
2888 | 2号跟随所EMS | 电池温度 | 恢复 | 异常 | 2号跟随所EMS 电池温度 异常 |  | 恢复 | 异常 | 4 | 2888 | DI | 未启用
2889 | 2号跟随所EMS | 馈线开关 | 复归 | 跳闸 | 2号跟随所EMS 馈线开关 跳闸 |  | 复归 | 跳闸 | 4 | 2889 | DI | 未启用
2890 | 2号跟随所EMS | 备用 |  |  | 2号跟随所EMS 备用 |  |  |  |  | 2890 | DI | 未启用
2891 | 2号跟随所UPS | 1交流输入故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1交流输入故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2891 | DI | 未启用
2892 | 2号跟随所UPS | 1功率模块故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1功率模块故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2892 | DI | 未启用
2893 | 2号跟随所UPS | 1通信故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1通信故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2893 | DI | 未启用
2894 | 2号跟随所UPS | 1正电池组总故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1正电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2894 | DI | 未启用
2895 | 2号跟随所UPS | 1负电池组总故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1负电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2895 | DI | 未启用
2896 | 2号跟随所UPS | 1电池放电 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1电池放电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2896 | DI | 未启用
2897 | 2号跟随所UPS | 1风扇故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1风扇故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2897 | DI | 未启用
2898 | 2号跟随所UPS | 1旁路故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1旁路故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2898 | DI | 未启用
2899 | 2号跟随所UPS | 1出线失电故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1出线失电故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2899 | DI | 未启用
2900 | 2号跟随所UPS | 1预告告警 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1预告告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2900 | DI | 未启用
2901 | 2号跟随所UPS | 1事故告警 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 1事故告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2901 | DI | 未启用
2902 | 2号跟随所UPS | 2交流输入故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2交流输入故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2902 | DI | 未启用
2903 | 2号跟随所UPS | 2功率模块故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2功率模块故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2903 | DI | 未启用
2904 | 2号跟随所UPS | 2通信故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2通信故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2904 | DI | 未启用
2905 | 2号跟随所UPS | 2正电池组总故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2正电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2905 | DI | 未启用
2906 | 2号跟随所UPS | 2负电池组总故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2负电池组总故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2906 | DI | 未启用
2907 | 2号跟随所UPS | 2电池放电 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2电池放电 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2907 | DI | 未启用
2908 | 2号跟随所UPS | 2风扇故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2风扇故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2908 | DI | 未启用
2909 | 2号跟随所UPS | 2旁路故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2旁路故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2909 | DI | 未启用
2910 | 2号跟随所UPS | 2出线失电故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2出线失电故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2910 | DI | 未启用
2911 | 2号跟随所UPS | 2预告告警 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2预告告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2911 | DI | 未启用
2912 | 2号跟随所UPS | 2事故告警 | 复归 | 报警 | 2号跟随所UPS 2事故告警 报警 |  | 复归 | 报警 | 4 | 2912 | DI | 未启用
2913 | 2号跟随所UPS | 备用 |  |  | 2号跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2913 | DI | 未启用
2914 | 2号跟随所UPS | 备用 |  |  | 2号跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2914 | DI | 未启用
2915 | 2号跟随所UPS | 备用 |  |  | 2号跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2915 | DI | 未启用
2916 | 2号跟随所UPS | 备用 |  |  | 2号跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2916 | DI | 未启用
2917 | 2号跟随所UPS | 备用 |  |  | 2号跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2917 | DI | 未启用
2918 | 2号跟随所UPS | 备用 |  |  | 2号跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2918 | DI | 未启用
2919 | 2号跟随所UPS | 备用 |  |  | 2号跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2919 | DI | 未启用
2920 | 2号跟随所UPS | 备用 |  |  | 2号跟随所UPS 备用 |  |  |  |  | 2920 | DI | 未启用
2921 | 2号跟随所控制信号屏 | 站控层操作方式 | 就地 | 远方 | 2号跟随所控制信号屏 站控层操作方式 远方 |  | 就地 | 远方 | 2 | 2921 | DI | 未启用
2922 | 2号跟随所控制信号屏 | 通讯测试 | 恢复 | 动作 | 2号跟随所控制信号屏 通讯测试 动作 |  | 恢复 | 动作 | 3 | 2922 | DI | 未启用
2923 | 2号跟随所控制信号屏 | 35kV控制回路断线 | 复归 | 动作 | 2号跟随所控制信号屏 35kV控制回路断线 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 2923 | DI | 未启用
2924 | 2号跟随所控制信号屏 | 35kV保护装置 | 恢复 | 异常 | 2号跟随所控制信号屏 35kV保护装置 异常 |  | 恢复 | 异常 | 2 | 2924 | DI | 未启用
2925 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2925 | DI | 未启用
2926 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2926 | DI | 未启用
2927 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2927 | DI | 未启用
2928 | 2号跟随所控制信号屏 | 400V控制回路断线 | 复归 | 动作 | 2号跟随所控制信号屏 400V控制回路断线 动作 |  | 复归 | 动作 | 2 | 2928 | DI | 未启用
2929 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2929 | DI | 未启用
2930 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2930 | DI | 未启用
2931 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2931 | DI | 未启用
2932 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2932 | DI | 未启用
2933 | 2号跟随所控制信号屏 | 跟随所3号电力变温控仪失电 | 复归 | 报警 | 2号跟随所控制信号屏 跟随所3号电力变温控仪失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2933 | DI | 未启用
2934 | 2号跟随所控制信号屏 | 跟随所4号电力变温控仪失电 | 复归 | 报警 | 2号跟随所控制信号屏 跟随所4号电力变温控仪失电 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2934 | DI | 未启用
2935 | 2号跟随所控制信号屏 | 跟随所3号电力变温控仪故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所控制信号屏 跟随所3号电力变温控仪故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2935 | DI | 未启用
2936 | 2号跟随所控制信号屏 | 跟随所4号电力变温控仪故障 | 复归 | 报警 | 2号跟随所控制信号屏 跟随所4号电力变温控仪故障 报警 |  | 复归 | 报警 | 2 | 2936 | DI | 未启用
2937 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2937 | DI | 未启用
2938 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2938 | DI | 未启用
2939 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2939 | DI | 未启用
2940 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2940 | DI | 未启用
2941 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2941 | DI | 未启用
2942 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2942 | DI | 未启用
2943 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2943 | DI | 未启用
2944 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2944 | DI | 未启用
2945 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2945 | DI | 未启用
2946 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2946 | DI | 未启用
2947 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2947 | DI | 未启用
2948 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2948 | DI | 未启用
2949 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2949 | DI | 未启用
2950 | 2号跟随所控制信号屏 | 备用 |  |  | 2号跟随所控制信号屏 备用 |  |  |  |  | 2950 | DI | 未启用
调试结果
签字确认

## 遥测表
松江大学城混合变电站遥测调试点表
序号 | 设备名称 | 点位描述 | 报文描述 | 既有描述 | 比例系数（遥测填） | 单位 （遥测填） | 转发地址 104规约地址 | IO 类型 | 启用/未启用 | 调试结果 | 备注
1 | 35kV洞大一开关 | A相 相电流 | 35kV洞大一开关 A相 相电流 | 松江大学城35kV1#进线柜（洞大一）A相电流 | 1 | A | 16385 | AI | 启用
2 | 35kV洞大一开关 | B相 相电流 | 35kV洞大一开关 B相 相电流 | 松江大学城35kV1#进线柜（洞大一）B相电流 | 1 | A | 16386 | AI | 启用
3 | 35kV洞大一开关 | C相 相电流 | 35kV洞大一开关 C相 相电流 | 松江大学城35kV1#进线柜（洞大一）C相电流 | 1 | A | 16387 | AI | 启用
4 | 35kV洞大一开关 | 有功功率 | 35kV洞大一开关 有功功率 | 松江大学城35kV1#进线柜（洞大一）有功功率 | 1 | kW | 16388 | AI | 启用
5 | 35kV洞大一开关 | 无功功率 | 35kV洞大一开关 无功功率 | 松江大学城35kV1#进线柜（洞大一）无功功率 | 1 | kVar | 16389 | AI | 启用
6 | 35kV洞大一开关 | 频率 | 35kV洞大一开关 频率 |  | 1 | Hz | 16390 | AI | 不启用
7 | 35kV洞大一开关 | 功率因数 | 35kV洞大一开关 功率因数 | 松江大学城35kV1#进线柜（洞大一）功率因数 | 1 |  | 16391 | AI | 启用
8 | 35kV洞大一开关 | AB线电压 | 35kV洞大一开关 AB线电压 | 松江大学城35kV母线I段母线AB线电压 | 1 | kV | 16392 | AI | 启用
9 | 35kV洞大一开关 | BC线电压 | 35kV洞大一开关 BC线电压 | 松江大学城35kV母线I段母线BC线电压 | 1 | kV | 16393 | AI | 启用
10 | 35kV洞大一开关 | CA线电压 | 35kV洞大一开关 CA线电压 | 松江大学城35kV母线I段母线CA线电压 | 1 | kV | 16394 | AI | 启用
11 | 35kV洞大一开关 | A相 相电压 | 35kV洞大一开关 A相 相电压 |  | 1 |  | 16395 | AI | 不启用
12 | 35kV洞大一开关 | B相 相电压 | 35kV洞大一开关 B相 相电压 |  | 1 |  | 16396 | AI | 不启用
13 | 35kV洞大一开关 | C相 相电压 | 35kV洞大一开关 C相 相电压 |  | 1 |  | 16397 | AI | 不启用
14 | 35kV洞大一开关 | 备用 | 35kV洞大一开关 备用 |  | 1 |  | 16398 | AI | 不启用
15 | 35kV洞大一开关 | 备用 | 35kV洞大一开关 备用 |  | 1 |  | 16399 | AI | 不启用
16 | 35kV洞大一开关 | 备用 | 35kV洞大一开关 备用 |  | 1 |  | 16400 | AI | 不启用
17 | 35kV洞大二开关 | A相 相电流 | 35kV洞大二开关 A相 相电流 | 松江大学城35kV2#进线柜（洞大二）A相电流 | 1 | A | 16401 | AI | 启用
18 | 35kV洞大二开关 | B相 相电流 | 35kV洞大二开关 B相 相电流 | 松江大学城35kV2#进线柜（洞大二）B相电流 | 1 | A | 16402 | AI | 启用
19 | 35kV洞大二开关 | C相 相电流 | 35kV洞大二开关 C相 相电流 | 松江大学城35kV2#进线柜（洞大二）C相电流 | 1 | A | 16403 | AI | 启用
20 | 35kV洞大二开关 | 有功功率 | 35kV洞大二开关 有功功率 | 松江大学城35kV2#进线柜（洞大二）有功功率 | 1 | kW | 16404 | AI | 启用
21 | 35kV洞大二开关 | 无功功率 | 35kV洞大二开关 无功功率 | 松江大学城35kV2#进线柜（洞大二）无功功率 | 1 | kVar | 16405 | AI | 启用
22 | 35kV洞大二开关 | 频率 | 35kV洞大二开关 频率 |  | 1 | Hz | 16406 | AI | 不启用
23 | 35kV洞大二开关 | 功率因数 | 35kV洞大二开关 功率因数 | 松江大学城35kV2#进线柜（洞大二）功率因数 | 1 |  | 16407 | AI | 启用
24 | 35kV洞大二开关 | AB线电压 | 35kV洞大二开关 AB线电压 | 松江大学城35kV母线II段母线AB线电压 | 1 | kV | 16408 | AI | 启用
25 | 35kV洞大二开关 | BC线电压 | 35kV洞大二开关 BC线电压 | 松江大学城35kV母线II段母线BC线电压 | 1 | kV | 16409 | AI | 启用
26 | 35kV洞大二开关 | CA线电压 | 35kV洞大二开关 CA线电压 | 松江大学城35kV母线II段母线CA线电压 | 1 | kV | 16410 | AI | 启用
27 | 35kV洞大二开关 | A相 相电压 | 35kV洞大二开关 A相 相电压 |  | 1 |  | 16411 | AI | 不启用
28 | 35kV洞大二开关 | B相 相电压 | 35kV洞大二开关 B相 相电压 |  | 1 |  | 16412 | AI | 不启用
29 | 35kV洞大二开关 | C相 相电压 | 35kV洞大二开关 C相 相电压 |  | 1 |  | 16413 | AI | 不启用
30 | 35kV洞大二开关 | 备用 | 35kV洞大二开关 备用 |  | 1 |  | 16414 | AI | 不启用
31 | 35kV洞大二开关 | 备用 | 35kV洞大二开关 备用 |  | 1 |  | 16415 | AI | 不启用
32 | 35kV洞大二开关 | 备用 | 35kV洞大二开关 备用 |  | 1 |  | 16416 | AI | 不启用
33 | 35kV出线一开关 | A相 相电流 | 35kV出线一开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16417 | AI | 不启用
34 | 35kV出线一开关 | B相 相电流 | 35kV出线一开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16418 | AI | 不启用
35 | 35kV出线一开关 | C相 相电流 | 35kV出线一开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16419 | AI | 不启用
36 | 35kV出线一开关 | 有功功率 | 35kV出线一开关 有功功率 |  | 1 | kW | 16420 | AI | 不启用
37 | 35kV出线一开关 | 无功功率 | 35kV出线一开关 无功功率 |  | 1 | kVar | 16421 | AI | 不启用
38 | 35kV出线一开关 | 频率 | 35kV出线一开关 频率 |  | 1 | Hz | 16422 | AI | 不启用
39 | 35kV出线一开关 | 功率因数 | 35kV出线一开关 功率因数 |  | 1 |  | 16423 | AI | 不启用
40 | 35kV出线一开关 | AB线电压 | 35kV出线一开关 AB线电压 |  | 1 | kV | 16424 | AI | 不启用
41 | 35kV出线一开关 | BC线电压 | 35kV出线一开关 BC线电压 |  | 1 | kV | 16425 | AI | 不启用
42 | 35kV出线一开关 | CA线电压 | 35kV出线一开关 CA线电压 |  | 1 | kV | 16426 | AI | 不启用
43 | 35kV出线一开关 | A相 相电压 | 35kV出线一开关 A相 相电压 |  | 1 |  | 16427 | AI | 不启用
44 | 35kV出线一开关 | B相 相电压 | 35kV出线一开关 B相 相电压 |  | 1 |  | 16428 | AI | 不启用
45 | 35kV出线一开关 | C相 相电压 | 35kV出线一开关 C相 相电压 |  | 1 |  | 16429 | AI | 不启用
46 | 35kV出线一开关 | 备用 | 35kV出线一开关 备用 |  | 1 |  | 16430 | AI | 不启用
47 | 35kV出线一开关 | 备用 | 35kV出线一开关 备用 |  | 1 |  | 16431 | AI | 不启用
48 | 35kV出线一开关 | 备用 | 35kV出线一开关 备用 |  | 1 |  | 16432 | AI | 不启用
49 | 35kV出线二开关 | A相 相电流 | 35kV出线二开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16433 | AI | 不启用
50 | 35kV出线二开关 | B相 相电流 | 35kV出线二开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16434 | AI | 不启用
51 | 35kV出线二开关 | C相 相电流 | 35kV出线二开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16435 | AI | 不启用
52 | 35kV出线二开关 | 有功功率 | 35kV出线二开关 有功功率 |  | 1 | kW | 16436 | AI | 不启用
53 | 35kV出线二开关 | 无功功率 | 35kV出线二开关 无功功率 |  | 1 | kVar | 16437 | AI | 不启用
54 | 35kV出线二开关 | 频率 | 35kV出线二开关 频率 |  | 1 | Hz | 16438 | AI | 不启用
55 | 35kV出线二开关 | 功率因数 | 35kV出线二开关 功率因数 |  | 1 |  | 16439 | AI | 不启用
56 | 35kV出线二开关 | AB线电压 | 35kV出线二开关 AB线电压 |  | 1 | kV | 16440 | AI | 不启用
57 | 35kV出线二开关 | BC线电压 | 35kV出线二开关 BC线电压 |  | 1 | kV | 16441 | AI | 不启用
58 | 35kV出线二开关 | CA线电压 | 35kV出线二开关 CA线电压 |  | 1 | kV | 16442 | AI | 不启用
59 | 35kV出线二开关 | A相 相电压 | 35kV出线二开关 A相 相电压 |  | 1 |  | 16443 | AI | 不启用
60 | 35kV出线二开关 | B相 相电压 | 35kV出线二开关 B相 相电压 |  | 1 |  | 16444 | AI | 不启用
61 | 35kV出线二开关 | C相 相电压 | 35kV出线二开关 C相 相电压 |  | 1 |  | 16445 | AI | 不启用
62 | 35kV出线二开关 | 备用 | 35kV出线二开关 备用 |  | 1 |  | 16446 | AI | 不启用
63 | 35kV出线二开关 | 备用 | 35kV出线二开关 备用 |  | 1 |  | 16447 | AI | 不启用
64 | 35kV出线二开关 | 备用 | 35kV出线二开关 备用 |  | 1 |  | 16448 | AI | 不启用
65 | 1号整流变35kV开关 | A相 相电流 | 1号整流变35kV开关 A相 相电流 | 松江大学城35kV1#整流变A相电流 | 1 | A | 16449 | AI | 启用
66 | 1号整流变35kV开关 | B相 相电流 | 1号整流变35kV开关 B相 相电流 | 松江大学城35kV1#整流变B相电流 | 1 | A | 16450 | AI | 启用
67 | 1号整流变35kV开关 | C相 相电流 | 1号整流变35kV开关 C相 相电流 | 松江大学城35kV1#整流变C相电流 | 1 | A | 16451 | AI | 启用
68 | 1号整流变35kV开关 | 有功功率 | 1号整流变35kV开关 有功功率 | 松江大学城35kV1#整流变有功功率 | 1 | kW | 16452 | AI | 启用
69 | 1号整流变35kV开关 | 无功功率 | 1号整流变35kV开关 无功功率 | 松江大学城35kV1#整流变无功功率 | 1 | kVar | 16453 | AI | 启用
70 | 1号整流变35kV开关 | 频率 | 1号整流变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 16454 | AI | 不启用
71 | 1号整流变35kV开关 | 功率因数 | 1号整流变35kV开关 功率因数 | 松江大学城35kV1#整流变功率因数 | 1 |  | 16455 | AI | 启用
72 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16456 | AI | 不启用
73 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16457 | AI | 不启用
74 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16458 | AI | 不启用
75 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16459 | AI | 不启用
76 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16460 | AI | 不启用
77 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16461 | AI | 不启用
78 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16462 | AI | 不启用
79 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16463 | AI | 不启用
80 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16464 | AI | 不启用
81 | 2号整流变35kV开关 | A相 相电流 | 2号整流变35kV开关 A相 相电流 | 松江大学城35kV2#整流变A相电流 | 1 | A | 16465 | AI | 启用
82 | 2号整流变35kV开关 | B相 相电流 | 2号整流变35kV开关 B相 相电流 | 松江大学城35kV2#整流变B相电流 | 1 | A | 16466 | AI | 启用
83 | 2号整流变35kV开关 | C相 相电流 | 2号整流变35kV开关 C相 相电流 | 松江大学城35kV2#整流变C相电流 | 1 | A | 16467 | AI | 启用
84 | 2号整流变35kV开关 | 有功功率 | 2号整流变35kV开关 有功功率 | 松江大学城35kV2#整流变有功功率 | 1 | kW | 16468 | AI | 启用
85 | 2号整流变35kV开关 | 无功功率 | 2号整流变35kV开关 无功功率 | 松江大学城35kV2#整流变无功功率 | 1 | kVar | 16469 | AI | 启用
86 | 2号整流变35kV开关 | 频率 | 2号整流变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 16470 | AI | 不启用
87 | 2号整流变35kV开关 | 功率因数 | 2号整流变35kV开关 功率因数 | 松江大学城35kV2#整流变功率因数 | 1 |  | 16471 | AI | 启用
88 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16472 | AI | 不启用
89 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16473 | AI | 不启用
90 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16474 | AI | 不启用
91 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16475 | AI | 不启用
92 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16476 | AI | 不启用
93 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16477 | AI | 不启用
94 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16478 | AI | 不启用
95 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16479 | AI | 不启用
96 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16480 | AI | 不启用
97 | 35kV分段开关 | A相 相电流 | 35kV分段开关 A相 相电流 | 松江大学城35kV分段A相电流 | 1 | A | 16481 | AI | 启用
98 | 35kV分段开关 | B相 相电流 | 35kV分段开关 B相 相电流 | 松江大学城35kV分段B相电流 | 1 | A | 16482 | AI | 启用
99 | 35kV分段开关 | C相 相电流 | 35kV分段开关 C相 相电流 | 松江大学城35kV分段C相电流 | 1 | A | 16483 | AI | 启用
100 | 35kV分段开关 | 有功功率 | 35kV分段开关 有功功率 | 松江大学城35kV分段有功功率 | 1 | kW | 16484 | AI | 启用
101 | 35kV分段开关 | 无功功率 | 35kV分段开关 无功功率 | 松江大学城35kV分段无功功率 | 1 | kVar | 16485 | AI | 启用
102 | 35kV分段开关 | 频率 | 35kV分段开关 频率 |  | 1 | Hz | 16486 | AI | 不启用
103 | 35kV分段开关 | 功率因数 | 35kV分段开关 功率因数 | 松江大学城35kV分段功率因数 | 1 |  | 16487 | AI | 启用
104 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16488 | AI | 不启用
105 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16489 | AI | 不启用
106 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16490 | AI | 不启用
107 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16491 | AI | 不启用
108 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16492 | AI | 不启用
109 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16493 | AI | 不启用
110 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16494 | AI | 不启用
111 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16495 | AI | 不启用
112 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | 1 |  | 16496 | AI | 不启用
113 | 1号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 1号电力变35kV开关 A相 相电流 | 松江大学城35kV1#电力变A相电流 | 1 | A | 16497 | AI | 启用
114 | 1号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 1号电力变35kV开关 B相 相电流 | 松江大学城35kV1#电力变B相电流 | 1 | A | 16498 | AI | 启用
115 | 1号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 1号电力变35kV开关 C相 相电流 | 松江大学城35kV1#电力变C相电流 | 1 | A | 16499 | AI | 启用
116 | 1号电力变35kV开关 | 有功功率 | 1号电力变35kV开关 有功功率 | 松江大学城35kV1#电力变有功功率 | 1 | kW | 16500 | AI | 启用
117 | 1号电力变35kV开关 | 无功功率 | 1号电力变35kV开关 无功功率 | 松江大学城35kV1#电力变无功功率 | 1 | kVar | 16501 | AI | 启用
118 | 1号电力变35kV开关 | 频率 | 1号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 16502 | AI | 不启用
119 | 1号电力变35kV开关 | 功率因数 | 1号电力变35kV开关 功率因数 | 松江大学城35kV1#电力变功率因数 | 1 |  | 16503 | AI | 启用
120 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16504 | AI | 不启用
121 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16505 | AI | 不启用
122 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16506 | AI | 不启用
123 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16507 | AI | 不启用
124 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16508 | AI | 不启用
125 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16509 | AI | 不启用
126 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16510 | AI | 不启用
127 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16511 | AI | 不启用
128 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16512 | AI | 不启用
129 | 2号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 2号电力变35kV开关 A相 相电流 | 松江大学城35kV2#电力变A相电流 | 1 | A | 16513 | AI | 启用
130 | 2号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 2号电力变35kV开关 B相 相电流 | 松江大学城35kV2#电力变B相电流 | 1 | A | 16514 | AI | 启用
131 | 2号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 2号电力变35kV开关 C相 相电流 | 松江大学城35kV2#电力变C相电流 | 1 | A | 16515 | AI | 启用
132 | 2号电力变35kV开关 | 有功功率 | 2号电力变35kV开关 有功功率 | 松江大学城35kV2#电力变有功功率 | 1 | kW | 16516 | AI | 启用
133 | 2号电力变35kV开关 | 无功功率 | 2号电力变35kV开关 无功功率 | 松江大学城35kV2#电力变无功功率 | 1 | kVar | 16517 | AI | 启用
134 | 2号电力变35kV开关 | 频率 | 2号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 16518 | AI | 不启用
135 | 2号电力变35kV开关 | 功率因数 | 2号电力变35kV开关 功率因数 | 松江大学城35kV2#电力变功率因数 | 1 |  | 16519 | AI | 启用
136 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16520 | AI | 不启用
137 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16521 | AI | 不启用
138 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16522 | AI | 不启用
139 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16523 | AI | 不启用
140 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16524 | AI | 不启用
141 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16525 | AI | 不启用
142 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16526 | AI | 不启用
143 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16527 | AI | 不启用
144 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16528 | AI | 不启用
145 | 3号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 3号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16529 | AI | 不启用
146 | 3号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 3号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16530 | AI | 不启用
147 | 3号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 3号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16531 | AI | 不启用
148 | 3号电力变35kV开关 | 有功功率 | 3号电力变35kV开关 有功功率 |  | 1 | kW | 16532 | AI | 不启用
149 | 3号电力变35kV开关 | 无功功率 | 3号电力变35kV开关 无功功率 |  | 1 | kVar | 16533 | AI | 不启用
150 | 3号电力变35kV开关 | 频率 | 3号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 16534 | AI | 不启用
151 | 3号电力变35kV开关 | 功率因数 | 3号电力变35kV开关 功率因数 |  | 1 |  | 16535 | AI | 不启用
152 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16536 | AI | 不启用
153 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16537 | AI | 不启用
154 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16538 | AI | 不启用
155 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16539 | AI | 不启用
156 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16540 | AI | 不启用
157 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16541 | AI | 不启用
158 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16542 | AI | 不启用
159 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16543 | AI | 不启用
160 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16544 | AI | 不启用
161 | 4号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 4号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16545 | AI | 不启用
162 | 4号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 4号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16546 | AI | 不启用
163 | 4号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 4号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16547 | AI | 不启用
164 | 4号电力变35kV开关 | 有功功率 | 4号电力变35kV开关 有功功率 |  | 1 | kW | 16548 | AI | 不启用
165 | 4号电力变35kV开关 | 无功功率 | 4号电力变35kV开关 无功功率 |  | 1 | kVar | 16549 | AI | 不启用
166 | 4号电力变35kV开关 | 频率 | 4号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 16550 | AI | 不启用
167 | 4号电力变35kV开关 | 功率因数 | 4号电力变35kV开关 功率因数 |  | 1 |  | 16551 | AI | 不启用
168 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16552 | AI | 不启用
169 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16553 | AI | 不启用
170 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16554 | AI | 不启用
171 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16555 | AI | 不启用
172 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16556 | AI | 不启用
173 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16557 | AI | 不启用
174 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16558 | AI | 不启用
175 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16559 | AI | 不启用
176 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16560 | AI | 不启用
177 | 5号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 5号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16561 | AI | 不启用
178 | 5号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 5号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16562 | AI | 不启用
179 | 5号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 5号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16563 | AI | 不启用
180 | 5号电力变35kV开关 | 有功功率 | 5号电力变35kV开关 有功功率 |  | 1 | kW | 16564 | AI | 不启用
181 | 5号电力变35kV开关 | 无功功率 | 5号电力变35kV开关 无功功率 |  | 1 | kVar | 16565 | AI | 不启用
182 | 5号电力变35kV开关 | 频率 | 5号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 16566 | AI | 不启用
183 | 5号电力变35kV开关 | 功率因数 | 5号电力变35kV开关 功率因数 |  | 1 |  | 16567 | AI | 不启用
184 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16568 | AI | 不启用
185 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16569 | AI | 不启用
186 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16570 | AI | 不启用
187 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16571 | AI | 不启用
188 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16572 | AI | 不启用
189 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16573 | AI | 不启用
190 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16574 | AI | 不启用
191 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16575 | AI | 不启用
192 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16576 | AI | 不启用
193 | 6号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 6号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16577 | AI | 不启用
194 | 6号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 6号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16578 | AI | 不启用
195 | 6号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 6号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16579 | AI | 不启用
196 | 6号电力变35kV开关 | 有功功率 | 6号电力变35kV开关 有功功率 |  | 1 | kW | 16580 | AI | 不启用
197 | 6号电力变35kV开关 | 无功功率 | 6号电力变35kV开关 无功功率 |  | 1 | kVar | 16581 | AI | 不启用
198 | 6号电力变35kV开关 | 频率 | 6号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 16582 | AI | 不启用
199 | 6号电力变35kV开关 | 功率因数 | 6号电力变35kV开关 功率因数 |  | 1 |  | 16583 | AI | 不启用
200 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16584 | AI | 不启用
201 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16585 | AI | 不启用
202 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16586 | AI | 不启用
203 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16587 | AI | 不启用
204 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16588 | AI | 不启用
205 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16589 | AI | 不启用
206 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16590 | AI | 不启用
207 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16591 | AI | 不启用
208 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 16592 | AI | 不启用
209 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16593 | AI | 不启用
210 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16594 | AI | 不启用
211 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16595 | AI | 不启用
212 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16596 | AI | 不启用
213 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16597 | AI | 不启用
214 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16598 | AI | 不启用
215 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16599 | AI | 不启用
216 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16600 | AI | 不启用
217 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16601 | AI | 不启用
218 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16602 | AI | 不启用
219 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16603 | AI | 不启用
220 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16604 | AI | 不启用
221 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16605 | AI | 不启用
222 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16606 | AI | 不启用
223 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16607 | AI | 不启用
224 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16608 | AI | 不启用
225 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16609 | AI | 不启用
226 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16610 | AI | 不启用
227 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16611 | AI | 不启用
228 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16612 | AI | 不启用
229 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16613 | AI | 不启用
230 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16614 | AI | 不启用
231 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16615 | AI | 不启用
232 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16616 | AI | 不启用
233 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16617 | AI | 不启用
234 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16618 | AI | 不启用
235 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16619 | AI | 不启用
236 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16620 | AI | 不启用
237 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16621 | AI | 不启用
238 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16622 | AI | 不启用
239 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16623 | AI | 不启用
240 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16624 | AI | 不启用
241 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16625 | AI | 不启用
242 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16626 | AI | 不启用
243 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16627 | AI | 不启用
244 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16628 | AI | 不启用
245 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16629 | AI | 不启用
246 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16630 | AI | 不启用
247 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16631 | AI | 不启用
248 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16632 | AI | 不启用
249 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16633 | AI | 不启用
250 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16634 | AI | 不启用
251 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16635 | AI | 不启用
252 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16636 | AI | 不启用
253 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16637 | AI | 不启用
254 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16638 | AI | 不启用
255 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16639 | AI | 不启用
256 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16640 | AI | 不启用
257 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16641 | AI | 不启用
258 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16642 | AI | 不启用
259 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16643 | AI | 不启用
260 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16644 | AI | 不启用
261 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16645 | AI | 不启用
262 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16646 | AI | 不启用
263 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16647 | AI | 不启用
264 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16648 | AI | 不启用
265 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16649 | AI | 不启用
266 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16650 | AI | 不启用
267 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16651 | AI | 不启用
268 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16652 | AI | 不启用
269 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16653 | AI | 不启用
270 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16654 | AI | 不启用
271 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16655 | AI | 不启用
272 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16656 | AI | 不启用
273 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16657 | AI | 不启用
274 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16658 | AI | 不启用
275 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16659 | AI | 不启用
276 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16660 | AI | 不启用
277 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16661 | AI | 不启用
278 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16662 | AI | 不启用
279 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16663 | AI | 不启用
280 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16664 | AI | 不启用
281 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16665 | AI | 不启用
282 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16666 | AI | 不启用
283 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16667 | AI | 不启用
284 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16668 | AI | 不启用
285 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16669 | AI | 不启用
286 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16670 | AI | 不启用
287 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16671 | AI | 不启用
288 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16672 | AI | 不启用
289 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16673 | AI | 不启用
290 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16674 | AI | 不启用
291 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16675 | AI | 不启用
292 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16676 | AI | 不启用
293 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16677 | AI | 不启用
294 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16678 | AI | 不启用
295 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16679 | AI | 不启用
296 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16680 | AI | 不启用
297 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16681 | AI | 不启用
298 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16682 | AI | 不启用
299 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16683 | AI | 不启用
300 | 35kV开关备用 | 备用 | 35kV开关备用 备用 |  | 1 |  | 16684 | AI | 不启用
301 | 1号电力变400V开关 | A相 相电流 | 1号电力变400V开关 A相 相电流 | 松江大学城400V1#进线A相电流 | 1 | A | 16685 | AI | 启用
302 | 1号电力变400V开关 | B相 相电流 | 1号电力变400V开关 B相 相电流 | 松江大学城400V1#进线B相电流 | 1 | A | 16686 | AI | 启用
303 | 1号电力变400V开关 | C相 相电流 | 1号电力变400V开关 C相 相电流 | 松江大学城400V1#进线C相电流 | 1 | A | 16687 | AI | 启用
304 | 1号电力变400V开关 | 有功功率 | 1号电力变400V开关 有功功率 | 松江大学城400V1#进线有功功率 | 1 | W | 16688 | AI | 启用
305 | 1号电力变400V开关 | 无功功率 | 1号电力变400V开关 无功功率 | 松江大学城400V1#进线无功功率 | 1 | Var | 16689 | AI | 启用
306 | 1号电力变400V开关 | 频率 | 1号电力变400V开关 频率 | 松江大学城站400V1#进线频率 | 1 | Hz | 16690 | AI | 启用
307 | 1号电力变400V开关 | 功率因数 | 1号电力变400V开关 功率因数 | 松江大学城400V1#进线功率因数 | 1 |  | 16691 | AI | 启用
308 | 1号电力变400V开关 | 备用 | 1号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 16692 | AI | 不启用
309 | 1号电力变400V开关 | AB线电压 | 1号电力变400V开关 AB线电压 | 松江大学城400V1#进线AB线电压 | 1 | V | 16693 | AI | 启用
310 | 1号电力变400V开关 | BC线电压 | 1号电力变400V开关 BC线电压 | 松江大学城400V1#进线BC线电压 | 1 | V | 16694 | AI | 启用
311 | 1号电力变400V开关 | CA线电压 | 1号电力变400V开关 CA线电压 | 松江大学城400V1#进线CA线电压 | 1 | V | 16695 | AI | 启用
312 | 2号电力变400V开关 | A相 相电流 | 2号电力变400V开关 A相 相电流 | 松江大学城400V2#进线A相电流 | 1 | A | 16696 | AI | 启用
313 | 2号电力变400V开关 | B相 相电流 | 2号电力变400V开关 B相 相电流 | 松江大学城400V2#进线B相电流 | 1 | A | 16697 | AI | 启用
314 | 2号电力变400V开关 | C相 相电流 | 2号电力变400V开关 C相 相电流 | 松江大学城400V2#进线C相电流 | 1 | A | 16698 | AI | 启用
315 | 2号电力变400V开关 | 有功功率 | 2号电力变400V开关 有功功率 | 松江大学城400V2#进线有功功率 | 1 | W | 16699 | AI | 启用
316 | 2号电力变400V开关 | 无功功率 | 2号电力变400V开关 无功功率 | 松江大学城400V2#进线无功功率 | 1 | Var | 16700 | AI | 启用
317 | 2号电力变400V开关 | 频率 | 2号电力变400V开关 频率 | 松江大学城站400V2#进线频率 | 1 | Hz | 16701 | AI | 启用
318 | 2号电力变400V开关 | 功率因数 | 2号电力变400V开关 功率因数 | 松江大学城400V2#进线功率因数 | 1 |  | 16702 | AI | 启用
319 | 2号电力变400V开关 | 备用 | 2号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 16703 | AI | 不启用
320 | 2号电力变400V开关 | AB线电压 | 2号电力变400V开关 AB线电压 | 松江大学城400V2#进线AB线电压 | 1 | V | 16704 | AI | 启用
321 | 2号电力变400V开关 | BC线电压 | 2号电力变400V开关 BC线电压 | 松江大学城400V2#进线BC线电压 | 1 | V | 16705 | AI | 启用
322 | 2号电力变400V开关 | CA线电压 | 2号电力变400V开关 CA线电压 | 松江大学城400V2#进线CA线电压 | 1 | V | 16706 | AI | 启用
323 | 400V分段开关 | A相 相电流 | 400V分段开关 A相 相电流 | 松江大学城400V母联A相电流 | 1 | A | 16707 | AI | 启用
324 | 400V分段开关 | B相 相电流 | 400V分段开关 B相 相电流 | 松江大学城400V母联B相电流 | 1 | A | 16708 | AI | 启用
325 | 400V分段开关 | C相 相电流 | 400V分段开关 C相 相电流 | 松江大学城400V母联C相电流 | 1 | A | 16709 | AI | 启用
326 | 400V分段开关 | 备用 | 400V分段开关 备用 |  | 1 |  | 16710 | AI | 不启用
327 | 400V分段开关 | 备用 | 400V分段开关 备用 |  | 1 |  | 16711 | AI | 不启用
328 | 400V分段开关 | 备用 | 400V分段开关 备用 |  | 1 |  | 16712 | AI | 不启用
329 | 400V分段开关 | 备用 | 400V分段开关 备用 |  | 1 |  | 16713 | AI | 不启用
330 | 400V分段开关 | 备用 | 400V分段开关 备用 |  | 1 |  | 16714 | AI | 不启用
331 | 400V分段开关 | 备用 | 400V分段开关 备用 |  | 1 |  | 16715 | AI | 不启用
332 | 400V分段开关 | 备用 | 400V分段开关 备用 |  | 1 |  | 16716 | AI | 不启用
333 | 400V分段开关 | 备用 | 400V分段开关 备用 |  | 1 |  | 16717 | AI | 不启用
334 | 400V一段三类负荷总开关 | A相 相电流 | 400V一段三类负荷总开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16718 | AI | 不启用
335 | 400V一段三类负荷总开关 | B相 相电流 | 400V一段三类负荷总开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16719 | AI | 不启用
336 | 400V一段三类负荷总开关 | C相 相电流 | 400V一段三类负荷总开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16720 | AI | 不启用
337 | 400V一段三类负荷总开关 | 有功功率 | 400V一段三类负荷总开关 有功功率 |  | 1 | W | 16721 | AI | 不启用
338 | 400V一段三类负荷总开关 | 无功功率 | 400V一段三类负荷总开关 无功功率 |  | 1 | Var | 16722 | AI | 不启用
339 | 400V一段三类负荷总开关 | 频率 | 400V一段三类负荷总开关 频率 |  | 1 | Hz | 16723 | AI | 不启用
340 | 400V一段三类负荷总开关 | 功率因数 | 400V一段三类负荷总开关 功率因数 |  | 1 |  | 16724 | AI | 不启用
341 | 400V一段三类负荷总开关 | 备用 | 400V一段三类负荷总开关 备用 |  | 1 |  | 16725 | AI | 不启用
342 | 400V一段三类负荷总开关 | AB线电压 | 400V一段三类负荷总开关 AB线电压 |  | 1 | V | 16726 | AI | 不启用
343 | 400V一段三类负荷总开关 | BC线电压 | 400V一段三类负荷总开关 BC线电压 |  | 1 | V | 16727 | AI | 不启用
344 | 400V一段三类负荷总开关 | CA线电压 | 400V一段三类负荷总开关 CA线电压 |  | 1 | V | 16728 | AI | 不启用
345 | 400V二段三类负荷总开关 | A相 相电流 | 400V二段三类负荷总开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16729 | AI | 不启用
346 | 400V二段三类负荷总开关 | B相 相电流 | 400V二段三类负荷总开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16730 | AI | 不启用
347 | 400V二段三类负荷总开关 | C相 相电流 | 400V二段三类负荷总开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16731 | AI | 不启用
348 | 400V二段三类负荷总开关 | 有功功率 | 400V二段三类负荷总开关 有功功率 |  | 1 | W | 16732 | AI | 不启用
349 | 400V二段三类负荷总开关 | 无功功率 | 400V二段三类负荷总开关 无功功率 |  | 1 | Var | 16733 | AI | 不启用
350 | 400V二段三类负荷总开关 | 频率 | 400V二段三类负荷总开关 频率 |  | 1 | Hz | 16734 | AI | 不启用
351 | 400V二段三类负荷总开关 | 功率因数 | 400V二段三类负荷总开关 功率因数 |  | 1 |  | 16735 | AI | 不启用
352 | 400V二段三类负荷总开关 | 备用 | 400V二段三类负荷总开关 备用 |  | 1 |  | 16736 | AI | 不启用
353 | 400V二段三类负荷总开关 | AB线电压 | 400V二段三类负荷总开关 AB线电压 |  | 1 | V | 16737 | AI | 不启用
354 | 400V二段三类负荷总开关 | BC线电压 | 400V二段三类负荷总开关 BC线电压 |  | 1 | V | 16738 | AI | 不启用
355 | 400V二段三类负荷总开关 | CA线电压 | 400V二段三类负荷总开关 CA线电压 |  | 1 | V | 16739 | AI | 不启用
356 | 400V冷水机组I开关 | A相 相电流 | 400V冷水机组I开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16740 | AI | 不启用
357 | 400V冷水机组I开关 | B相 相电流 | 400V冷水机组I开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16741 | AI | 不启用
358 | 400V冷水机组I开关 | C相 相电流 | 400V冷水机组I开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16742 | AI | 不启用
359 | 400V冷水机组I开关 | 有功功率 | 400V冷水机组I开关 有功功率 |  | 1 | W | 16743 | AI | 不启用
360 | 400V冷水机组I开关 | 无功功率 | 400V冷水机组I开关 无功功率 |  | 1 | Var | 16744 | AI | 不启用
361 | 400V冷水机组I开关 | 频率 | 400V冷水机组I开关 频率 |  | 1 | Hz | 16745 | AI | 不启用
362 | 400V冷水机组I开关 | 功率因数 | 400V冷水机组I开关 功率因数 |  | 1 |  | 16746 | AI | 不启用
363 | 400V冷水机组I开关 | 备用 | 400V冷水机组I开关 备用 |  | 1 |  | 16747 | AI | 不启用
364 | 400V冷水机组I开关 | AB线电压 | 400V冷水机组I开关 AB线电压 |  | 1 | V | 16748 | AI | 不启用
365 | 400V冷水机组I开关 | BC线电压 | 400V冷水机组I开关 BC线电压 |  | 1 | V | 16749 | AI | 不启用
366 | 400V冷水机组I开关 | CA线电压 | 400V冷水机组I开关 CA线电压 |  | 1 | V | 16750 | AI | 不启用
367 | 400V冷水机组II开关 | A相 相电流 | 400V冷水机组II开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16751 | AI | 不启用
368 | 400V冷水机组II开关 | B相 相电流 | 400V冷水机组II开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16752 | AI | 不启用
369 | 400V冷水机组II开关 | C相 相电流 | 400V冷水机组II开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16753 | AI | 不启用
370 | 400V冷水机组II开关 | 有功功率 | 400V冷水机组II开关 有功功率 |  | 1 | W | 16754 | AI | 不启用
371 | 400V冷水机组II开关 | 无功功率 | 400V冷水机组II开关 无功功率 |  | 1 | Var | 16755 | AI | 不启用
372 | 400V冷水机组II开关 | 频率 | 400V冷水机组II开关 频率 |  | 1 | Hz | 16756 | AI | 不启用
373 | 400V冷水机组II开关 | 功率因数 | 400V冷水机组II开关 功率因数 |  | 1 |  | 16757 | AI | 不启用
374 | 400V冷水机组II开关 | 备用 | 400V冷水机组II开关 备用 |  | 1 |  | 16758 | AI | 不启用
375 | 400V冷水机组II开关 | AB线电压 | 400V冷水机组II开关 AB线电压 |  | 1 | V | 16759 | AI | 不启用
376 | 400V冷水机组II开关 | BC线电压 | 400V冷水机组II开关 BC线电压 |  | 1 | V | 16760 | AI | 不启用
377 | 400V冷水机组II开关 | CA线电压 | 400V冷水机组II开关 CA线电压 |  | 1 | V | 16761 | AI | 不启用
378 | 400V环控I开关 | A相 相电流 | 400V环控I开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16762 | AI | 不启用
379 | 400V环控I开关 | B相 相电流 | 400V环控I开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16763 | AI | 不启用
380 | 400V环控I开关 | C相 相电流 | 400V环控I开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16764 | AI | 不启用
381 | 400V环控I开关 | 有功功率 | 400V环控I开关 有功功率 |  | 1 | W | 16765 | AI | 不启用
382 | 400V环控I开关 | 无功功率 | 400V环控I开关 无功功率 |  | 1 | Var | 16766 | AI | 不启用
383 | 400V环控I开关 | 频率 | 400V环控I开关 频率 |  | 1 | Hz | 16767 | AI | 不启用
384 | 400V环控I开关 | 功率因数 | 400V环控I开关 功率因数 |  | 1 |  | 16768 | AI | 不启用
385 | 400V环控I开关 | 备用 | 400V环控I开关 备用 |  | 1 |  | 16769 | AI | 不启用
386 | 400V环控I开关 | AB线电压 | 400V环控I开关 AB线电压 |  | 1 | V | 16770 | AI | 不启用
387 | 400V环控I开关 | BC线电压 | 400V环控I开关 BC线电压 |  | 1 | V | 16771 | AI | 不启用
388 | 400V环控I开关 | CA线电压 | 400V环控I开关 CA线电压 |  | 1 | V | 16772 | AI | 不启用
389 | 400V环控II开关 | A相 相电流 | 400V环控II开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16773 | AI | 不启用
390 | 400V环控II开关 | B相 相电流 | 400V环控II开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16774 | AI | 不启用
391 | 400V环控II开关 | C相 相电流 | 400V环控II开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16775 | AI | 不启用
392 | 400V环控II开关 | 有功功率 | 400V环控II开关 有功功率 |  | 1 | W | 16776 | AI | 不启用
393 | 400V环控II开关 | 无功功率 | 400V环控II开关 无功功率 |  | 1 | Var | 16777 | AI | 不启用
394 | 400V环控II开关 | 频率 | 400V环控II开关 频率 |  | 1 | Hz | 16778 | AI | 不启用
395 | 400V环控II开关 | 功率因数 | 400V环控II开关 功率因数 |  | 1 |  | 16779 | AI | 不启用
396 | 400V环控II开关 | 备用 | 400V环控II开关 备用 |  | 1 |  | 16780 | AI | 不启用
397 | 400V环控II开关 | AB线电压 | 400V环控II开关 AB线电压 |  | 1 | V | 16781 | AI | 不启用
398 | 400V环控II开关 | BC线电压 | 400V环控II开关 BC线电压 |  | 1 | V | 16782 | AI | 不启用
399 | 400V环控II开关 | CA线电压 | 400V环控II开关 CA线电压 |  | 1 | V | 16783 | AI | 不启用
400 | 400V通信（信号）I开关 | A相 相电流 | 400V通信（信号）I开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16784 | AI | 不启用
401 | 400V通信（信号）I开关 | B相 相电流 | 400V通信（信号）I开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16785 | AI | 不启用
402 | 400V通信（信号）I开关 | C相 相电流 | 400V通信（信号）I开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16786 | AI | 不启用
403 | 400V通信（信号）I开关 | 有功功率 | 400V通信（信号）I开关 有功功率 |  | 1 | W | 16787 | AI | 不启用
404 | 400V通信（信号）I开关 | 无功功率 | 400V通信（信号）I开关 无功功率 |  | 1 | Var | 16788 | AI | 不启用
405 | 400V通信（信号）I开关 | 频率 | 400V通信（信号）I开关 频率 |  | 1 | Hz | 16789 | AI | 不启用
406 | 400V通信（信号）I开关 | 功率因数 | 400V通信（信号）I开关 功率因数 |  | 1 |  | 16790 | AI | 不启用
407 | 400V通信（信号）I开关 | 备用 | 400V通信（信号）I开关 备用 |  | 1 |  | 16791 | AI | 不启用
408 | 400V通信（信号）I开关 | AB线电压 | 400V通信（信号）I开关 AB线电压 |  | 1 | V | 16792 | AI | 不启用
409 | 400V通信（信号）I开关 | BC线电压 | 400V通信（信号）I开关 BC线电压 |  | 1 | V | 16793 | AI | 不启用
410 | 400V通信（信号）I开关 | CA线电压 | 400V通信（信号）I开关 CA线电压 |  | 1 | V | 16794 | AI | 不启用
411 | 400V通信（信号）II开关 | A相 相电流 | 400V通信（信号）II开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 16795 | AI | 不启用
412 | 400V通信（信号）II开关 | B相 相电流 | 400V通信（信号）II开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 16796 | AI | 不启用
413 | 400V通信（信号）II开关 | C相 相电流 | 400V通信（信号）II开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 16797 | AI | 不启用
414 | 400V通信（信号）II开关 | 有功功率 | 400V通信（信号）II开关 有功功率 |  | 1 | W | 16798 | AI | 不启用
415 | 400V通信（信号）II开关 | 无功功率 | 400V通信（信号）II开关 无功功率 |  | 1 | Var | 16799 | AI | 不启用
416 | 400V通信（信号）II开关 | 频率 | 400V通信（信号）II开关 频率 |  | 1 | Hz | 16800 | AI | 不启用
417 | 400V通信（信号）II开关 | 功率因数 | 400V通信（信号）II开关 功率因数 |  | 1 |  | 16801 | AI | 不启用
418 | 400V通信（信号）II开关 | 备用 | 400V通信（信号）II开关 备用 |  | 1 |  | 16802 | AI | 不启用
419 | 400V通信（信号）II开关 | AB线电压 | 400V通信（信号）II开关 AB线电压 |  | 1 | V | 16803 | AI | 不启用
420 | 400V通信（信号）II开关 | BC线电压 | 400V通信（信号）II开关 BC线电压 |  | 1 | V | 16804 | AI | 不启用
421 | 400V通信（信号）II开关 | CA线电压 | 400V通信（信号）II开关 CA线电压 |  | 1 | V | 16805 | AI | 不启用
422 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16806 | AI | 不启用
423 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16807 | AI | 不启用
424 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16808 | AI | 不启用
425 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16809 | AI | 不启用
426 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16810 | AI | 不启用
427 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16811 | AI | 不启用
428 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16812 | AI | 不启用
429 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16813 | AI | 不启用
430 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16814 | AI | 不启用
431 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16815 | AI | 不启用
432 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16816 | AI | 不启用
433 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16817 | AI | 不启用
434 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16818 | AI | 不启用
435 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16819 | AI | 不启用
436 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16820 | AI | 不启用
437 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16821 | AI | 不启用
438 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16822 | AI | 不启用
439 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16823 | AI | 不启用
440 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16824 | AI | 不启用
441 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16825 | AI | 不启用
442 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16826 | AI | 不启用
443 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16827 | AI | 不启用
444 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16828 | AI | 不启用
445 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16829 | AI | 不启用
446 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16830 | AI | 不启用
447 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16831 | AI | 不启用
448 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16832 | AI | 不启用
449 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16833 | AI | 不启用
450 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  | 1 |  | 16834 | AI | 不启用
451 | UPS | UPS1 输出总负载量 | UPS UPS1 输出总负载量 |  | 1 | % | 16835 | AI | 不启用
452 | UPS | UPS1 在线电池放电时间 | UPS UPS1 在线电池放电时间 |  | 1 | m | 16836 | AI | 不启用
453 | UPS | UPS2 输出总负载量 | UPS UPS2 输出总负载量 |  | 1 | % | 16837 | AI | 不启用
454 | UPS | UPS2 在线电池放电时间 | UPS UPS2 在线电池放电时间 |  | 1 | m | 16838 | AI | 不启用
455 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16839 | AI | 不启用
456 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16840 | AI | 不启用
457 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16841 | AI | 不启用
458 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16842 | AI | 不启用
459 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16843 | AI | 不启用
460 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16844 | AI | 不启用
461 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16845 | AI | 不启用
462 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16846 | AI | 不启用
463 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16847 | AI | 不启用
464 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16848 | AI | 不启用
465 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16849 | AI | 不启用
466 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16850 | AI | 不启用
467 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16851 | AI | 不启用
468 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16852 | AI | 不启用
469 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16853 | AI | 不启用
470 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16854 | AI | 不启用
471 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16855 | AI | 不启用
472 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16856 | AI | 不启用
473 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16857 | AI | 不启用
474 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16858 | AI | 不启用
475 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16859 | AI | 不启用
476 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16860 | AI | 不启用
477 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16861 | AI | 不启用
478 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16862 | AI | 不启用
479 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16863 | AI | 不启用
480 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16864 | AI | 不启用
481 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16865 | AI | 不启用
482 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16866 | AI | 不启用
483 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16867 | AI | 不启用
484 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16868 | AI | 不启用
485 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16869 | AI | 不启用
486 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16870 | AI | 不启用
487 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16871 | AI | 不启用
488 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16872 | AI | 不启用
489 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16873 | AI | 不启用
490 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16874 | AI | 不启用
491 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16875 | AI | 不启用
492 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16876 | AI | 不启用
493 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16877 | AI | 不启用
494 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16878 | AI | 不启用
495 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16879 | AI | 不启用
496 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16880 | AI | 不启用
497 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16881 | AI | 不启用
498 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16882 | AI | 不启用
499 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16883 | AI | 不启用
500 | UPS | 备用 | UPS 备用 |  | 1 |  | 16884 | AI | 不启用
501 | 钢轨电位限制装置 | 电压 | 钢轨电位限制装置 电压 |  | 1 | V | 16885 | AI | 不启用
502 | 钢轨电位限制装置 | 电流 | 钢轨电位限制装置 电流 |  | 1 | A | 16886 | AI | 不启用
503 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16887 | AI | 不启用
504 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16888 | AI | 不启用
505 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16889 | AI | 不启用
506 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16890 | AI | 不启用
507 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16891 | AI | 不启用
508 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16892 | AI | 不启用
509 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16893 | AI | 不启用
510 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16894 | AI | 不启用
511 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16895 | AI | 不启用
512 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16896 | AI | 不启用
513 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16897 | AI | 不启用
514 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16898 | AI | 不启用
515 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16899 | AI | 不启用
516 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16900 | AI | 不启用
517 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16901 | AI | 不启用
518 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16902 | AI | 不启用
519 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16903 | AI | 不启用
520 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16904 | AI | 不启用
521 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16905 | AI | 不启用
522 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16906 | AI | 不启用
523 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16907 | AI | 不启用
524 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16908 | AI | 不启用
525 | 钢轨电位限制装置 | 备用 | 钢轨电位限制装置 备用 |  | 1 |  | 16909 | AI | 不启用
526 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16910 | AI | 不启用
527 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16911 | AI | 不启用
528 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16912 | AI | 不启用
529 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16913 | AI | 不启用
530 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16914 | AI | 不启用
531 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16915 | AI | 不启用
532 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16916 | AI | 不启用
533 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16917 | AI | 不启用
534 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16918 | AI | 不启用
535 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16919 | AI | 不启用
536 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16920 | AI | 不启用
537 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16921 | AI | 不启用
538 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16922 | AI | 不启用
539 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16923 | AI | 不启用
540 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16924 | AI | 不启用
541 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16925 | AI | 不启用
542 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16926 | AI | 不启用
543 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16927 | AI | 不启用
544 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16928 | AI | 不启用
545 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16929 | AI | 不启用
546 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16930 | AI | 不启用
547 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16931 | AI | 不启用
548 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16932 | AI | 不启用
549 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16933 | AI | 不启用
550 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  | 1 |  | 16934 | AI | 不启用
551 | 1号整流器 | 柜内温度 | 1号整流器 柜内温度 |  | 1 | ℃ | 16935 | AI | 不启用
552 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16936 | AI | 不启用
553 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16937 | AI | 不启用
554 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16938 | AI | 不启用
555 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16939 | AI | 不启用
556 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16940 | AI | 不启用
557 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16941 | AI | 不启用
558 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16942 | AI | 不启用
559 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16943 | AI | 不启用
560 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16944 | AI | 不启用
561 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16945 | AI | 不启用
562 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16946 | AI | 不启用
563 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16947 | AI | 不启用
564 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16948 | AI | 不启用
565 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16949 | AI | 不启用
566 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16950 | AI | 不启用
567 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16951 | AI | 不启用
568 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16952 | AI | 不启用
569 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16953 | AI | 不启用
570 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16954 | AI | 不启用
571 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16955 | AI | 不启用
572 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16956 | AI | 不启用
573 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16957 | AI | 不启用
574 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16958 | AI | 不启用
575 | 1号整流器 | 备用 | 1号整流器 备用 |  | 1 |  | 16959 | AI | 不启用
576 | 2号整流器 | 柜内温度 | 2号整流器 柜内温度 |  | 1 | ℃ | 16960 | AI | 不启用
577 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16961 | AI | 不启用
578 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16962 | AI | 不启用
579 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16963 | AI | 不启用
580 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16964 | AI | 不启用
581 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16965 | AI | 不启用
582 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16966 | AI | 不启用
583 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16967 | AI | 不启用
584 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16968 | AI | 不启用
585 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16969 | AI | 不启用
586 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16970 | AI | 不启用
587 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16971 | AI | 不启用
588 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16972 | AI | 不启用
589 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16973 | AI | 不启用
590 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16974 | AI | 不启用
591 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16975 | AI | 不启用
592 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16976 | AI | 不启用
593 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16977 | AI | 不启用
594 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16978 | AI | 不启用
595 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16979 | AI | 不启用
596 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16980 | AI | 不启用
597 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16981 | AI | 不启用
598 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16982 | AI | 不启用
599 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16983 | AI | 不启用
600 | 2号整流器 | 备用 | 2号整流器 备用 |  | 1 |  | 16984 | AI | 不启用
601 | 2011正极闸刀 | 母线电压 | 2011正极闸刀 母线电压 | 松江大学城1500V负极柜正母线电压 | 1 | V | 16985 | AI | 启用
602 | 2011正极闸刀 | 进线电流 | 2011正极闸刀 进线电流 |  | 1 | A | 16986 | AI | 不启用
603 | 2013正极闸刀 | 母线电压 | 2013正极闸刀 母线电压 |  | 1 | V | 16987 | AI | 不启用
604 | 2013正极闸刀 | 进线电流 | 2013正极闸刀 进线电流 |  | 1 | A | 16988 | AI | 不启用
605 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 16989 | AI | 不启用
606 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 16990 | AI | 不启用
607 | 负极柜 | 回流电流 | 负极柜 回流电流 | 松江大学城1500V负极柜总电流 | 1 | A | 16991 | AI | 启用
608 | 负极柜 | 负母线与地之间电压 | 负极柜 负母线与地之间电压 | 松江大学城1500V负极柜负母线对地电压 | 1 | V | 16992 | AI | 启用
609 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 16993 | AI | 不启用
610 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 16994 | AI | 不启用
611 | 211开关 | 馈出电压 | 211开关 馈出电压 | 松江大学城211开关馈出电流 | 1 | V | 16995 | AI | 启用
612 | 211开关 | 馈出电流 | 211开关 馈出电流 | 松江大学城211开关馈出电压 | 1 | A | 16996 | AI | 启用
613 | 212开关 | 馈出电压 | 212开关 馈出电压 | 松江大学城212开关馈出电流 | 1 | V | 16997 | AI | 启用
614 | 212开关 | 馈出电流 | 212开关 馈出电流 | 松江大学城212开关馈出电压 | 1 | A | 16998 | AI | 启用
615 | 213开关 | 馈出电压 | 213开关 馈出电压 | 松江大学城213开关馈出电流 | 1 | V | 16999 | AI | 启用
616 | 213开关 | 馈出电流 | 213开关 馈出电流 | 松江大学城213开关馈出电压 | 1 | A | 17000 | AI | 启用
617 | 214开关 | 馈出电压 | 214开关 馈出电压 | 松江大学城214开关馈出电流 | 1 | V | 17001 | AI | 启用
618 | 214开关 | 馈出电流 | 214开关 馈出电流 | 松江大学城214开关馈出电压 | 1 | A | 17002 | AI | 启用
619 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17003 | AI | 不启用
620 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17004 | AI | 不启用
621 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17005 | AI | 不启用
622 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17006 | AI | 不启用
623 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17007 | AI | 不启用
624 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17008 | AI | 不启用
625 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17009 | AI | 不启用
626 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17010 | AI | 不启用
627 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17011 | AI | 不启用
628 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17012 | AI | 不启用
629 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17013 | AI | 不启用
630 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17014 | AI | 不启用
631 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17015 | AI | 不启用
632 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17016 | AI | 不启用
633 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17017 | AI | 不启用
634 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17018 | AI | 不启用
635 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17019 | AI | 不启用
636 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17020 | AI | 不启用
637 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17021 | AI | 不启用
638 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17022 | AI | 不启用
639 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17023 | AI | 不启用
640 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17024 | AI | 不启用
641 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17025 | AI | 不启用
642 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17026 | AI | 不启用
643 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17027 | AI | 不启用
644 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17028 | AI | 不启用
645 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17029 | AI | 不启用
646 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17030 | AI | 不启用
647 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17031 | AI | 不启用
648 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17032 | AI | 不启用
649 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17033 | AI | 不启用
650 | 1500V直流 | 备用 | 1500V直流 备用 |  | 1 |  | 17034 | AI | 不启用
651 | 跟随所3号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 跟随所3号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 17035 | AI | 不启用
652 | 跟随所3号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 跟随所3号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 17036 | AI | 不启用
653 | 跟随所3号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 跟随所3号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 17037 | AI | 不启用
654 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 有功功率 | 跟随所3号电力变35kV开关 有功功率 |  | 1 | KW | 17038 | AI | 不启用
655 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 无功功率 | 跟随所3号电力变35kV开关 无功功率 |  | 1 | KVar | 17039 | AI | 不启用
656 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 频率 | 跟随所3号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 17040 | AI | 不启用
657 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 功率因数 | 跟随所3号电力变35kV开关 功率因数 |  | 1 |  | 17041 | AI | 不启用
658 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17042 | AI | 不启用
659 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17043 | AI | 不启用
660 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17044 | AI | 不启用
661 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17045 | AI | 不启用
662 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17046 | AI | 不启用
663 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17047 | AI | 不启用
664 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17048 | AI | 不启用
665 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17049 | AI | 不启用
666 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所3号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17050 | AI | 不启用
667 | 跟随所4号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 跟随所4号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 17051 | AI | 不启用
668 | 跟随所4号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 跟随所4号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 17052 | AI | 不启用
669 | 跟随所4号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 跟随所4号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 17053 | AI | 不启用
670 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 有功功率 | 跟随所4号电力变35kV开关 有功功率 |  | 1 | KW | 17054 | AI | 不启用
671 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 无功功率 | 跟随所4号电力变35kV开关 无功功率 |  | 1 | KVar | 17055 | AI | 不启用
672 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 频率 | 跟随所4号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 17056 | AI | 不启用
673 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 功率因数 | 跟随所4号电力变35kV开关 功率因数 |  | 1 |  | 17057 | AI | 不启用
674 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17058 | AI | 不启用
675 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17059 | AI | 不启用
676 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17060 | AI | 不启用
677 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17061 | AI | 不启用
678 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17062 | AI | 不启用
679 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17063 | AI | 不启用
680 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17064 | AI | 不启用
681 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17065 | AI | 不启用
682 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 备用 | 跟随所4号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17066 | AI | 不启用
683 | 跟随所3号电力变400V开关 | A相 相电流 | 跟随所3号电力变400V开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 17067 | AI | 不启用
684 | 跟随所3号电力变400V开关 | B相 相电流 | 跟随所3号电力变400V开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 17068 | AI | 不启用
685 | 跟随所3号电力变400V开关 | C相 相电流 | 跟随所3号电力变400V开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 17069 | AI | 不启用
686 | 跟随所3号电力变400V开关 | 有功功率 | 跟随所3号电力变400V开关 有功功率 |  | 1 | W | 17070 | AI | 不启用
687 | 跟随所3号电力变400V开关 | 无功功率 | 跟随所3号电力变400V开关 无功功率 |  | 1 | Var | 17071 | AI | 不启用
688 | 跟随所3号电力变400V开关 | 频率 | 跟随所3号电力变400V开关 频率 |  | 1 | Hz | 17072 | AI | 不启用
689 | 跟随所3号电力变400V开关 | 功率因数 | 跟随所3号电力变400V开关 功率因数 |  | 1 |  | 17073 | AI | 不启用
690 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17074 | AI | 不启用
691 | 跟随所3号电力变400V开关 | AB线电压 | 跟随所3号电力变400V开关 AB线电压 |  | 1 | V | 17075 | AI | 不启用
692 | 跟随所3号电力变400V开关 | BC线电压 | 跟随所3号电力变400V开关 BC线电压 |  | 1 | V | 17076 | AI | 不启用
693 | 跟随所3号电力变400V开关 | CA线电压 | 跟随所3号电力变400V开关 CA线电压 |  | 1 | V | 17077 | AI | 不启用
694 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17078 | AI | 不启用
695 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17079 | AI | 不启用
696 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17080 | AI | 不启用
697 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17081 | AI | 不启用
698 | 跟随所3号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所3号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17082 | AI | 不启用
699 | 跟随所4号电力变400V开关 | A相 相电流 | 跟随所4号电力变400V开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 17083 | AI | 不启用
700 | 跟随所4号电力变400V开关 | B相 相电流 | 跟随所4号电力变400V开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 17084 | AI | 不启用
701 | 跟随所4号电力变400V开关 | C相 相电流 | 跟随所4号电力变400V开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 17085 | AI | 不启用
702 | 跟随所4号电力变400V开关 | 有功功率 | 跟随所4号电力变400V开关 有功功率 |  | 1 | W | 17086 | AI | 不启用
703 | 跟随所4号电力变400V开关 | 无功功率 | 跟随所4号电力变400V开关 无功功率 |  | 1 | Var | 17087 | AI | 不启用
704 | 跟随所4号电力变400V开关 | 频率 | 跟随所4号电力变400V开关 频率 |  | 1 | Hz | 17088 | AI | 不启用
705 | 跟随所4号电力变400V开关 | 功率因数 | 跟随所4号电力变400V开关 功率因数 |  | 1 |  | 17089 | AI | 不启用
706 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17090 | AI | 不启用
707 | 跟随所4号电力变400V开关 | AB线电压 | 跟随所4号电力变400V开关 AB线电压 |  | 1 | V | 17091 | AI | 不启用
708 | 跟随所4号电力变400V开关 | BC线电压 | 跟随所4号电力变400V开关 BC线电压 |  | 1 | V | 17092 | AI | 不启用
709 | 跟随所4号电力变400V开关 | CA线电压 | 跟随所4号电力变400V开关 CA线电压 |  | 1 | V | 17093 | AI | 不启用
710 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17094 | AI | 不启用
711 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17095 | AI | 不启用
712 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17096 | AI | 不启用
713 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17097 | AI | 不启用
714 | 跟随所4号电力变400V开关 | 备用 | 跟随所4号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17098 | AI | 不启用
715 | 跟随所400V分段 | A相 相电流 | 跟随所400V分段 A相 相电流 |  | 1 | A | 17099 | AI | 不启用
716 | 跟随所400V分段 | B相 相电流 | 跟随所400V分段 B相 相电流 |  | 1 | A | 17100 | AI | 不启用
717 | 跟随所400V分段 | C相 相电流 | 跟随所400V分段 C相 相电流 |  | 1 | A | 17101 | AI | 不启用
718 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17102 | AI | 不启用
719 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17103 | AI | 不启用
720 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17104 | AI | 不启用
721 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17105 | AI | 不启用
722 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17106 | AI | 不启用
723 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17107 | AI | 不启用
724 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17108 | AI | 不启用
725 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17109 | AI | 不启用
726 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17110 | AI | 不启用
727 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17111 | AI | 不启用
728 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17112 | AI | 不启用
729 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17113 | AI | 不启用
730 | 跟随所400V分段 | 备用 | 跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17114 | AI | 不启用
731 | 跟随所400V一段三类负荷 | A相 相电流 | 跟随所400V一段三类负荷 A相 相电流 |  | 1 | A | 17115 | AI | 不启用
732 | 跟随所400V一段三类负荷 | B相 相电流 | 跟随所400V一段三类负荷 B相 相电流 |  | 1 | A | 17116 | AI | 不启用
733 | 跟随所400V一段三类负荷 | C相 相电流 | 跟随所400V一段三类负荷 C相 相电流 |  | 1 | A | 17117 | AI | 不启用
734 | 跟随所400V一段三类负荷 | 有功功率 | 跟随所400V一段三类负荷 有功功率 |  | 1 | W | 17118 | AI | 不启用
735 | 跟随所400V一段三类负荷 | 无功功率 | 跟随所400V一段三类负荷 无功功率 |  | 1 | Var | 17119 | AI | 不启用
736 | 跟随所400V一段三类负荷 | 频率 | 跟随所400V一段三类负荷 频率 |  | 1 | Hz | 17120 | AI | 不启用
737 | 跟随所400V一段三类负荷 | 功率因数 | 跟随所400V一段三类负荷 功率因数 |  | 1 |  | 17121 | AI | 不启用
738 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17122 | AI | 不启用
739 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17123 | AI | 不启用
740 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17124 | AI | 不启用
741 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17125 | AI | 不启用
742 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17126 | AI | 不启用
743 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17127 | AI | 不启用
744 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17128 | AI | 不启用
745 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17129 | AI | 不启用
746 | 跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17130 | AI | 不启用
747 | 跟随所400V二段三类负荷 | A相 相电流 | 跟随所400V二段三类负荷 A相 相电流 |  | 1 | A | 17131 | AI | 不启用
748 | 跟随所400V二段三类负荷 | B相 相电流 | 跟随所400V二段三类负荷 B相 相电流 |  | 1 | A | 17132 | AI | 不启用
749 | 跟随所400V二段三类负荷 | C相 相电流 | 跟随所400V二段三类负荷 C相 相电流 |  | 1 | A | 17133 | AI | 不启用
750 | 跟随所400V二段三类负荷 | 有功功率 | 跟随所400V二段三类负荷 有功功率 |  | 1 | W | 17134 | AI | 不启用
751 | 跟随所400V二段三类负荷 | 无功功率 | 跟随所400V二段三类负荷 无功功率 |  | 1 | Var | 17135 | AI | 不启用
752 | 跟随所400V二段三类负荷 | 频率 | 跟随所400V二段三类负荷 频率 |  | 1 | Hz | 17136 | AI | 不启用
753 | 跟随所400V二段三类负荷 | 功率因数 | 跟随所400V二段三类负荷 功率因数 |  | 1 |  | 17137 | AI | 不启用
754 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17138 | AI | 不启用
755 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17139 | AI | 不启用
756 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17140 | AI | 不启用
757 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17141 | AI | 不启用
758 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17142 | AI | 不启用
759 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17143 | AI | 不启用
760 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17144 | AI | 不启用
761 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17145 | AI | 不启用
762 | 跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17146 | AI | 不启用
763 | 跟随所UPS | UPS1 输出总负载率 | 跟随所UPS UPS1 输出总负载率 |  | 1 | % | 17147 | AI | 不启用
764 | 跟随所UPS | UPS1 电池剩余后备时间 | 跟随所UPS UPS1 电池剩余后备时间 |  | 1 | m | 17148 | AI | 不启用
765 | 跟随所UPS | UPS2 输出总负载率 | 跟随所UPS UPS2 输出总负载率 |  | 1 | % | 17149 | AI | 不启用
766 | 跟随所UPS | UPS2 电池剩余后备时间 | 跟随所UPS UPS2 电池剩余后备时间 |  | 1 | m | 17150 | AI | 不启用
767 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17151 | AI | 不启用
768 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17152 | AI | 不启用
769 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17153 | AI | 不启用
770 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17154 | AI | 不启用
771 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17155 | AI | 不启用
772 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17156 | AI | 不启用
773 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17157 | AI | 不启用
774 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17158 | AI | 不启用
775 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17159 | AI | 不启用
776 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17160 | AI | 不启用
777 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17161 | AI | 不启用
778 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17162 | AI | 不启用
779 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17163 | AI | 不启用
780 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17164 | AI | 不启用
781 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17165 | AI | 不启用
782 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17166 | AI | 不启用
783 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17167 | AI | 不启用
784 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17168 | AI | 不启用
785 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17169 | AI | 不启用
786 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17170 | AI | 不启用
787 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17171 | AI | 不启用
788 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17172 | AI | 不启用
789 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17173 | AI | 不启用
790 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17174 | AI | 不启用
791 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17175 | AI | 不启用
792 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17176 | AI | 不启用
793 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17177 | AI | 不启用
794 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17178 | AI | 不启用
795 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17179 | AI | 不启用
796 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17180 | AI | 不启用
797 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17181 | AI | 不启用
798 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17182 | AI | 不启用
799 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17183 | AI | 不启用
800 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17184 | AI | 不启用
801 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17185 | AI | 不启用
802 | 跟随所UPS | 备用 | 跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17186 | AI | 不启用
803 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17187 | AI | 不启用
804 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17188 | AI | 不启用
805 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17189 | AI | 不启用
806 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17190 | AI | 不启用
807 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17191 | AI | 不启用
808 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17192 | AI | 不启用
809 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17193 | AI | 不启用
810 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17194 | AI | 不启用
811 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17195 | AI | 不启用
812 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17196 | AI | 不启用
813 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17197 | AI | 不启用
814 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17198 | AI | 不启用
815 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17199 | AI | 不启用
816 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17200 | AI | 不启用
817 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17201 | AI | 不启用
818 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17202 | AI | 不启用
819 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17203 | AI | 不启用
820 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17204 | AI | 不启用
821 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17205 | AI | 不启用
822 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17206 | AI | 不启用
823 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17207 | AI | 不启用
824 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17208 | AI | 不启用
825 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17209 | AI | 不启用
826 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17210 | AI | 不启用
827 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17211 | AI | 不启用
828 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17212 | AI | 不启用
829 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17213 | AI | 不启用
830 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17214 | AI | 不启用
831 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17215 | AI | 不启用
832 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17216 | AI | 不启用
833 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17217 | AI | 不启用
834 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17218 | AI | 不启用
835 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17219 | AI | 不启用
836 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17220 | AI | 不启用
837 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17221 | AI | 不启用
838 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17222 | AI | 不启用
839 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17223 | AI | 不启用
840 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17224 | AI | 不启用
841 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17225 | AI | 不启用
842 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17226 | AI | 不启用
843 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17227 | AI | 不启用
844 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17228 | AI | 不启用
845 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17229 | AI | 不启用
846 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17230 | AI | 不启用
847 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17231 | AI | 不启用
848 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17232 | AI | 不启用
849 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17233 | AI | 不启用
850 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17234 | AI | 不启用
851 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17235 | AI | 不启用
852 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17236 | AI | 不启用
853 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17237 | AI | 不启用
854 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17238 | AI | 不启用
855 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17239 | AI | 不启用
856 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17240 | AI | 不启用
857 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17241 | AI | 不启用
858 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17242 | AI | 不启用
859 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17243 | AI | 不启用
860 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17244 | AI | 不启用
861 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17245 | AI | 不启用
862 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17246 | AI | 不启用
863 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17247 | AI | 不启用
864 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17248 | AI | 不启用
865 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17249 | AI | 不启用
866 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17250 | AI | 不启用
867 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17251 | AI | 不启用
868 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17252 | AI | 不启用
869 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17253 | AI | 不启用
870 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17254 | AI | 不启用
871 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17255 | AI | 不启用
872 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17256 | AI | 不启用
873 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17257 | AI | 不启用
874 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17258 | AI | 不启用
875 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17259 | AI | 不启用
876 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17260 | AI | 不启用
877 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17261 | AI | 不启用
878 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17262 | AI | 不启用
879 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17263 | AI | 不启用
880 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17264 | AI | 不启用
881 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17265 | AI | 不启用
882 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17266 | AI | 不启用
883 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17267 | AI | 不启用
884 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17268 | AI | 不启用
885 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17269 | AI | 不启用
886 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17270 | AI | 不启用
887 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17271 | AI | 不启用
888 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17272 | AI | 不启用
889 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17273 | AI | 不启用
890 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17274 | AI | 不启用
891 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17275 | AI | 不启用
892 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17276 | AI | 不启用
893 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17277 | AI | 不启用
894 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17278 | AI | 不启用
895 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17279 | AI | 不启用
896 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17280 | AI | 不启用
897 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17281 | AI | 不启用
898 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17282 | AI | 不启用
899 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17283 | AI | 不启用
900 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17284 | AI | 不启用
901 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17285 | AI | 不启用
902 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17286 | AI | 不启用
903 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17287 | AI | 不启用
904 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17288 | AI | 不启用
905 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17289 | AI | 不启用
906 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17290 | AI | 不启用
907 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17291 | AI | 不启用
908 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17292 | AI | 不启用
909 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17293 | AI | 不启用
910 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17294 | AI | 不启用
911 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17295 | AI | 不启用
912 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17296 | AI | 不启用
913 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17297 | AI | 不启用
914 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17298 | AI | 不启用
915 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17299 | AI | 不启用
916 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17300 | AI | 不启用
917 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17301 | AI | 不启用
918 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17302 | AI | 不启用
919 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17303 | AI | 不启用
920 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17304 | AI | 不启用
921 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17305 | AI | 不启用
922 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17306 | AI | 不启用
923 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17307 | AI | 不启用
924 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17308 | AI | 不启用
925 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17309 | AI | 不启用
926 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17310 | AI | 不启用
927 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17311 | AI | 不启用
928 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17312 | AI | 不启用
929 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17313 | AI | 不启用
930 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17314 | AI | 不启用
931 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17315 | AI | 不启用
932 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17316 | AI | 不启用
933 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17317 | AI | 不启用
934 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17318 | AI | 不启用
935 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17319 | AI | 不启用
936 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17320 | AI | 不启用
937 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17321 | AI | 不启用
938 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17322 | AI | 不启用
939 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17323 | AI | 不启用
940 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17324 | AI | 不启用
941 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17325 | AI | 不启用
942 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17326 | AI | 不启用
943 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17327 | AI | 不启用
944 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17328 | AI | 不启用
945 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17329 | AI | 不启用
946 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17330 | AI | 不启用
947 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17331 | AI | 不启用
948 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17332 | AI | 不启用
949 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17333 | AI | 不启用
950 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17334 | AI | 不启用
951 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17335 | AI | 不启用
952 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17336 | AI | 不启用
953 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17337 | AI | 不启用
954 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17338 | AI | 不启用
955 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17339 | AI | 不启用
956 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17340 | AI | 不启用
957 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17341 | AI | 不启用
958 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17342 | AI | 不启用
959 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17343 | AI | 不启用
960 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17344 | AI | 不启用
961 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17345 | AI | 不启用
962 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17346 | AI | 不启用
963 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17347 | AI | 不启用
964 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17348 | AI | 不启用
965 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17349 | AI | 不启用
966 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17350 | AI | 不启用
967 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17351 | AI | 不启用
968 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17352 | AI | 不启用
969 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17353 | AI | 不启用
970 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17354 | AI | 不启用
971 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17355 | AI | 不启用
972 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17356 | AI | 不启用
973 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17357 | AI | 不启用
974 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17358 | AI | 不启用
975 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17359 | AI | 不启用
976 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17360 | AI | 不启用
977 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17361 | AI | 不启用
978 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17362 | AI | 不启用
979 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17363 | AI | 不启用
980 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17364 | AI | 不启用
981 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17365 | AI | 不启用
982 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17366 | AI | 不启用
983 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17367 | AI | 不启用
984 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17368 | AI | 不启用
985 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17369 | AI | 不启用
986 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17370 | AI | 不启用
987 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17371 | AI | 不启用
988 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17372 | AI | 不启用
989 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17373 | AI | 不启用
990 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17374 | AI | 不启用
991 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17375 | AI | 不启用
992 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17376 | AI | 不启用
993 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17377 | AI | 不启用
994 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17378 | AI | 不启用
995 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17379 | AI | 不启用
996 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17380 | AI | 不启用
997 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17381 | AI | 不启用
998 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17382 | AI | 不启用
999 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17383 | AI | 不启用
1000 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17384 | AI | 不启用
1001 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17385 | AI | 不启用
1002 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17386 | AI | 不启用
1003 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17387 | AI | 不启用
1004 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17388 | AI | 不启用
1005 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17389 | AI | 不启用
1006 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17390 | AI | 不启用
1007 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17391 | AI | 不启用
1008 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17392 | AI | 不启用
1009 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17393 | AI | 不启用
1010 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17394 | AI | 不启用
1011 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17395 | AI | 不启用
1012 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17396 | AI | 不启用
1013 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17397 | AI | 不启用
1014 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17398 | AI | 不启用
1015 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17399 | AI | 不启用
1016 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17400 | AI | 不启用
1017 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17401 | AI | 不启用
1018 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17402 | AI | 不启用
1019 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17403 | AI | 不启用
1020 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17404 | AI | 不启用
1021 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17405 | AI | 不启用
1022 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17406 | AI | 不启用
1023 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17407 | AI | 不启用
1024 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17408 | AI | 不启用
1025 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17409 | AI | 不启用
1026 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17410 | AI | 不启用
1027 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17411 | AI | 不启用
1028 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17412 | AI | 不启用
1029 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17413 | AI | 不启用
1030 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17414 | AI | 不启用
1031 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17415 | AI | 不启用
1032 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17416 | AI | 不启用
1033 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17417 | AI | 不启用
1034 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17418 | AI | 不启用
1035 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17419 | AI | 不启用
1036 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17420 | AI | 不启用
1037 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17421 | AI | 不启用
1038 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17422 | AI | 不启用
1039 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17423 | AI | 不启用
1040 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17424 | AI | 不启用
1041 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17425 | AI | 不启用
1042 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17426 | AI | 不启用
1043 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17427 | AI | 不启用
1044 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17428 | AI | 不启用
1045 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17429 | AI | 不启用
1046 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17430 | AI | 不启用
1047 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17431 | AI | 不启用
1048 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17432 | AI | 不启用
1049 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17433 | AI | 不启用
1050 | 跟随所备用 | 备用 | 跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17434 | AI | 不启用
1051 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 17435 | AI | 不启用
1052 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 17436 | AI | 不启用
1053 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 17437 | AI | 不启用
1054 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 有功功率 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 有功功率 |  | 1 | KW | 17438 | AI | 不启用
1055 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 无功功率 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 无功功率 |  | 1 | KVar | 17439 | AI | 不启用
1056 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 频率 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 17440 | AI | 不启用
1057 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 功率因数 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 功率因数 |  | 1 |  | 17441 | AI | 不启用
1058 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17442 | AI | 不启用
1059 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17443 | AI | 不启用
1060 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17444 | AI | 不启用
1061 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17445 | AI | 不启用
1062 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17446 | AI | 不启用
1063 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17447 | AI | 不启用
1064 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17448 | AI | 不启用
1065 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17449 | AI | 不启用
1066 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17450 | AI | 不启用
1067 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | A相 相电流 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 17451 | AI | 不启用
1068 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | B相 相电流 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 17452 | AI | 不启用
1069 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | C相 相电流 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 17453 | AI | 不启用
1070 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 有功功率 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 有功功率 |  | 1 | KW | 17454 | AI | 不启用
1071 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 无功功率 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 无功功率 |  | 1 | kVar | 17455 | AI | 不启用
1072 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 频率 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 频率 |  | 1 | Hz | 17456 | AI | 不启用
1073 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 功率因数 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 功率因数 |  | 1 |  | 17457 | AI | 不启用
1074 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17458 | AI | 不启用
1075 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17459 | AI | 不启用
1076 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17460 | AI | 不启用
1077 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17461 | AI | 不启用
1078 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17462 | AI | 不启用
1079 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17463 | AI | 不启用
1080 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17464 | AI | 不启用
1081 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17465 | AI | 不启用
1082 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 备用 |  | 1 |  | 17466 | AI | 不启用
1083 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | A相 相电流 | 2号跟随所5号电力变400V开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 17467 | AI | 不启用
1084 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | B相 相电流 | 2号跟随所5号电力变400V开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 17468 | AI | 不启用
1085 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | C相 相电流 | 2号跟随所5号电力变400V开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 17469 | AI | 不启用
1086 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 有功功率 | 2号跟随所5号电力变400V开关 有功功率 |  | 1 | W | 17470 | AI | 不启用
1087 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 无功功率 | 2号跟随所5号电力变400V开关 无功功率 |  | 1 | Var | 17471 | AI | 不启用
1088 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 频率 | 2号跟随所5号电力变400V开关 频率 |  | 1 | Hz | 17472 | AI | 不启用
1089 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 功率因数 | 2号跟随所5号电力变400V开关 功率因数 |  | 1 |  | 17473 | AI | 不启用
1090 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17474 | AI | 不启用
1091 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | AB线电压 | 2号跟随所5号电力变400V开关 AB线电压 |  | 1 | V | 17475 | AI | 不启用
1092 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | BC线电压 | 2号跟随所5号电力变400V开关 BC线电压 |  | 1 | V | 17476 | AI | 不启用
1093 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | CA线电压 | 2号跟随所5号电力变400V开关 CA线电压 |  | 1 | V | 17477 | AI | 不启用
1094 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17478 | AI | 不启用
1095 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17479 | AI | 不启用
1096 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17480 | AI | 不启用
1097 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17481 | AI | 不启用
1098 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所5号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17482 | AI | 不启用
1099 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | A相 相电流 | 2号跟随所6号电力变400V开关 A相 相电流 |  | 1 | A | 17483 | AI | 不启用
1100 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | B相 相电流 | 2号跟随所6号电力变400V开关 B相 相电流 |  | 1 | A | 17484 | AI | 不启用
1101 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | C相 相电流 | 2号跟随所6号电力变400V开关 C相 相电流 |  | 1 | A | 17485 | AI | 不启用
1102 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 有功功率 | 2号跟随所6号电力变400V开关 有功功率 |  | 1 | W | 17486 | AI | 不启用
1103 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 无功功率 | 2号跟随所6号电力变400V开关 无功功率 |  | 1 | Var | 17487 | AI | 不启用
1104 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 频率 | 2号跟随所6号电力变400V开关 频率 |  | 1 | Hz | 17488 | AI | 不启用
1105 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 功率因数 | 2号跟随所6号电力变400V开关 功率因数 |  | 1 |  | 17489 | AI | 不启用
1106 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17490 | AI | 不启用
1107 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | AB线电压 | 2号跟随所6号电力变400V开关 AB线电压 |  | 1 | V | 17491 | AI | 不启用
1108 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | BC线电压 | 2号跟随所6号电力变400V开关 BC线电压 |  | 1 | V | 17492 | AI | 不启用
1109 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | CA线电压 | 2号跟随所6号电力变400V开关 CA线电压 |  | 1 | V | 17493 | AI | 不启用
1110 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17494 | AI | 不启用
1111 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17495 | AI | 不启用
1112 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17496 | AI | 不启用
1113 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17497 | AI | 不启用
1114 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 备用 | 2号跟随所6号电力变400V开关 备用 |  | 1 |  | 17498 | AI | 不启用
1115 | 2号跟随所400V分段 | A相 相电流 | 2号跟随所400V分段 A相 相电流 |  | 1 | A | 17499 | AI | 不启用
1116 | 2号跟随所400V分段 | B相 相电流 | 2号跟随所400V分段 B相 相电流 |  | 1 | A | 17500 | AI | 不启用
1117 | 2号跟随所400V分段 | C相 相电流 | 2号跟随所400V分段 C相 相电流 |  | 1 | A | 17501 | AI | 不启用
1118 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17502 | AI | 不启用
1119 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17503 | AI | 不启用
1120 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17504 | AI | 不启用
1121 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17505 | AI | 不启用
1122 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17506 | AI | 不启用
1123 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17507 | AI | 不启用
1124 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17508 | AI | 不启用
1125 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17509 | AI | 不启用
1126 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17510 | AI | 不启用
1127 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17511 | AI | 不启用
1128 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17512 | AI | 不启用
1129 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17513 | AI | 不启用
1130 | 2号跟随所400V分段 | 备用 | 2号跟随所400V分段 备用 |  | 1 |  | 17514 | AI | 不启用
1131 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | A相 相电流 | 2号跟随所400V一段三类负荷 A相 相电流 |  | 1 | A | 17515 | AI | 不启用
1132 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | B相 相电流 | 2号跟随所400V一段三类负荷 B相 相电流 |  | 1 | A | 17516 | AI | 不启用
1133 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | C相 相电流 | 2号跟随所400V一段三类负荷 C相 相电流 |  | 1 | A | 17517 | AI | 不启用
1134 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | 有功功率 | 2号跟随所400V一段三类负荷 有功功率 |  | 1 | W | 17518 | AI | 不启用
1135 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | 无功功率 | 2号跟随所400V一段三类负荷 无功功率 |  | 1 | Var | 17519 | AI | 不启用
1136 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | 频率 | 2号跟随所400V一段三类负荷 频率 |  | 1 | Hz | 17520 | AI | 不启用
1137 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | 功率因数 | 2号跟随所400V一段三类负荷 功率因数 |  | 1 |  | 17521 | AI | 不启用
1138 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 2号跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17522 | AI | 不启用
1139 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 2号跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17523 | AI | 不启用
1140 | 2号跟随所400V一段三类负荷 | 备用 | 2号跟随所400V一段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17524 | AI | 不启用
1141 | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 1 |  | 17525 | AI | 不启用
1142 | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 1 |  | 17526 | AI | 不启用
1143 | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 1 |  | 17527 | AI | 不启用
1144 | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 1 |  | 17528 | AI | 不启用
1145 | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 1 |  | 17529 | AI | 不启用
1146 | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 2号跟随所400V一段三类负荷 |  | 1 |  | 17530 | AI | 不启用
1147 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | A相 相电流 | 2号跟随所400V二段三类负荷 A相 相电流 |  | 1 | A | 17531 | AI | 不启用
1148 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | B相 相电流 | 2号跟随所400V二段三类负荷 B相 相电流 |  | 1 | A | 17532 | AI | 不启用
1149 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | C相 相电流 | 2号跟随所400V二段三类负荷 C相 相电流 |  | 1 | A | 17533 | AI | 不启用
1150 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | 有功功率 | 2号跟随所400V二段三类负荷 有功功率 |  | 1 | W | 17534 | AI | 不启用
1151 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | 无功功率 | 2号跟随所400V二段三类负荷 无功功率 |  | 1 | Var | 17535 | AI | 不启用
1152 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | 频率 | 2号跟随所400V二段三类负荷 频率 |  | 1 | Hz | 17536 | AI | 不启用
1153 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | 功率因数 | 2号跟随所400V二段三类负荷 功率因数 |  | 1 |  | 17537 | AI | 不启用
1154 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 2号跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17538 | AI | 不启用
1155 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 2号跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17539 | AI | 不启用
1156 | 2号跟随所400V二段三类负荷 | 备用 | 2号跟随所400V二段三类负荷 备用 |  | 1 |  | 17540 | AI | 不启用
1157 | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 1 |  | 17541 | AI | 不启用
1158 | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 1 |  | 17542 | AI | 不启用
1159 | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 1 |  | 17543 | AI | 不启用
1160 | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 1 |  | 17544 | AI | 不启用
1161 | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 1 |  | 17545 | AI | 不启用
1162 | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 2号跟随所400V二段三类负荷 |  | 1 |  | 17546 | AI | 不启用
1163 | 2号跟随所UPS | UPS1 输出总负载率 | 2号跟随所UPS UPS1 输出总负载率 |  | 1 | % | 17547 | AI | 不启用
1164 | 2号跟随所UPS | UPS1 电池剩余后备时间 | 2号跟随所UPS UPS1 电池剩余后备时间 |  | 1 | m | 17548 | AI | 不启用
1165 | 2号跟随所UPS | UPS2 输出总负载率 | 2号跟随所UPS UPS2 输出总负载率 |  | 1 | % | 17549 | AI | 不启用
1166 | 2号跟随所UPS | UPS2 电池剩余后备时间 | 2号跟随所UPS UPS2 电池剩余后备时间 |  | 1 | m | 17550 | AI | 不启用
1167 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17551 | AI | 不启用
1168 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17552 | AI | 不启用
1169 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17553 | AI | 不启用
1170 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17554 | AI | 不启用
1171 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17555 | AI | 不启用
1172 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17556 | AI | 不启用
1173 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17557 | AI | 不启用
1174 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17558 | AI | 不启用
1175 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17559 | AI | 不启用
1176 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17560 | AI | 不启用
1177 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17561 | AI | 不启用
1178 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17562 | AI | 不启用
1179 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17563 | AI | 不启用
1180 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17564 | AI | 不启用
1181 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17565 | AI | 不启用
1182 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17566 | AI | 不启用
1183 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17567 | AI | 不启用
1184 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17568 | AI | 不启用
1185 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17569 | AI | 不启用
1186 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17570 | AI | 不启用
1187 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17571 | AI | 不启用
1188 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17572 | AI | 不启用
1189 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17573 | AI | 不启用
1190 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17574 | AI | 不启用
1191 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17575 | AI | 不启用
1192 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17576 | AI | 不启用
1193 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17577 | AI | 不启用
1194 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17578 | AI | 不启用
1195 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17579 | AI | 不启用
1196 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17580 | AI | 不启用
1197 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17581 | AI | 不启用
1198 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17582 | AI | 不启用
1199 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17583 | AI | 不启用
1200 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17584 | AI | 不启用
1201 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17585 | AI | 不启用
1202 | 2号跟随所UPS | 备用 | 2号跟随所UPS 备用 |  | 1 |  | 17586 | AI | 不启用
1203 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17587 | AI | 不启用
1204 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17588 | AI | 不启用
1205 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17589 | AI | 不启用
1206 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17590 | AI | 不启用
1207 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17591 | AI | 不启用
1208 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17592 | AI | 不启用
1209 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17593 | AI | 不启用
1210 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17594 | AI | 不启用
1211 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17595 | AI | 不启用
1212 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17596 | AI | 不启用
1213 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17597 | AI | 不启用
1214 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17598 | AI | 不启用
1215 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17599 | AI | 不启用
1216 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17600 | AI | 不启用
1217 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17601 | AI | 不启用
1218 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17602 | AI | 不启用
1219 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17603 | AI | 不启用
1220 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17604 | AI | 不启用
1221 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17605 | AI | 不启用
1222 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17606 | AI | 不启用
1223 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17607 | AI | 不启用
1224 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17608 | AI | 不启用
1225 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17609 | AI | 不启用
1226 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17610 | AI | 不启用
1227 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17611 | AI | 不启用
1228 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17612 | AI | 不启用
1229 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17613 | AI | 不启用
1230 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17614 | AI | 不启用
1231 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17615 | AI | 不启用
1232 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17616 | AI | 不启用
1233 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17617 | AI | 不启用
1234 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17618 | AI | 不启用
1235 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17619 | AI | 不启用
1236 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17620 | AI | 不启用
1237 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17621 | AI | 不启用
1238 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17622 | AI | 不启用
1239 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17623 | AI | 不启用
1240 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17624 | AI | 不启用
1241 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17625 | AI | 不启用
1242 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17626 | AI | 不启用
1243 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17627 | AI | 不启用
1244 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17628 | AI | 不启用
1245 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17629 | AI | 不启用
1246 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17630 | AI | 不启用
1247 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17631 | AI | 不启用
1248 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17632 | AI | 不启用
1249 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17633 | AI | 不启用
1250 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17634 | AI | 不启用
1251 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17635 | AI | 不启用
1252 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17636 | AI | 不启用
1253 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17637 | AI | 不启用
1254 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17638 | AI | 不启用
1255 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17639 | AI | 不启用
1256 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17640 | AI | 不启用
1257 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17641 | AI | 不启用
1258 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17642 | AI | 不启用
1259 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17643 | AI | 不启用
1260 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17644 | AI | 不启用
1261 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17645 | AI | 不启用
1262 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17646 | AI | 不启用
1263 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17647 | AI | 不启用
1264 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17648 | AI | 不启用
1265 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17649 | AI | 不启用
1266 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17650 | AI | 不启用
1267 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17651 | AI | 不启用
1268 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17652 | AI | 不启用
1269 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17653 | AI | 不启用
1270 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17654 | AI | 不启用
1271 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17655 | AI | 不启用
1272 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17656 | AI | 不启用
1273 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17657 | AI | 不启用
1274 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17658 | AI | 不启用
1275 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17659 | AI | 不启用
1276 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17660 | AI | 不启用
1277 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17661 | AI | 不启用
1278 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17662 | AI | 不启用
1279 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17663 | AI | 不启用
1280 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17664 | AI | 不启用
1281 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17665 | AI | 不启用
1282 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17666 | AI | 不启用
1283 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17667 | AI | 不启用
1284 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17668 | AI | 不启用
1285 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17669 | AI | 不启用
1286 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17670 | AI | 不启用
1287 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17671 | AI | 不启用
1288 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17672 | AI | 不启用
1289 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17673 | AI | 不启用
1290 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17674 | AI | 不启用
1291 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17675 | AI | 不启用
1292 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17676 | AI | 不启用
1293 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17677 | AI | 不启用
1294 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17678 | AI | 不启用
1295 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17679 | AI | 不启用
1296 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17680 | AI | 不启用
1297 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17681 | AI | 不启用
1298 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17682 | AI | 不启用
1299 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17683 | AI | 不启用
1300 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17684 | AI | 不启用
1301 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17685 | AI | 不启用
1302 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17686 | AI | 不启用
1303 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17687 | AI | 不启用
1304 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17688 | AI | 不启用
1305 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17689 | AI | 不启用
1306 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17690 | AI | 不启用
1307 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17691 | AI | 不启用
1308 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17692 | AI | 不启用
1309 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17693 | AI | 不启用
1310 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17694 | AI | 不启用
1311 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17695 | AI | 不启用
1312 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17696 | AI | 不启用
1313 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17697 | AI | 不启用
1314 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17698 | AI | 不启用
1315 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17699 | AI | 不启用
1316 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17700 | AI | 不启用
1317 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17701 | AI | 不启用
1318 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17702 | AI | 不启用
1319 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17703 | AI | 不启用
1320 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17704 | AI | 不启用
1321 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17705 | AI | 不启用
1322 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17706 | AI | 不启用
1323 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17707 | AI | 不启用
1324 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17708 | AI | 不启用
1325 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17709 | AI | 不启用
1326 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17710 | AI | 不启用
1327 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17711 | AI | 不启用
1328 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17712 | AI | 不启用
1329 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17713 | AI | 不启用
1330 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17714 | AI | 不启用
1331 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17715 | AI | 不启用
1332 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17716 | AI | 不启用
1333 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17717 | AI | 不启用
1334 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17718 | AI | 不启用
1335 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17719 | AI | 不启用
1336 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17720 | AI | 不启用
1337 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17721 | AI | 不启用
1338 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17722 | AI | 不启用
1339 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17723 | AI | 不启用
1340 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17724 | AI | 不启用
1341 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17725 | AI | 不启用
1342 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17726 | AI | 不启用
1343 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17727 | AI | 不启用
1344 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17728 | AI | 不启用
1345 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17729 | AI | 不启用
1346 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17730 | AI | 不启用
1347 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17731 | AI | 不启用
1348 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17732 | AI | 不启用
1349 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17733 | AI | 不启用
1350 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17734 | AI | 不启用
1351 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17735 | AI | 不启用
1352 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17736 | AI | 不启用
1353 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17737 | AI | 不启用
1354 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17738 | AI | 不启用
1355 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17739 | AI | 不启用
1356 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17740 | AI | 不启用
1357 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17741 | AI | 不启用
1358 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17742 | AI | 不启用
1359 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17743 | AI | 不启用
1360 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17744 | AI | 不启用
1361 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17745 | AI | 不启用
1362 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17746 | AI | 不启用
1363 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17747 | AI | 不启用
1364 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17748 | AI | 不启用
1365 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17749 | AI | 不启用
1366 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17750 | AI | 不启用
1367 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17751 | AI | 不启用
1368 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17752 | AI | 不启用
1369 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17753 | AI | 不启用
1370 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17754 | AI | 不启用
1371 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17755 | AI | 不启用
1372 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17756 | AI | 不启用
1373 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17757 | AI | 不启用
1374 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17758 | AI | 不启用
1375 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17759 | AI | 不启用
1376 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17760 | AI | 不启用
1377 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17761 | AI | 不启用
1378 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17762 | AI | 不启用
1379 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17763 | AI | 不启用
1380 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17764 | AI | 不启用
1381 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17765 | AI | 不启用
1382 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17766 | AI | 不启用
1383 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17767 | AI | 不启用
1384 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17768 | AI | 不启用
1385 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17769 | AI | 不启用
1386 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17770 | AI | 不启用
1387 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17771 | AI | 不启用
1388 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17772 | AI | 不启用
1389 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17773 | AI | 不启用
1390 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17774 | AI | 不启用
1391 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17775 | AI | 不启用
1392 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17776 | AI | 不启用
1393 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17777 | AI | 不启用
1394 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17778 | AI | 不启用
1395 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17779 | AI | 不启用
1396 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17780 | AI | 不启用
1397 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17781 | AI | 不启用
1398 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17782 | AI | 不启用
1399 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17783 | AI | 不启用
1400 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17784 | AI | 不启用
1401 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17785 | AI | 不启用
1402 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17786 | AI | 不启用
1403 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17787 | AI | 不启用
1404 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17788 | AI | 不启用
1405 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17789 | AI | 不启用
1406 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17790 | AI | 不启用
1407 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17791 | AI | 不启用
1408 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17792 | AI | 不启用
1409 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17793 | AI | 不启用
1410 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17794 | AI | 不启用
1411 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17795 | AI | 不启用
1412 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17796 | AI | 不启用
1413 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17797 | AI | 不启用
1414 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17798 | AI | 不启用
1415 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17799 | AI | 不启用
1416 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17800 | AI | 不启用
1417 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17801 | AI | 不启用
1418 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17802 | AI | 不启用
1419 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17803 | AI | 不启用
1420 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17804 | AI | 不启用
1421 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17805 | AI | 不启用
1422 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17806 | AI | 不启用
1423 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17807 | AI | 不启用
1424 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17808 | AI | 不启用
1425 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17809 | AI | 不启用
1426 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17810 | AI | 不启用
1427 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17811 | AI | 不启用
1428 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17812 | AI | 不启用
1429 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17813 | AI | 不启用
1430 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17814 | AI | 不启用
1431 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17815 | AI | 不启用
1432 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17816 | AI | 不启用
1433 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17817 | AI | 不启用
1434 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17818 | AI | 不启用
1435 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17819 | AI | 不启用
1436 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17820 | AI | 不启用
1437 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17821 | AI | 不启用
1438 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17822 | AI | 不启用
1439 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17823 | AI | 不启用
1440 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17824 | AI | 不启用
1441 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17825 | AI | 不启用
1442 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17826 | AI | 不启用
1443 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17827 | AI | 不启用
1444 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17828 | AI | 不启用
1445 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17829 | AI | 不启用
1446 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17830 | AI | 不启用
1447 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17831 | AI | 不启用
1448 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17832 | AI | 不启用
1449 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17833 | AI | 不启用
1450 | 2号跟随所备用 | 备用 | 2号跟随所备用 备用 |  | 1 |  | 17834 | AI | 不启用
调试结果
签字确认

## 遥控表
松江大学城混合变电站遥控调试点表
序号 | 设备名称 | 点位描述 | 报文描述 | 既有描述 | 0描述 | 1描述 | 转发地址 104规约地址 | IO 类型 | 启用/未启用 | 调试结果 | 备注
1 | 35kV洞大一开关 | 遥控 | 35kV洞大一开关 遥控 | 松江大学城35kV洞大一开关 | 分闸 | 合闸 | 24577 | DO | 启用
2 | 35kV洞大一母线闸刀 | 遥控 | 35kV洞大一母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24578 | DO | 不启用
3 | 35kV洞大一开关 | 保护故障 遥控 | 35kV洞大一开关 保护故障 遥控 | 松江大学城站35KV洞大一7SJ62遥控复位 | / | 复归 | 24579 | DO | 启用
4 | 35kV洞大一开关 | 定值组1 遥控 | 35kV洞大一开关 定值组1 遥控 | 松江大学城站35kV 洞大一整定值组A | 退出 | 投入 | 24580 | DO | 启用
5 | 35kV洞大一开关 | 定值组2 遥控 | 35kV洞大一开关 定值组2 遥控 | 松江大学城站35kV 洞大一整定值组B | 退出 | 投入 | 24581 | DO | 启用
6 | 35kV洞大一开关 | 定值组3 遥控 | 35kV洞大一开关 定值组3 遥控 | 松江大学城站35kV 洞大一整定值组C | 退出 | 投入 | 24582 | DO | 启用
7 | 35kV洞大一开关 | 定值组4 遥控 | 35kV洞大一开关 定值组4 遥控 | 松江大学城站35kV 洞大一整定值组D | 退出 | 投入 | 24583 | DO | 启用
8 | 35kV洞大一开关 | 备自投远方 遥控 | 35kV洞大一开关 备自投远方 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24584 | DO | 不启用
9 | 35kV洞大一开关 | 备用 | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  | 24585 | DO | 不启用
10 | 35kV洞大一开关 | 差动装置故障 遥控 | 35kV洞大一开关 差动装置故障 遥控 | 松江大学城站35KV洞大一7SD610遥控复位 | / | 复归 | 24586 | DO | 启用
11 | 35kV洞大一开关 | 备用 | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  | 24587 | DO | 不启用
12 | 35kV洞大一开关 | 备用 | 35kV洞大一开关 备用 |  |  |  | 24588 | DO | 不启用
13 | 35kV洞大二开关 | 遥控 | 35kV洞大二开关 遥控 | 松江大学城35kV洞大二开关 | 分闸 | 合闸 | 24589 | DO | 启用
14 | 35kV洞大二母线闸刀 | 遥控 | 35kV洞大二母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24590 | DO | 不启用
15 | 35kV洞大二开关 | 保护故障 遥控 | 35kV洞大二开关 保护故障 遥控 | 松江大学城站35KV洞大二7SJ62遥控复位 | / | 复归 | 24591 | DO | 启用
16 | 35kV洞大二开关 | 定值组1 遥控 | 35kV洞大二开关 定值组1 遥控 | 松江大学城站35kV 洞大二整定值组A | 退出 | 投入 | 24592 | DO | 启用
17 | 35kV洞大二开关 | 定值组2 遥控 | 35kV洞大二开关 定值组2 遥控 | 松江大学城站35kV 洞大二整定值组B | 退出 | 投入 | 24593 | DO | 启用
18 | 35kV洞大二开关 | 定值组3 遥控 | 35kV洞大二开关 定值组3 遥控 | 松江大学城站35kV 洞大二整定值组C | 退出 | 投入 | 24594 | DO | 启用
19 | 35kV洞大二开关 | 定值组4 遥控 | 35kV洞大二开关 定值组4 遥控 | 松江大学城站35kV 洞大二整定值组D | 退出 | 投入 | 24595 | DO | 启用
20 | 35kV洞大二开关 | 备自投远方 遥控 | 35kV洞大二开关 备自投远方 遥控 |  | / | 投入 | 24596 | DO | 不启用
21 | 35kV洞大二开关 | 备用 | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  | 24597 | DO | 不启用
22 | 35kV洞大二开关 | 差动装置故障 遥控 | 35kV洞大二开关 差动装置故障 遥控 | 松江大学城站35KV洞大二7SD610遥控复位 | / | 复归 | 24598 | DO | 启用
23 | 35kV洞大二开关 | 备用 | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  | 24599 | DO | 不启用
24 | 35kV洞大二开关 | 备用 | 35kV洞大二开关 备用 |  |  |  | 24600 | DO | 不启用
25 | 35kV出线一开关 | 遥控 | 35kV出线一开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24601 | DO | 不启用
26 | 35kV出线一母线闸刀 | 遥控 | 35kV出线一母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24602 | DO | 不启用
27 | 35kV出线一开关 | 保护故障 遥控 | 35kV出线一开关 保护故障 遥控 |  | / | 复归 | 24603 | DO | 不启用
28 | 35kV出线一开关 | 定值组1 遥控 | 35kV出线一开关 定值组1 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24604 | DO | 不启用
29 | 35kV出线一开关 | 定值组2 遥控 | 35kV出线一开关 定值组2 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24605 | DO | 不启用
30 | 35kV出线一开关 | 定值组3 遥控 | 35kV出线一开关 定值组3 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24606 | DO | 不启用
31 | 35kV出线一开关 | 定值组4 遥控 | 35kV出线一开关 定值组4 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24607 | DO | 不启用
32 | 35kV出线一开关 | 备自投远方 遥控 | 35kV出线一开关 备自投远方 遥控 |  | / | 投入 | 24608 | DO | 不启用
33 | 35kV出线一开关 | 备用 | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  | 24609 | DO | 不启用
34 | 35kV出线一开关 | 差动装置故障 遥控 | 35kV出线一开关 差动装置故障 遥控 |  | / | 复归 | 24610 | DO | 不启用
35 | 35kV出线一开关 | 备用 | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  | 24611 | DO | 不启用
36 | 35kV出线一开关 | 备用 | 35kV出线一开关 备用 |  |  |  | 24612 | DO | 不启用
37 | 35kV出线二开关 | 遥控 | 35kV出线二开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24613 | DO | 不启用
38 | 35kV出线二母线闸刀 | 遥控 | 35kV出线二母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24614 | DO | 不启用
39 | 35kV出线二开关 | 保护故障 遥控 | 35kV出线二开关 保护故障 遥控 |  | / | 复归 | 24615 | DO | 不启用
40 | 35kV出线二开关 | 定值组1 遥控 | 35kV出线二开关 定值组1 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24616 | DO | 不启用
41 | 35kV出线二开关 | 定值组2 遥控 | 35kV出线二开关 定值组2 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24617 | DO | 不启用
42 | 35kV出线二开关 | 定值组3 遥控 | 35kV出线二开关 定值组3 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24618 | DO | 不启用
43 | 35kV出线二开关 | 定值组4 遥控 | 35kV出线二开关 定值组4 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24619 | DO | 不启用
44 | 35kV出线二开关 | 备自投远方 遥控 | 35kV出线二开关 备自投远方 遥控 |  | / | 投入 | 24620 | DO | 不启用
45 | 35kV出线二开关 | 备用 | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  | 24621 | DO | 不启用
46 | 35kV出线二开关 | 差动装置故障 遥控 | 35kV出线二开关 差动装置故障 遥控 |  | / | 复归 | 24622 | DO | 不启用
47 | 35kV出线二开关 | 备用 | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  | 24623 | DO | 不启用
48 | 35kV出线二开关 | 备用 | 35kV出线二开关 备用 |  |  |  | 24624 | DO | 不启用
49 | 1号整流变35kV开关 | 遥控 | 1号整流变35kV开关 遥控 | 松江大学城35kV1号整流变开关 | 分闸 | 合闸 | 24625 | DO | 启用
50 | 1号整流变35kV母线闸刀 | 遥控 | 1号整流变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24626 | DO | 不启用
51 | 1号整流变35kV开关 | 保护故障 遥控 | 1号整流变35kV开关 保护故障 遥控 | 松江大学城站35kV1#整流变7SJ62遥控复位 | / | 复归 | 24627 | DO | 启用
52 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24628 | DO | 不启用
53 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24629 | DO | 不启用
54 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24630 | DO | 不启用
55 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24631 | DO | 不启用
56 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24632 | DO | 不启用
57 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24633 | DO | 不启用
58 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24634 | DO | 不启用
59 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24635 | DO | 不启用
60 | 1号整流变35kV开关 | 备用 | 1号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24636 | DO | 不启用
61 | 2号整流变35kV开关 | 遥控 | 2号整流变35kV开关 遥控 | 松江大学城35kV2号整流变开关 | 分闸 | 合闸 | 24637 | DO | 启用
62 | 2号整流变35kV母线闸刀 | 遥控 | 2号整流变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24638 | DO | 不启用
63 | 2号整流变35kV开关 | 保护故障 遥控 | 2号整流变35kV开关 保护故障 遥控 | 松江大学城站35kV2#整流变7SJ62遥控复位 | / | 复归 | 24639 | DO | 启用
64 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24640 | DO | 不启用
65 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24641 | DO | 不启用
66 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24642 | DO | 不启用
67 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24643 | DO | 不启用
68 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24644 | DO | 不启用
69 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24645 | DO | 不启用
70 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24646 | DO | 不启用
71 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24647 | DO | 不启用
72 | 2号整流变35kV开关 | 备用 | 2号整流变35kV开关 备用 |  |  |  | 24648 | DO | 不启用
73 | 35kV分段开关 | 遥控 | 35kV分段开关 遥控 | 松江大学城35kV分段开关 | 分闸 | 合闸 | 24649 | DO | 启用
74 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  | / | 复归 | 24650 | DO | 不启用
75 | 35kV分段开关 | 保护故障 遥控 | 35kV分段开关 保护故障 遥控 | 松江大学城站35kV分段7SJ62遥控复位 | / | 复归 | 24651 | DO | 启用
76 | 35kV分段开关 | 定值组1 遥控 | 35kV分段开关 定值组1 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24652 | DO | 不启用
77 | 35kV分段开关 | 定值组2 遥控 | 35kV分段开关 定值组2 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24653 | DO | 不启用
78 | 35kV分段开关 | 定值组3 遥控 | 35kV分段开关 定值组3 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24654 | DO | 不启用
79 | 35kV分段开关 | 定值组4 遥控 | 35kV分段开关 定值组4 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24655 | DO | 不启用
80 | 35kV分段开关 | 备自投 遥控 | 35kV分段开关 备自投 遥控 | 松江大学城站35KV分段自投投入 | 退出 | 投入 | 24656 | DO | 启用
81 | 35kV分段一段侧母线闸刀 | 遥控 | 35kV分段一段侧母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24657 | DO | 不启用
82 | 35kV分段二段侧母线闸刀 | 遥控 | 35kV分段二段侧母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24658 | DO | 不启用
83 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  |  |  | 24659 | DO | 不启用
84 | 35kV分段开关 | 备用 | 35kV分段开关 备用 |  |  |  | 24660 | DO | 不启用
85 | 1号电力变35kV开关 | 遥控 | 1号电力变35kV开关 遥控 | 松江大学城35kV1号电力变开关 | 分闸 | 合闸 | 24661 | DO | 启用
86 | 1号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 1号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24662 | DO | 不启用
87 | 1号电力变35kV开关 | 保护故障 遥控 | 1号电力变35kV开关 保护故障 遥控 | 松江大学城站35kV1号电力变7SJ62遥控复位 | / | 复归 | 24663 | DO | 启用
88 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24664 | DO | 不启用
89 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24665 | DO | 不启用
90 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24666 | DO | 不启用
91 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24667 | DO | 不启用
92 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24668 | DO | 不启用
93 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24669 | DO | 不启用
94 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24670 | DO | 不启用
95 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24671 | DO | 不启用
96 | 1号电力变35kV开关 | 备用 | 1号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24672 | DO | 不启用
97 | 2号电力变35kV开关 | 遥控 | 2号电力变35kV开关 遥控 | 松江大学城35kV2号电力变开关 | 分闸 | 合闸 | 24673 | DO | 启用
98 | 2号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 2号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24674 | DO | 不启用
99 | 2号电力变35kV开关 | 保护故障 遥控 | 2号电力变35kV开关 保护故障 遥控 | 松江大学城站35kV2号电力变7SJ62遥控复位 | / | 复归 | 24675 | DO | 启用
100 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24676 | DO | 不启用
101 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24677 | DO | 不启用
102 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24678 | DO | 不启用
103 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24679 | DO | 不启用
104 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24680 | DO | 不启用
105 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24681 | DO | 不启用
106 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24682 | DO | 不启用
107 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24683 | DO | 不启用
108 | 2号电力变35kV开关 | 备用 | 2号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24684 | DO | 不启用
109 | 3号电力变35kV开关 | 遥控 | 3号电力变35kV开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24685 | DO | 不启用
110 | 3号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 3号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24686 | DO | 不启用
111 | 3号电力变35kV开关 | 保护故障 遥控 | 3号电力变35kV开关 保护故障 遥控 |  | / | 复归 | 24687 | DO | 不启用
112 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24688 | DO | 不启用
113 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24689 | DO | 不启用
114 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24690 | DO | 不启用
115 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24691 | DO | 不启用
116 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24692 | DO | 不启用
117 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24693 | DO | 不启用
118 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24694 | DO | 不启用
119 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24695 | DO | 不启用
120 | 3号电力变35kV开关 | 备用 | 3号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24696 | DO | 不启用
121 | 4号电力变35kV开关 | 遥控 | 4号电力变35kV开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24697 | DO | 不启用
122 | 4号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 4号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24698 | DO | 不启用
123 | 4号电力变35kV开关 | 保护故障 遥控 | 4号电力变35kV开关 保护故障 遥控 |  | / | 复归 | 24699 | DO | 不启用
124 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24700 | DO | 不启用
125 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24701 | DO | 不启用
126 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24702 | DO | 不启用
127 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24703 | DO | 不启用
128 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24704 | DO | 不启用
129 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24705 | DO | 不启用
130 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24706 | DO | 不启用
131 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24707 | DO | 不启用
132 | 4号电力变35kV开关 | 备用 | 4号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24708 | DO | 不启用
133 | 5号电力变35kV开关 | 遥控 | 5号电力变35kV开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24709 | DO | 不启用
134 | 5号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 5号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24710 | DO | 不启用
135 | 5号电力变35kV开关 | 保护故障 遥控 | 5号电力变35kV开关 保护故障 遥控 |  | / | 复归 | 24711 | DO | 不启用
136 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24712 | DO | 不启用
137 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24713 | DO | 不启用
138 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24714 | DO | 不启用
139 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24715 | DO | 不启用
140 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24716 | DO | 不启用
141 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24717 | DO | 不启用
142 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24718 | DO | 不启用
143 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24719 | DO | 不启用
144 | 5号电力变35kV开关 | 备用 | 5号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24720 | DO | 不启用
145 | 6号电力变35kV开关 | 遥控 | 6号电力变35kV开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24721 | DO | 不启用
146 | 6号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 6号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24722 | DO | 不启用
147 | 6号电力变35kV开关 | 保护故障 遥控 | 6号电力变35kV开关 保护故障 遥控 |  | / | 复归 | 24723 | DO | 不启用
148 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24724 | DO | 不启用
149 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24725 | DO | 不启用
150 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24726 | DO | 不启用
151 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24727 | DO | 不启用
152 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24728 | DO | 不启用
153 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24729 | DO | 不启用
154 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24730 | DO | 不启用
155 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24731 | DO | 不启用
156 | 6号电力变35kV开关 | 备用 | 6号电力变35kV开关 备用 |  |  |  | 24732 | DO | 不启用
157 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24733 | DO | 不启用
158 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24734 | DO | 不启用
159 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24735 | DO | 不启用
160 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24736 | DO | 不启用
161 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24737 | DO | 不启用
162 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24738 | DO | 不启用
163 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24739 | DO | 不启用
164 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24740 | DO | 不启用
165 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24741 | DO | 不启用
166 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24742 | DO | 不启用
167 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24743 | DO | 不启用
168 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24744 | DO | 不启用
169 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24745 | DO | 不启用
170 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24746 | DO | 不启用
171 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24747 | DO | 不启用
172 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24748 | DO | 不启用
173 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24749 | DO | 不启用
174 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24750 | DO | 不启用
175 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24751 | DO | 不启用
176 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24752 | DO | 不启用
177 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24753 | DO | 不启用
178 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24754 | DO | 不启用
179 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24755 | DO | 不启用
180 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24756 | DO | 不启用
181 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24757 | DO | 不启用
182 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24758 | DO | 不启用
183 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24759 | DO | 不启用
184 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24760 | DO | 不启用
185 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24761 | DO | 不启用
186 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24762 | DO | 不启用
187 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24763 | DO | 不启用
188 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24764 | DO | 不启用
189 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24765 | DO | 不启用
190 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24766 | DO | 不启用
191 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24767 | DO | 不启用
192 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24768 | DO | 不启用
193 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24769 | DO | 不启用
194 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24770 | DO | 不启用
195 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24771 | DO | 不启用
196 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24772 | DO | 不启用
197 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24773 | DO | 不启用
198 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24774 | DO | 不启用
199 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24775 | DO | 不启用
200 | 35kV开关 | 备用 | 35kV开关 备用 |  |  |  | 24776 | DO | 不启用
201 | 1号电力变400V开关 | 遥控 | 1号电力变400V开关 遥控 | 松江大学城400V1号电力变开关 | 分闸 | 合闸 | 24777 | DO | 启用
202 | 2号电力变400V开关 | 遥控 | 2号电力变400V开关 遥控 | 松江大学城400V2号电力变开关 | 分闸 | 合闸 | 24778 | DO | 启用
203 | 400V分段开关 | 遥控 | 400V分段开关 遥控 | 松江大学城400V分段开关 | 分闸 | 合闸 | 24779 | DO | 启用
204 | 400V分段开关 | 备自投 遥控 | 400V分段开关 备自投 遥控 | 松江大学城站400V分段自投投入 | 退出 | 投入 | 24780 | DO | 启用
205 | 400V一段三类负荷总开关 | 遥控 | 400V一段三类负荷总开关 遥控 | 松江大学城I段三类负荷开关 | 分闸 | 合闸 | 24781 | DO | 启用
206 | 400V二段三类负荷总开关 | 遥控 | 400V二段三类负荷总开关 遥控 | 松江大学城II段三类负荷开关 | 分闸 | 合闸 | 24782 | DO | 启用
207 | 400V冷水机组I开关 | 遥控 | 400V冷水机组I开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24783 | DO | 不启用
208 | 400V冷水机组II开关 | 遥控 | 400V冷水机组II开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24784 | DO | 不启用
209 | 400V环控I开关 | 遥控 | 400V环控I开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24785 | DO | 不启用
210 | 400V环控II开关 | 遥控 | 400V环控II开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24786 | DO | 不启用
211 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24787 | DO | 不启用
212 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24788 | DO | 不启用
213 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24789 | DO | 不启用
214 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24790 | DO | 不启用
215 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24791 | DO | 不启用
216 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24792 | DO | 不启用
217 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24793 | DO | 不启用
218 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24794 | DO | 不启用
219 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24795 | DO | 不启用
220 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24796 | DO | 不启用
221 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24797 | DO | 不启用
222 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24798 | DO | 不启用
223 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24799 | DO | 不启用
224 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24800 | DO | 不启用
225 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24801 | DO | 不启用
226 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24802 | DO | 不启用
227 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24803 | DO | 不启用
228 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24804 | DO | 不启用
229 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24805 | DO | 不启用
230 | 400V备用 | 备用 | 400V备用 备用 |  |  |  | 24806 | DO | 不启用
231 | 信号屏 | 通讯测试 遥控 | 信号屏 通讯测试 遥控 | 松江大学城站遥控通讯测试 | 分闸 | 合闸 | 24807 | DO | 启用
232 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24808 | DO | 不启用
233 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24809 | DO | 不启用
234 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24810 | DO | 不启用
235 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24811 | DO | 不启用
236 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24812 | DO | 不启用
237 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24813 | DO | 不启用
238 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24814 | DO | 不启用
239 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24815 | DO | 不启用
240 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24816 | DO | 不启用
241 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24817 | DO | 不启用
242 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24818 | DO | 不启用
243 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24819 | DO | 不启用
244 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24820 | DO | 不启用
245 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24821 | DO | 不启用
246 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24822 | DO | 不启用
247 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24823 | DO | 不启用
248 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24824 | DO | 不启用
249 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24825 | DO | 不启用
250 | 信号屏 | 备用 | 信号屏 备用 |  |  |  | 24826 | DO | 不启用
251 | 轨电位 | 遥控 | 轨电位 遥控 | 松江大学城站车站短路器 | 分闸 | 合闸 | 24827 | DO | 启用
252 | 轨电位 | 遥控 | 轨电位 遥控 |  | / | 复位 | 24828 | DO | 不启用
253 | 轨电位 | 备用 | 轨电位 备用 |  |  |  | 24829 | DO | 不启用
254 | 轨电位 | 备用 | 轨电位 备用 |  |  |  | 24830 | DO | 不启用
255 | 轨电位 | 备用 | 轨电位 备用 |  |  |  | 24831 | DO | 不启用
256 | 轨电位 | 备用 | 轨电位 备用 |  |  |  | 24832 | DO | 不启用
257 | 轨电位 | 备用 | 轨电位 备用 |  |  |  | 24833 | DO | 不启用
258 | 轨电位 | 备用 | 轨电位 备用 |  |  |  | 24834 | DO | 不启用
259 | 轨电位 | 备用 | 轨电位 备用 |  |  |  | 24835 | DO | 不启用
260 | 轨电位 | 备用 | 轨电位 备用 |  |  |  | 24836 | DO | 不启用
261 | 2011正极闸刀 | 遥控 | 2011正极闸刀 遥控 | 松江大学城1号整流变正极闸刀 | 分闸 | 合闸 | 24837 | DO | 启用
262 | 2013正极闸刀 | 遥控 | 2013正极闸刀 遥控 | 松江大学城2号整流变正极闸刀 | 分闸 | 合闸 | 24838 | DO | 启用
263 | 2012负极闸刀 | 遥控 | 2012负极闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24839 | DO | 不启用
264 | 2014负极闸刀 | 遥控 | 2014负极闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24840 | DO | 不启用
265 | 负极柜 | 负极柜电压型框架保护 遥控 | 负极柜 负极柜电压型框架保护 遥控 |  | / | 复归 | 24841 | DO | 不启用
266 | 211开关 | 遥控 | 211开关 遥控 | 松江大学城211开关 | 分闸 | 合闸 | 24842 | DO | 启用
267 | 211开关 | 遥控 | 211开关 遥控 | 松江大学城站211开关持续短路闭锁 | / | 复归 | 24843 | DO | 启用
268 | 211开关 | 双边联跳功能 遥控 | 211开关 双边联跳功能 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24844 | DO | 不启用
269 | 211开关 | 备用 | 211开关 备用 |  |  |  | 24845 | DO | 不启用
270 | 212开关 | 遥控 | 212开关 遥控 | 松江大学城212开关 | 分闸 | 合闸 | 24846 | DO | 启用
271 | 212开关 | 遥控 | 212开关 遥控 | 松江大学城站212开关持续短路闭锁 | / | 复归 | 24847 | DO | 启用
272 | 212开关 | 双边联跳功能 遥控 | 212开关 双边联跳功能 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24848 | DO | 不启用
273 | 212开关 | 备用 | 212开关 备用 |  |  |  | 24849 | DO | 不启用
274 | 213开关 | 遥控 | 213开关 遥控 | 松江大学城213开关 | 分闸 | 合闸 | 24850 | DO | 启用
275 | 213开关 | 遥控 | 213开关 遥控 | 松江大学城站213开关持续短路闭锁 | / | 复归 | 24851 | DO | 启用
276 | 213开关 | 双边联跳功能 遥控 | 213开关 双边联跳功能 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24852 | DO | 不启用
277 | 213开关 | 备用 | 213开关 备用 |  |  |  | 24853 | DO | 不启用
278 | 214开关 | 遥控 | 214开关 遥控 | 松江大学城214开关 | 分闸 | 合闸 | 24854 | DO | 启用
279 | 214开关 | 遥控 | 214开关 遥控 | 松江大学城站214开关持续短路闭锁 | / | 复归 | 24855 | DO | 启用
280 | 214开关 | 双边联跳功能 遥控 | 214开关 双边联跳功能 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24856 | DO | 不启用
281 | 214开关 | 备用 | 214开关 备用 |  |  |  | 24857 | DO | 不启用
282 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24858 | DO | 不启用
283 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24859 | DO | 不启用
284 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24860 | DO | 不启用
285 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24861 | DO | 不启用
286 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24862 | DO | 不启用
287 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24863 | DO | 不启用
288 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24864 | DO | 不启用
289 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24865 | DO | 不启用
290 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24866 | DO | 不启用
291 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24867 | DO | 不启用
292 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24868 | DO | 不启用
293 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24869 | DO | 不启用
294 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24870 | DO | 不启用
295 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24871 | DO | 不启用
296 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24872 | DO | 不启用
297 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24873 | DO | 不启用
298 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24874 | DO | 不启用
299 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24875 | DO | 不启用
300 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24876 | DO | 不启用
301 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24877 | DO | 不启用
302 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24878 | DO | 不启用
303 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24879 | DO | 不启用
304 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24880 | DO | 不启用
305 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24881 | DO | 不启用
306 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24882 | DO | 不启用
307 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24883 | DO | 不启用
308 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24884 | DO | 不启用
309 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24885 | DO | 不启用
310 | 1500V直流开关 | 备用 | 1500V直流开关 备用 |  |  |  | 24886 | DO | 不启用
311 | 2111触网闸刀 | 遥控 | 2111触网闸刀 遥控 | 松江大学城2111触网闸刀 | 分闸 | 合闸 | 24887 | DO | 启用
312 | 2111触网闸刀 | 备用 | 2111触网闸刀 备用 |  |  |  | 24888 | DO | 不启用
313 | 2111触网闸刀 | 备用 | 2111触网闸刀 备用 |  |  |  | 24889 | DO | 不启用
314 | 2111触网闸刀 | 备用 | 2111触网闸刀 备用 |  |  |  | 24890 | DO | 不启用
315 | 2112触网闸刀 | 遥控 | 2112触网闸刀 遥控 | 松江大学城2112触网闸刀 | 分闸 | 合闸 | 24891 | DO | 启用
316 | 2112触网闸刀 | 备用 | 2112触网闸刀 备用 |  |  |  | 24892 | DO | 不启用
317 | 2112触网闸刀 | 备用 | 2112触网闸刀 备用 |  |  |  | 24893 | DO | 不启用
318 | 2112触网闸刀 | 备用 | 2112触网闸刀 备用 |  |  |  | 24894 | DO | 不启用
319 | 2113触网闸刀 | 遥控 | 2113触网闸刀 遥控 | 松江大学城2113触网闸刀 | 分闸 | 合闸 | 24895 | DO | 启用
320 | 2113触网闸刀 | 备用 | 2113触网闸刀 备用 |  |  |  | 24896 | DO | 不启用
321 | 2113触网闸刀 | 备用 | 2113触网闸刀 备用 |  |  |  | 24897 | DO | 不启用
322 | 2113触网闸刀 | 备用 | 2113触网闸刀 备用 |  |  |  | 24898 | DO | 不启用
323 | 2114触网闸刀 | 遥控 | 2114触网闸刀 遥控 | 松江大学城2114触网闸刀 | 分闸 | 合闸 | 24899 | DO | 启用
324 | 2114触网闸刀 | 备用 | 2114触网闸刀 备用 |  |  |  | 24900 | DO | 不启用
325 | 2114触网闸刀 | 备用 | 2114触网闸刀 备用 |  |  |  | 24901 | DO | 不启用
326 | 2114触网闸刀 | 备用 | 2114触网闸刀 备用 |  |  |  | 24902 | DO | 不启用
327 | 2142联络闸刀 | 遥控 | 2142联络闸刀 遥控 | 松江大学城2142下行触网联络闸刀 | 分闸 | 合闸 | 24903 | DO | 启用
328 | 2142联络闸刀 | 备用 | 2142联络闸刀 备用 |  |  |  | 24904 | DO | 不启用
329 | 2142联络闸刀 | 合闸允许 遥控 | 2142联络闸刀 合闸允许 遥控 | 松江大学城站2142触网联络闸刀合闸允许 | 退出 | 投入 | 24905 | DO | 启用
330 | 2142联络闸刀 | 备用 | 2142联络闸刀 备用 |  |  |  | 24906 | DO | 不启用
331 | 2142联络闸刀 | 备用 | 2142联络闸刀 备用 |  |  |  | 24907 | DO | 不启用
332 | 2131联络闸刀 | 遥控 | 2131联络闸刀 遥控 | 松江大学城2131上行触网联络闸刀 | 分闸 | 合闸 | 24908 | DO | 启用
333 | 2131联络闸刀 | 备用 | 2131联络闸刀 备用 |  |  |  | 24909 | DO | 不启用
334 | 2131联络闸刀 | 合闸允许 遥控 | 2131联络闸刀 合闸允许 遥控 | 松江大学城站2131触网联络闸刀合闸允许 | 退出 | 投入 | 24910 | DO | 启用
335 | 2131联络闸刀 | 备用 | 2131联络闸刀 备用 |  |  |  | 24911 | DO | 不启用
336 | 2131联络闸刀 | 备用 | 2131联络闸刀 备用 |  |  |  | 24912 | DO | 不启用
337 | 2115触网闸刀 | 遥控 | 2115触网闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24913 | DO | 不启用
338 | 2115触网闸刀 | 备用 | 2115触网闸刀 备用 |  |  |  | 24914 | DO | 不启用
339 | 2115触网闸刀 | 备用 | 2115触网闸刀 备用 |  |  |  | 24915 | DO | 不启用
340 | 2115触网闸刀 | 备用 | 2115触网闸刀 备用 |  |  |  | 24916 | DO | 不启用
341 | 2116触网闸刀 | 遥控 | 2116触网闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24917 | DO | 不启用
342 | 2116触网闸刀 | 备用 | 2116触网闸刀 备用 |  |  |  | 24918 | DO | 不启用
343 | 2116触网闸刀 | 备用 | 2116触网闸刀 备用 |  |  |  | 24919 | DO | 不启用
344 | 2116触网闸刀 | 备用 | 2116触网闸刀 备用 |  |  |  | 24920 | DO | 不启用
345 | 2152联络闸刀 | 遥控 | 2152联络闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24921 | DO | 不启用
346 | 2152联络闸刀 | 备用 | 2152联络闸刀 备用 |  |  |  | 24922 | DO | 不启用
347 | 2152联络闸刀 | 合闸允许 遥控 | 2152联络闸刀 合闸允许 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24923 | DO | 不启用
348 | 2152联络闸刀 | 备用 | 2152联络闸刀 备用 |  |  |  | 24924 | DO | 不启用
349 | 2152联络闸刀 | 备用 | 2152联络闸刀 备用 |  |  |  | 24925 | DO | 不启用
350 | 2162联络闸刀 | 遥控 | 2162联络闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24926 | DO | 不启用
351 | 2162联络闸刀 | 备用 | 2162联络闸刀 备用 |  |  |  | 24927 | DO | 不启用
352 | 2162联络闸刀 | 合闸允许 遥控 | 2162联络闸刀 合闸允许 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24928 | DO | 不启用
353 | 2162联络闸刀 | 备用 | 2162联络闸刀 备用 |  |  |  | 24929 | DO | 不启用
354 | 2162联络闸刀 | 备用 | 2162联络闸刀 备用 |  |  |  | 24930 | DO | 不启用
355 | 1500V触网闸刀 | 备用 | 1500V触网闸刀 备用 |  |  |  | 24931 | DO | 不启用
356 | 1500V触网闸刀 | 备用 | 1500V触网闸刀 备用 |  |  |  | 24932 | DO | 不启用
357 | 1500V触网闸刀 | 备用 | 1500V触网闸刀 备用 |  |  |  | 24933 | DO | 不启用
358 | 1500V触网闸刀 | 备用 | 1500V触网闸刀 备用 |  |  |  | 24934 | DO | 不启用
359 | 1500V触网闸刀 | 备用 | 1500V触网闸刀 备用 |  |  |  | 24935 | DO | 不启用
360 | 1500V触网闸刀 | 备用 | 1500V触网闸刀 备用 |  |  |  | 24936 | DO | 不启用
361 | 跟随所3号电力变35kV开关 | 遥控 | 跟随所3号电力变35kV开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24937 | DO | 不启用
362 | 跟随所3号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 跟随所3号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24938 | DO | 不启用
363 | 跟随所4号电力变35kV开关 | 遥控 | 跟随所4号电力变35kV开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24939 | DO | 不启用
364 | 跟随所4号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 跟随所4号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24940 | DO | 不启用
365 | 跟随所3号电力变400V开关 | 遥控 | 跟随所3号电力变400V开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24941 | DO | 不启用
366 | 跟随所4号电力变400V开关 | 遥控 | 跟随所4号电力变400V开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24942 | DO | 不启用
367 | 跟随所400V分段 | 遥控 | 跟随所400V分段 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24943 | DO | 不启用
368 | 跟随所400V分段 | 备自投 遥控 | 跟随所400V分段 备自投 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24944 | DO | 不启用
369 | 跟随所400V冷水机组I开关 | 遥控 | 跟随所400V冷水机组I开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24945 | DO | 不启用
370 | 跟随所400V冷水机组II开关 | 遥控 | 跟随所400V冷水机组II开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24946 | DO | 不启用
371 | 跟随所400V环控I开关 | 遥控 | 跟随所400V环控I开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24947 | DO | 不启用
372 | 跟随所400V环控II开关 | 遥控 | 跟随所400V环控II开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24948 | DO | 不启用
373 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 | 遥控 | 跟随所400V一段三类负荷总开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24949 | DO | 不启用
374 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 | 遥控 | 跟随所400V二段三类负荷总开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24950 | DO | 不启用
375 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24951 | DO | 不启用
376 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24952 | DO | 不启用
377 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24953 | DO | 不启用
378 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24954 | DO | 不启用
379 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24955 | DO | 不启用
380 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24956 | DO | 不启用
381 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24957 | DO | 不启用
382 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24958 | DO | 不启用
383 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24959 | DO | 不启用
384 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24960 | DO | 不启用
385 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24961 | DO | 不启用
386 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24962 | DO | 不启用
387 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24963 | DO | 不启用
388 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24964 | DO | 不启用
389 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24965 | DO | 不启用
390 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24966 | DO | 不启用
391 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24967 | DO | 不启用
392 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24968 | DO | 不启用
393 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24969 | DO | 不启用
394 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24970 | DO | 不启用
395 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24971 | DO | 不启用
396 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24972 | DO | 不启用
397 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24973 | DO | 不启用
398 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24974 | DO | 不启用
399 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24975 | DO | 不启用
400 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24976 | DO | 不启用
401 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24977 | DO | 不启用
402 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24978 | DO | 不启用
403 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24979 | DO | 不启用
404 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24980 | DO | 不启用
405 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24981 | DO | 不启用
406 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24982 | DO | 不启用
407 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24983 | DO | 不启用
408 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24984 | DO | 不启用
409 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24985 | DO | 不启用
410 | 跟随所 | 备用 | 跟随所 备用 |  |  |  | 24986 | DO | 不启用
411 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 | 遥控 | 2号跟随所5号电力变35kV开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24987 | DO | 不启用
412 | 2号跟随所5号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 2号跟随所5号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24988 | DO | 不启用
413 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 | 遥控 | 2号跟随所6号电力变35kV开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24989 | DO | 不启用
414 | 2号跟随所6号电力变35kV母线闸刀 | 遥控 | 2号跟随所6号电力变35kV母线闸刀 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24990 | DO | 不启用
415 | 2号跟随所5号电力变400V开关 | 遥控 | 2号跟随所5号电力变400V开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24991 | DO | 不启用
416 | 2号跟随所6号电力变400V开关 | 遥控 | 2号跟随所6号电力变400V开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24992 | DO | 不启用
417 | 2号跟随所400V分段 | 遥控 | 2号跟随所400V分段 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24993 | DO | 不启用
418 | 2号跟随所400V分段 | 备自投 遥控 | 2号跟随所400V分段 备自投 遥控 |  | 退出 | 投入 | 24994 | DO | 不启用
419 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 | 遥控 | 2号跟随所400V冷水机组I开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24995 | DO | 不启用
420 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 | 遥控 | 2号跟随所400V冷水机组II开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24996 | DO | 不启用
421 | 2号跟随所400V环控I开关 | 遥控 | 2号跟随所400V环控I开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24997 | DO | 不启用
422 | 2号跟随所400V环控II开关 | 遥控 | 2号跟随所400V环控II开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24998 | DO | 不启用
423 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 | 遥控 | 2号跟随所400V一段三类负荷总开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 24999 | DO | 不启用
424 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 | 遥控 | 2号跟随所400V二段三类负荷总开关 遥控 |  | 分闸 | 合闸 | 25000 | DO | 不启用
425 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25001 | DO | 不启用
426 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25002 | DO | 不启用
427 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25003 | DO | 不启用
428 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25004 | DO | 不启用
429 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25005 | DO | 不启用
430 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25006 | DO | 不启用
431 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25007 | DO | 不启用
432 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25008 | DO | 不启用
433 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25009 | DO | 不启用
434 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25010 | DO | 不启用
435 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25011 | DO | 不启用
436 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25012 | DO | 不启用
437 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25013 | DO | 不启用
438 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25014 | DO | 不启用
439 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25015 | DO | 不启用
440 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25016 | DO | 不启用
441 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25017 | DO | 不启用
442 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25018 | DO | 不启用
443 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25019 | DO | 不启用
444 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25020 | DO | 不启用
445 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25021 | DO | 不启用
446 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25022 | DO | 不启用
447 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25023 | DO | 不启用
448 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25024 | DO | 不启用
449 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25025 | DO | 不启用
450 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25026 | DO | 不启用
451 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25027 | DO | 不启用
452 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25028 | DO | 不启用
453 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25029 | DO | 不启用
454 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25030 | DO | 不启用
455 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25031 | DO | 不启用
456 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25032 | DO | 不启用
457 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25033 | DO | 不启用
458 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25034 | DO | 不启用
459 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25035 | DO | 不启用
460 | 2号跟随所 | 备用 | 2号跟随所 备用 |  |  |  | 25036 | DO | 不启用
调试结果
签字确认

## 35kV(10kV) (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准IEC103 ②参数： ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT
1 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 1
3 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 3 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 2
4 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 工作 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 3
5 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 无压 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 4
6 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 5
7 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 6
8 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 7
9 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | 复归 | 动作 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 8
10 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | 复归 | 动作 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 9
11 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | 复归 | 动作 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 10
12 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 不允许 | 允许 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 11
13 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 12
14 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 3 | [12 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 13
15 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 3 | [12 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 14
16 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 3 | [12 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 15
17 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | N/A | 分位 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 16
18 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | N/A | 合位 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 17
19 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | N/A | 分位 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 18
20 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | N/A | 合位 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 19
21 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | N/A | 分位 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 20
22 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 1 | N/A | 合位 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 21
23 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 22
24 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 23
25 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 24
26 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 25
27 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 26
28 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 撤除 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 27
29 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 撤除 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 28
30 |  |  |  |  | 301 |  | DI |  |  | 2 | 撤除 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 0 | 29
1 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 安 | A | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 1 | 1
2 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | A | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 2 | 2
3 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | A | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 3 | 3
4 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 8 | 8
5 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | V | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 9 | 9
6 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | V | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 10 | 10
7 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 瓦 | W | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 11 | 11
8 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Var | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 12 | 12
9 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Hz | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 13 | 13
10 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 2 | 14 | 14
11 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Wh | 222.222.223.108 | IEC103 | 3 | 1
12 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Varh | 222.222.223.108 | IEC103 | 3 | 2
13 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Wh | 222.222.223.108 | IEC103 | 3 | 3
14 |  |  |  |  | 301 |  | AI | [5 empty] | 1 | [8 empty] | Varh | 222.222.223.108 | IEC103 | 3 | 4
1 |  |  |  |  | 301 |  | DO | 脉冲 |  |  |  | 分闸 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 82
2 |  |  |  |  | 301 |  | DO |  |  |  |  | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 82
3 |  |  |  |  | 301 |  | DO |  |  |  |  | 分闸 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 83
4 |  |  |  |  | 301 |  | DO |  |  |  |  | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 83
5 |  |  |  |  | 301 |  | DO |  |  |  |  | 复归 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 16
6 |  |  |  |  | 301 |  | DO |  |  |  | 撤除 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 17
7 |  |  |  |  | 301 |  | DO |  |  |  | 撤除 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 18
8 |  |  |  |  | 301 |  | DO |  |  |  | 撤除 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 19
9 |  |  |  |  | 301 |  | DO |  |  |  | 撤除 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.108 | IEC103 | 4 | 20

## 400V (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-RTU ②参数：波特率 9600 ，1位起始位，8位数据位，1位停止位，奇校验 ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT
1 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 0 | 0 | 400V柜内配置串口服务器，经光转光纤接至信号屏所内交换机；
2 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 失压 | 有压 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 1 | 0
3 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 有压 | 失压 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 2 | 0
4 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 3 | 0
5 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 分闸 | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 4 | 0
6 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 5 | 0
7 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 失压 | 有压 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 6 | 0
8 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 有压 | 失压 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 7 | 0
9 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 8 | 0
10 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 分闸 | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 9 | 0
11 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 10 | 0
12 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 退出 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 11 | 0
13 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 启用 | 停用 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 12 | 0
14 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 分闸 | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 14 | 0
15 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 13 | 0
16 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 就地 | 远方 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 15 | 0
17 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 不允许 | 允许 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 117 | 0
18 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 退出 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 118 | 0
19 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 20 | 0
20 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 21 | 0
21 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 22 | 0
22 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 23 | 0
23 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 24 | 0
24 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 25 | 0
25 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 26 | 0
26 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 27 | 0
27 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 28 | 0
28 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 29 | 0
29 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 30 | 0
30 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 31 | 0
31 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 32 | 0
32 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 33 | 0
33 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 34 | 0
34 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 35 | 0
35 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 36 | 0
36 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 37 | 0
37 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 38 | 0
38 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 39 | 0
39 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 40 | 0
40 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 41 | 0
41 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 42 | 0
42 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 43 | 0
43 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 44 | 0
44 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 45 | 0
45 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 46 | 0
46 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 47 | 0
47 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 48 | 0
48 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 49 | 0
49 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 50 | 0
50 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 51 | 0
51 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 52 | 0
52 |  | 400V PLC |  | 低压开关室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4002 | MOBUS-RTU | 1 | 53 | 0
53 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 分位 | 合位 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 0
54 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 1
55 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 1 | 复归 | 动作 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 2
56 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 3
57 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 4
58 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 5
59 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 不允许 | 允许 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 6
60 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 661 | 0
61 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 抽出位 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 8
62 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 工作位 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 9
63 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 试验位 | [10 empty] | 222.222.223.103:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 10
64 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 分位 | 合位 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 0
65 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 1
66 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 1 | 复归 | 动作 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 2
67 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 3
68 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 4
69 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 5
70 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 不允许 | 允许 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 6
71 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 661 | 0
72 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 抽出位 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 8
73 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 工作位 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 9
74 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 试验位 | [10 empty] | 222.222.223.104:4001 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 10
75 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 分位 | 合位 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 0
76 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 1
77 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 1 | 复归 | 动作 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 2
78 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 3
79 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 4
80 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 5
81 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 不允许 | 允许 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 660 | 6
82 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 661 | 0
83 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 抽出位 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 8
84 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 工作位 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 9
85 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 试验位 | [10 empty] | 222.222.223.103:4007 | MOBUS-RTU | 4 | 15300 | 10
1 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | 1015
2 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | 1016
3 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | 1017
4 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | 999
5 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | 1000
6 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | 1001
7 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 0.001 | [11 empty] | 4 | 1048
8 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14759
9 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14760
10 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14761
11 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14762
12 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14763
13 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1015
14 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1016
15 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1017
16 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 999
17 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1000
18 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1001
19 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 0.001 | [11 empty] | 3 | 1048
20 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14759
21 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14760
22 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14761
23 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14762
24 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14763
25 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1015
26 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1016
27 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1017
28 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 999
29 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1000
30 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 1001
31 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 0.001 | [11 empty] | 3 | 1048
32 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14759
33 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14760
34 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14761
35 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14762
36 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | AI | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 14763
1 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DO |  |  |  |  | 合闸 | [12 empty] | 5 | 120
2 |  | 400V 一段 |  | 低压开关室 | 401 |  | DO |  |  |  |  | 分闸 | [12 empty] | 5 | 121
3 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DO |  |  |  |  | 合闸 | [12 empty] | 5 | 122
4 |  | 400V 二段 |  | 低压开关室 | 402 |  | DO |  |  |  |  | 分闸 | [12 empty] | 5 | 123
5 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DO |  |  |  |  | 合闸 | [12 empty] | 5 | 124
6 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DO |  |  |  |  | 分闸 | [12 empty] | 5 | 125
7 |  | 400V 分段 |  | 低压开关室 | 403 |  | DO |  |  |  | 退出 | 投入 | [12 empty] | 5 | 118

## 交直流屏 (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-RTU ②参数：波特率 9600 ，1位起始位，8位数据位，1位停止位，无校验 ③从站地址：113（71H） | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT
1 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19200 |  | 交直流屏配置串口服务器，网线接至信号屏所内交换机；
2 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19201
3 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19202
4 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19203
5 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19204
6 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19205
7 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19206
8 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19207
9 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19208
10 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19209
11 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19210
12 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19211
13 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19212
14 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19213
15 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19214
16 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19215
17 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19216
18 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19217
19 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19218
20 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19219
21 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19220
22 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19221
23 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19222
24 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19223
25 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19224
26 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19225
27 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19226
28 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19227
29 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19228
30 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19229
31 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19230
32 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19231
33 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19232
34 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19233
35 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19234
36 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19235
37 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19236
38 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19237
39 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19238
40 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19239
41 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19240
42 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19241
43 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19242
44 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19243
45 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19244
46 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19245
47 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 2 | 19246
1 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2048
2 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2049
3 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2050
4 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 安 | A | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2051
5 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2052
6 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2053
7 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2054
8 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2055
9 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2056
10 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2057
11 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2058
12 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2059
13 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2060
14 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2061
15 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2062
16 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 1 | [7 empty] | 摄氏度 | ℃ | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2063
17 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 1 | [7 empty] | 摄氏度 | ℃ | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2064
18 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2065
19 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2066
20 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2067
21 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2068
22 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2069
23 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2057
24 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2058
25 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2059
26 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2060
27 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2061
28 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 2062
29 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3644
30 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3645
31 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3646
32 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3647
33 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3648
34 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3649
35 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3650
36 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3651
37 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3652
38 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3653
39 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3654
40 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3655
41 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3656
42 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3657
43 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3658
44 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3659
45 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3660
46 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3661
47 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3662
48 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3663
49 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3664
50 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3665
51 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3666
52 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3667
53 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3668
54 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3669
55 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3670
56 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3671
57 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3672
58 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3673
59 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3674
60 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3675
61 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3676
62 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3677
63 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3678
64 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3679
65 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3680
66 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3681
67 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3682
68 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3683
69 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3684
70 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3685
71 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3686
72 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3687
73 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3688
74 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3689
75 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3690
76 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3691
77 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3692
78 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3693
79 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3694
80 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3695
81 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3696
82 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3697
83 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3698
84 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3699
85 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3700
86 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3701
87 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3702
88 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3703
89 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3704
90 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3705
91 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3706
92 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3707
93 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3708
94 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3709
95 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3710
96 |  | 交直流屏 | DC/AC | 控制室 | / |  | AI |  | 16-bit Unsigned |  |  |  | 0.001 | [7 empty] | 伏 | V | 222.222.223.102:10001 | MOBUS-RTU | 3 | 3711

## 隔离开关 (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-TCP ②从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT
1 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2111 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 0 |  | 标准触网闸刀、越区闸刀、存车线、折返线闸刀点位示例；
2 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2111 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 分闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 1
3 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2111 |  | DI |  |  | 2 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 2
4 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2111 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 3
5 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2111 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 4
6 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 5
7 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | / |  | DI |  |  | 2 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 6
8 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2131 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 7
9 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2131 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 分闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 8
10 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2131 |  | DI |  |  | 2 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 9
11 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2131 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 10
12 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2131 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 11
13 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2131 |  | DI |  |  | 2 | 退出 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 12
14 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | JC01 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 13
15 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | JC01 |  | DI |  |  | 2 | N/A | 分闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 14
16 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | JC01 |  | DI |  |  | 2 | 远方 | 就地 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 15
17 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | JC01 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 16
18 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | JC01 |  | DI |  |  | 2 | 复归 | 报警 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 17
19 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | JC01 |  | DI |  |  | 2 | 退出 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 2 | 18
1 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2111 |  | DO |  |  |  | 分闸 | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 5 | 0
2 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2131 |  | DO |  |  |  | 分闸 | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 5 | 1
3 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | 2131 |  | DO |  |  |  | 退出 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 5 | 2
4 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | JC01 |  | DO |  |  |  | 分闸 | 合闸 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 5 | 3
5 |  | 隔离开关柜 | GK | 控制室 | JC01 |  | DO |  |  |  | 退出 | 投入 | [10 empty] | 222.222.223.112:502 | MOBUS-TCP | 5 | 4

## 1500V (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-TCP ②通讯参数： ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT

## 钢轨电位限位装置 (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-TCP ②通讯参数： ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT

## 整流器 (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-TCP ②通讯参数： ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT

## 整流变温控仪 (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-RTU ②通讯参数： ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT

## 动力变温控仪 (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-RTU ②通讯参数： ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT

## 单导装置 (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-TCP ②通讯参数： ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT

## 可视化接地 (hidden)
| 通讯参数：①通讯规约：标准Modbus-TCP ②通讯参数： ③从站地址：1 | [9 empty] | 数字表示类型 |  | 点位参数 | [7 empty] | 单位 |  | 通讯协议(MOBUS-RTU、tcp/103) |  |  |  |  | 备注
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
序号 | 站名 | 设备名称 | 柜号 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名 | IO类型 | 遥控类型 | 模拟量类型 | 报警级别 | 比特值0 | 比特值1 | 比例系数 | 偏移量 | 死区 | 报警 死区 | 低低限报警值及报警等级 | 低限报警值及报警等级 | 高限报警值及报警等级 | 高高限报警值及报警等级 | 中文 | 英文 | IP地址 | 接口类型 (MOBUS-RTU、tcp/103) Protocol (MOBUS-RTU、tcp/103)、硬线 | 功能码 FUN | 地址 INIF（10进制） | 位 BIT