## 封面
轨道交通1号线北延伸、北北延伸、6号线、7号线、8号线电力监控系统更新改造项目
6号线浦电路站点表
运维支持部： _______________________________________
技术支持部： _______________________________________
维护 二部： _______________________________________
中铁电气化局：_______________________________________
监理 单位： _______________________________________

## 说明
6号线点表说明
本点表为浦电路点表
1 | 本点表包含根据标准点表制作得6号线新电力监控点表以及既有SCADA得点表描述
2 | 此点表根据标准点表规范制作，标准点表内在既有设备内不存在得点位，本次点表范围内不启用
3 | 既有设备内存在得点位，在标准点表内不存在，本次点表范围为新增，替代原有备用点位，点表内橙色表示
4 | 既有设备内存在得点位，在标准点表内不存在，本次点表范围为删除，点表内红色表示
5 | 设备位置信号，现场设备为单点得，采用标准点表内得合位。
6 | 6号线备自投改造新增点位，隔离开关改造新增点位，直流屏总故障硬接点标绿表示
7 | 小车只有单点信号，0为检修位、1为工作位，标蓝色
8 | 设备命名有变更的，标黄色显示
9 | 试点站做出后的，调整的点位

## 遥信
6号线浦电路遥信点表
序号 | 标准描述（改造后SCADA描述） | 既有CIOS描述 | 转发地址 | 0 | 1 | 备注 | 报警等级 | 说明
1 | 35KV世浦一开关 操作方式 | 35kV世浦一开关操作 | 1 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
2 | 35KV世浦一母线闸刀 位置 |  | 2 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
3 | 35KV世浦一母线闸刀 位置 | 35kV世浦一母线闸刀 | 3 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
4 | 35KV世浦一接地闸刀 位置 |  | 4 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
5 | 35KV世浦一接地闸刀 位置 | 35kV世浦一开关接地闸刀 | 5 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
6 | 35KV世浦一开关 位置 |  | 6 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
7 | 35KV世浦一开关 位置 | 35KV世浦一开关 | 7 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
8 | 35KV世浦一母线压变闸刀 位置 |  | 8 |  |  | 不启用 | 2
9 | 35KV世浦一母线压变闸刀 位置 | 35KV一段压变母线闸刀 | 9 | 分位 | 合位 | 启用 | 2
10 | 35KV世浦一母线压变接地闸刀 位置 |  | 10 |  |  | 不启用 | 2
11 | 35KV世浦一母线压变接地闸刀 位置 | 35KV一段压变接地闸刀 | 11 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 替代原备用点
12 | 35KV世浦一开关 备用 |  | 12 |  |  | 不启用
13 | 35KV世浦一开关 线路对侧地刀位置 |  | 13 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
14 | 35KV世浦一开关 备用 |  | 14 |  |  | 不启用
15 | 35KV世浦一开关 备用 |  | 15 |  |  | 不启用
16 | 35KV世浦一开关 过流保护 | 35kV世浦一开关低定值过流 | 16 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 过流取原低定值过流
17 | 35KV世浦一开关 速断保护 |  | 17 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
18 | 35KV世浦一开关 零流保护 | 35kV世浦一开关低定值零流 | 18 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 零流取原低定值零流
19 | 35KV世浦一开关 失灵保护 | 35kV世浦一开关整流机组断路器失灵 | 19 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
20 | 35KV世浦一开关 线路差动保护 | 35kV世浦一开关线路纵差保护 | 20 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
21 | 35KV世浦一开关 线路差动保护光纤通道 | 35kV世浦一开关纵差通道通道故障 | 21 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
22 | 35KV世浦一开关 线路差动保护闭锁 |  | 22 | 消失 | 出现 | 不启用 | 1
23 | 35KV世浦一开关 线路差动保护故障 |  | 23 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
24 | 35KV世浦一开关 逆功率保护 |  | 24 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 2
25 | 35KV世浦一开关 CT A相断线 | 35kV世浦一开关CT A相断线 | 25 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
26 | 35KV世浦一开关 CT B相断线 | 35kV世浦一开关CT B相断线 | 26 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
27 | 35KV世浦一开关 CT C相断线 | 35kV世浦一开关CT C相断线 | 27 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
28 | 35KV世浦一开关 备用 | 35kV世浦一开关高定值过流 | 28 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
29 | 35KV世浦一开关 备用 | 35kV世浦一开关高定值零流 | 29 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
30 | 35KV世浦一开关 纵差通道数据错误 | 35kV世浦一开关纵差通道数据错误 | 30 | 消失 | 出现 | 启用 | 2 | 替代原备用点
31 | 35KV世浦一开关 MCB控制电源小开关 | 35kV世浦一开关MCB分闸 | 31 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
32 | 35KV世浦一开关 PT MCB控制电源小开关 | 35kV世浦一开关PT MCB分闸 | 32 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
33 | 35KV世浦一开关 PT MCB控制电源总开关 |  | 33 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
34 | 35KV世浦一开关 备用 | 35kV世浦一开关3V0报警 | 34 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
35 | 35KV世浦一开关 备自投就地 |  | 35 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
36 | 35KV世浦一开关 备自投远方 |  | 36 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
37 | 35KV世浦一开关 备自投操作方式 |  | 37 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
38 | 35KV世浦一开关 备自投启动 |  | 38 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
39 | 35KV世浦一开关 备自投 | 35kV世浦一开关备自投跳闸 | 39 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 替代原备用点
40 | 35KV世浦一开关 备用 |  | 40 |  |  | 不启用
41 | 35KV世浦一开关 故障总信号 |  | 41 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
42 | 35KV世浦一开关 闸刀控制器 |  | 42 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
43 | 35KV世浦一开关 带电显示器 |  | 43 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
44 | 35KV世浦一开关 气体密度继电器 |  | 44 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
45 | 35KV世浦一开关 温湿度控制器 |  | 45 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
46 | 35KV世浦一开关 电弧 |  | 46 | 复归 | 故障 | 不启用 | 2
47 | 35KV世浦一开关 消谐装置 |  | 47 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
48 | 35KV世浦一开关 保护复归按钮触发 |  | 48 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
49 | 35KV世浦一开关 合闸允许 | 35kV世浦一开关合闸允许 | 49 | 退出 | 投入 | 启用 | 3
50 | 35KV世浦一开关 弹簧状态 | 35kV世浦一开关弹簧未储能 | 50 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
51 | 35KV世浦一开关 SF6气体压力 | 35kV世浦一开关SF6气压低 | 51 | 正常 | 异常 | 启用 | 2
52 | 35KV世浦一开关 母线SF6气体压力 |  | 52 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
53 | 35KV世浦一开关 跳闸回路断线 | 35kV世浦一开关跳闸回路断线 | 53 | 消失 | 出现 | 启用 | 2
54 | 35KV世浦一开关 电缆侧电压 |  | 54 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
55 | 35KV世浦一开关 备用 |  | 55 |  |  | 不启用
56 | 35KV世浦一开关 备用 |  | 56 |  |  | 不启用
57 | 35KV世浦一开关 定值组1 | 35kV世浦一开关A组定值运行 | 57 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
58 | 35KV世浦一开关 定值组2 | 35kV世浦一开关B组定值运行 | 58 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
59 | 35KV世浦一开关 定值组3 | 35kV世浦一开关C组定值运行 | 59 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
60 | 35KV世浦一开关 定值组4 | 35kV世浦一开关D组定值运行 | 60 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
61 | 35KV世浦二开关 操作方式 | 35kV世浦二开关操作 | 61 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
62 | 35KV世浦二母线闸刀 位置 |  | 62 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
63 | 35KV世浦二母线闸刀 位置 | 35kV世浦二母线闸刀 | 63 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
64 | 35KV世浦二接地闸刀 位置 |  | 64 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
65 | 35KV世浦二接地闸刀 位置 | 35kV世浦二开关接地闸刀 | 65 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
66 | 35KV世浦二开关 位置 |  | 66 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
67 | 35KV世浦二开关 位置 | 35KV世浦二开关 | 67 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
68 | 35KV世浦二母线压变闸刀 位置 |  | 68 |  |  | 不启用 | 2
69 | 35KV世浦二母线压变闸刀 位置 | 35KV二段压变母线闸刀 | 69 | 分位 | 合位 | 启用 | 2
70 | 35KV世浦二母线压变接地闸刀 位置 |  | 70 |  |  | 不启用 | 2
71 | 35KV世浦二母线压变接地闸刀 位置 | 35KV二段压变接地闸刀 | 71 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 替代原备用点
72 | 35KV世浦二开关 备用 |  | 72 |  |  | 不启用
73 | 35KV世浦二开关 线路对侧地刀位置 |  | 73 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
74 | 35KV世浦二开关 备用 |  | 74 |  |  | 不启用
75 | 35KV世浦二开关 备用 |  | 75 |  |  | 不启用
76 | 35KV世浦二开关 过流保护 | 35kV世浦二开关低定值过流 | 76 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 过流取原低定值过流
77 | 35KV世浦二开关 速断保护 |  | 77 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
78 | 35KV世浦二开关 零流保护 | 35kV世浦二开关低定值零流 | 78 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 零流取原低定值零流
79 | 35KV世浦二开关 失灵保护 | 35kV世浦二开关整流机组断路器失灵 | 79 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
80 | 35KV世浦二开关 线路差动保护 | 35kV世浦二开关线路纵差保护 | 80 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
81 | 35KV世浦二开关 线路差动保护光纤通道 | 35kV世浦二开关纵差通道通道故障 | 81 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
82 | 35KV世浦二开关 线路差动保护闭锁 |  | 82 | 消失 | 出现 | 不启用 | 1
83 | 35KV世浦二开关 线路差动保护故障 |  | 83 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
84 | 35KV世浦二开关 逆功率保护 |  | 84 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 2
85 | 35KV世浦二开关 CT A相断线 | 35kV世浦二开关CT A相断线 | 85 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
86 | 35KV世浦二开关 CT B相断线 | 35kV世浦二开关CT B相断线 | 86 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
87 | 35KV世浦二开关 CT C相断线 | 35kV世浦二开关CT C相断线 | 87 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
88 | 35KV世浦二开关 备用 | 35kV世浦二开关高定值过流 | 88 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
89 | 35KV世浦二开关 备用 | 35kV世浦二开关高定值零流 | 89 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
90 | 35KV世浦二开关 纵差通道数据错误 | 35kV世浦二开关纵差通道数据错误 | 90 | 消失 | 出现 | 启用 | 2 | 替代原备用点
91 | 35KV世浦二开关 MCB控制电源小开关 | 35kV世浦二开关MCB分闸 | 91 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
92 | 35KV世浦二开关 PT MCB控制电源小开关 | 35kV世浦二开关PT MCB分闸 | 92 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
93 | 35KV世浦二开关 PT MCB控制电源总开关 |  | 93 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
94 | 35KV世浦二开关 备用 | 35kV世浦二开关3V0报警 | 94 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
95 | 35KV世浦二开关 备自投就地 |  | 95 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
96 | 35KV世浦二开关 备自投远方 |  | 96 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
97 | 35KV世浦二开关 备自投操作方式 |  | 97 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
98 | 35KV世浦二开关 备自投启动 |  | 98 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
99 | 35KV世浦二开关 备自投 | 35kV世浦二开关备自投跳闸 | 99 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 替代原备用点
100 | 35KV世浦二开关 备用 |  | 100 |  |  | 不启用
101 | 35KV世浦二开关 故障总信号 |  | 101 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
102 | 35KV世浦二开关 闸刀控制器 |  | 102 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
103 | 35KV世浦二开关 带电显示器 |  | 103 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
104 | 35KV世浦二开关 气体密度继电器 |  | 104 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
105 | 35KV世浦二开关 温湿度控制器 |  | 105 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
106 | 35KV世浦二开关 电弧 |  | 106 | 复归 | 故障 | 不启用 | 2
107 | 35KV世浦二开关 消谐装置 |  | 107 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
108 | 35KV世浦二开关 保护复归按钮触发 |  | 108 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
109 | 35KV世浦二开关 合闸允许 | 35kV世浦二开关合闸允许 | 109 | 退出 | 投入 | 启用 | 3
110 | 35KV世浦二开关 弹簧状态 | 35kV世浦二开关弹簧未储能 | 110 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
111 | 35KV世浦二开关 SF6气体压力 | 35kV世浦二开关SF6气压低 | 111 | 正常 | 异常 | 启用 | 2
112 | 35KV世浦二开关 母线SF6气体压力 |  | 112 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
113 | 35KV世浦二开关 跳闸回路断线 | 35kV世浦二开关跳闸回路断线 | 113 | 消失 | 出现 | 启用 | 2
114 | 35KV世浦二开关 电缆侧电压 |  | 114 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
115 | 35KV世浦二开关 备用 |  | 115 |  |  | 不启用
116 | 35KV世浦二开关 备用 |  | 116 |  |  | 不启用
117 | 35KV世浦二开关 定值组1 | 35kV世浦二开关A组定值运行 | 117 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
118 | 35KV世浦二开关 定值组2 | 35kV世浦二开关B组定值运行 | 118 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
119 | 35KV世浦二开关 定值组3 | 35kV世浦二开关C组定值运行 | 119 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
120 | 35KV世浦二开关 定值组4 | 35kV世浦二开关D组定值运行 | 120 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
121 | 35kV浦蓝一开关 操作方式 | 35kV浦蓝一开关操作 | 121 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
122 | 35kV浦蓝一母线闸刀 位置 |  | 122 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
123 | 35kV浦蓝一母线闸刀 位置 | 35kV浦蓝一母线闸刀 | 123 | N/A | 合位 | 启用 | 2 | 单点
124 | 35kV浦蓝一接地闸刀 位置 |  | 124 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
125 | 35kV浦蓝一接地闸刀 位置 | 35kV浦蓝一开关接地闸刀 | 125 | N/A | 合位 | 启用 | 2 | 单点
126 | 35kV浦蓝一开关 位置 |  | 126 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
127 | 35kV浦蓝一开关 位置 | 35KV浦蓝一开关 | 127 | N/A | 合位 | 启用 | 2 | 单点
128 | 35kV浦蓝一母线压变闸刀 位置 |  | 128 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
129 | 35kV浦蓝一母线压变闸刀 位置 |  | 129 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
130 | 备用 |  | 130 |  |  | 不启用
131 | 备用 |  | 131 |  |  | 不启用
132 | 备用 |  | 132 |  |  | 不启用
133 | 35kV浦蓝一开关 线路对侧地刀位置 |  | 133 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
134 | 备用 |  | 134 |  |  | 不启用
135 | 备用 |  | 135 |  |  | 不启用
136 | 35kV浦蓝一开关 过流保护 | 35kV浦蓝一开关低定值过流 | 136 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 过流取原低定值过流
137 | 35kV浦蓝一开关 速断保护 |  | 137 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
138 | 35kV浦蓝一开关 零流保护 | 35kV浦蓝一开关低定值零流 | 138 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 零流取原低定值零流
139 | 35kV浦蓝一开关 失灵保护 |  | 139 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
140 | 35kV浦蓝一开关 线路差动保护 | 35kV浦蓝一开关线路纵差保护 | 140 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
141 | 35kV浦蓝一开关 线路差动保护光纤通道 | 35kV浦蓝一开关纵差通道通道故障 | 141 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
142 | 35kV浦蓝一开关 线路差动保护闭锁 |  | 142 | 消失 | 出现 | 不启用 | 1
143 | 35kV浦蓝一开关 线路差动保护故障 |  | 143 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
144 | 备用 |  | 144 |  |  | 不启用
145 | 35KV浦蓝一开关 CT A相断线 | 35kV浦蓝一开关CT A相断线 | 145 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
146 | 35KV浦蓝一开关 CT B相断线 | 35kV浦蓝一开关CT B相断线 | 146 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
147 | 35KV浦蓝一开关 CT C相断线 | 35kV浦蓝一开关CT C相断线 | 147 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
148 | 35KV浦蓝一开关 备用 | 35kV浦蓝一开关高定值过流 | 148 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
149 | 35KV浦蓝一开关 备用 | 35kV浦蓝一开关高定值零流 | 149 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
150 | 35KV浦蓝一开关 纵差通道数据错误 | 35kV浦蓝一开关纵差通道数据错误 | 150 | 消失 | 出现 | 启用 | 2 | 替代原备用点
151 | 35kV浦蓝一开关 MCB控制电源小开关 | 35kV浦蓝一开关MCB分闸 | 151 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
152 | 35kV浦蓝一开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 152 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
153 | 35kV浦蓝一开关 PT MCB控制电源总开关 |  | 153 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
154 | 备用 |  | 154 |  |  | 不启用
155 | 35kV浦蓝一开关 备自投就地 |  | 155 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
156 | 35kV浦蓝一开关 备自投远方 |  | 156 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
157 | 35kV浦蓝一开关 备自投操作方式 |  | 157 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
158 | 备用 |  | 158 |  |  | 不启用
159 | 备用 |  | 159 |  |  | 不启用
160 | 备用 |  | 160 |  |  | 不启用
161 | 35kV浦蓝一开关 故障总信号 |  | 161 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
162 | 35kV浦蓝一开关 闸刀控制器 |  | 162 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
163 | 35kV浦蓝一开关 带电显示器 |  | 163 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
164 | 35kV浦蓝一开关 气体密度继电器 |  | 164 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
165 | 35kV浦蓝一开关 温湿度控制器 |  | 165 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
166 | 35kV浦蓝一开关 电弧 |  | 166 | 复归 | 故障 | 不启用 | 2
167 | 35kV浦蓝一开关 消谐装置 |  | 167 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
168 | 35kV浦蓝一开关 保护复归按钮触发 |  | 168 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
169 | 35kV浦蓝一开关 合闸允许 | 35kV浦蓝一开关合闸允许 | 169 | 退出 | 投入 | 启用 | 3
170 | 35kV浦蓝一开关 弹簧状态 | 35kV浦蓝一开关弹簧未储能 | 170 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
171 | 35kV浦蓝一开关 SF6气体压力 | 35kV浦蓝一开关SF6气压低 | 171 | 正常 | 异常 | 启用 | 2
172 | 35kV浦蓝一开关 母线SF6气体压力 |  | 172 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
173 | 35kV浦蓝一开关 跳闸回路断线 | 35kV浦蓝一开关跳闸回路断线 | 173 | 消失 | 出现 | 启用 | 2
174 | 35kV浦蓝一开关 电缆侧电压 |  | 174 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
175 | 备用 |  | 175 |  |  | 不启用
176 | 备用 |  | 176 |  |  | 不启用
177 | 35kV浦蓝一开关 定值组1 | 35kV浦蓝一开关A组定值运行 | 177 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
178 | 35kV浦蓝一开关 定值组2 | 35kV浦蓝一开关B组定值运行 | 178 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
179 | 35kV浦蓝一开关 定值组3 | 35kV浦蓝一开关C组定值运行 | 179 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
180 | 35kV浦蓝一开关 定值组4 | 35kV浦蓝一开关D组定值运行 | 180 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
181 | 35kV浦蓝二开关 操作方式 | 35kV浦蓝二开关操作 | 181 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
182 | 35kV浦蓝二母线闸刀 位置 |  | 182 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
183 | 35kV浦蓝二母线闸刀 位置 | 35kV浦蓝二母线闸刀 | 183 | N/A | 合位 | 启用 | 2 | 单点
184 | 35kV浦蓝二接地闸刀 位置 |  | 184 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
185 | 35kV浦蓝二接地闸刀 位置 | 35kV浦蓝二开关接地闸刀 | 185 | N/A | 合位 | 启用 | 2 | 单点
186 | 35kV浦蓝二开关 位置 |  | 186 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
187 | 35kV浦蓝二开关 位置 | 35KV浦蓝二开关 | 187 | N/A | 合位 | 启用 | 2 | 单点
188 | 35kV浦蓝二母线压变闸刀 位置 |  | 188 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
189 | 35kV浦蓝二母线压变闸刀 位置 |  | 189 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
190 | 备用 |  | 190 |  |  | 不启用
191 | 备用 |  | 191 |  |  | 不启用
192 | 备用 |  | 192 |  |  | 不启用
193 | 35kV浦蓝二开关 线路对侧地刀位置 |  | 193 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
194 | 备用 |  | 194 |  |  | 不启用
195 | 备用 |  | 195 |  |  | 不启用
196 | 35kV浦蓝二开关 过流保护 | 35kV浦蓝二开关低定值过流 | 196 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 过流取原低定值过流
197 | 35kV浦蓝二开关 速断保护 |  | 197 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
198 | 35kV浦蓝二开关 零流保护 | 35kV浦蓝二开关低定值零流 | 198 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 零流取原低定值零流
199 | 35kV浦蓝二开关 失灵保护 |  | 199 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
200 | 35kV浦蓝二开关 线路差动保护 | 35kV浦蓝二开关线路纵差保护 | 200 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
201 | 35kV浦蓝二开关 线路差动保护光纤通道 | 35kV浦蓝二开关纵差通道通道故障 | 201 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
202 | 35kV浦蓝二开关 线路差动保护闭锁 |  | 202 | 消失 | 出现 | 不启用 | 1
203 | 35kV浦蓝二开关 线路差动保护故障 |  | 203 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
204 | 备用 |  | 204 |  |  | 不启用
205 | 35KV浦蓝二开关 CT A相断线 | 35kV浦蓝二开关CT A相断线 | 205 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
206 | 35KV浦蓝二开关 CT B相断线 | 35kV浦蓝二开关CT B相断线 | 206 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
207 | 35KV浦蓝二开关 CT C相断线 | 35kV浦蓝二开关CT C相断线 | 207 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
208 | 35KV浦蓝二开关 备用 | 35kV浦蓝二开关高定值过流 | 208 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
209 | 35KV浦蓝二开关 备用 | 35kV浦蓝二开关高定值零流 | 209 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
210 | 35KV浦蓝二开关 纵差通道数据错误 | 35kV浦蓝二开关纵差通道数据错误 | 210 | 消失 | 出现 | 启用 | 2 | 替代原备用点
211 | 35kV浦蓝二开关 MCB控制电源小开关 | 35kV浦蓝二开关MCB分闸 | 211 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
212 | 35kV浦蓝二开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 212 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
213 | 35kV浦蓝二开关 PT MCB控制电源总开关 |  | 213 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
214 | 备用 |  | 214 |  |  | 不启用
215 | 35kV浦蓝二开关 备自投就地 |  | 215 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
216 | 35kV浦蓝二开关 备自投远方 |  | 216 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
217 | 35kV浦蓝二开关 备自投操作方式 |  | 217 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
218 | 备用 |  | 218 |  |  | 不启用
219 | 备用 |  | 219 |  |  | 不启用
220 | 备用 |  | 220 |  |  | 不启用
221 | 35kV浦蓝二开关 故障总信号 |  | 221 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
222 | 35kV浦蓝二开关 闸刀控制器 |  | 222 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
223 | 35kV浦蓝二开关 带电显示器 |  | 223 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
224 | 35kV浦蓝二开关 气体密度继电器 |  | 224 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
225 | 35kV浦蓝二开关 温湿度控制器 |  | 225 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
226 | 35kV浦蓝二开关 电弧 |  | 226 | 复归 | 故障 | 不启用 | 2
227 | 35kV浦蓝二开关 消谐装置 |  | 227 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
228 | 35kV浦蓝二开关 保护复归按钮触发 |  | 228 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
229 | 35kV浦蓝二开关 合闸允许 | 35kV浦蓝二开关合闸允许 | 229 | 退出 | 投入 | 启用 | 3
230 | 35kV浦蓝二开关 弹簧状态 | 35kV浦蓝二开关弹簧未储能 | 230 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
231 | 35kV浦蓝二开关 SF6气体压力 | 35kV浦蓝二开关SF6气压低 | 231 | 正常 | 异常 | 启用 | 2
232 | 35kV浦蓝二开关 母线SF6气体压力 |  | 232 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
233 | 35kV浦蓝二开关 跳闸回路断线 | 35kV浦蓝二开关跳闸回路断线 | 233 | 消失 | 出现 | 启用 | 2
234 | 35kV浦蓝二开关 电缆侧电压 |  | 234 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
235 | 备用 |  | 235 |  |  | 不启用
236 | 备用 |  | 236 |  |  | 不启用
237 | 35kV浦蓝二开关 定值组1 | 35kV浦蓝二开关A组定值运行 | 237 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
238 | 35kV浦蓝二开关 定值组2 | 35kV浦蓝二开关B组定值运行 | 238 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
239 | 35kV浦蓝二开关 定值组3 | 35kV浦蓝二开关C组定值运行 | 239 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
240 | 35kV浦蓝二开关 定值组4 | 35kV浦蓝二开关D组定值运行 | 240 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
241 | 1号备用电力变35kV开关 操作方式 |  | 241 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
242 | 1号备用电力变35kV 母线闸刀位置 |  | 242 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
243 | 1号备用电力变35kV 母线闸刀位置 |  | 243 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
244 | 1号备用电力变35kV 接地闸刀位置 |  | 244 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
245 | 1号备用电力变35kV 接地闸刀位置 |  | 245 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
246 | 1号备用电力变35kV开关 位置 |  | 246 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
247 | 1号备用电力变35kV开关 位置 |  | 247 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
248 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 248 |  |  | 不启用
249 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 249 |  |  | 不启用
250 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 250 |  |  | 不启用
251 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 251 |  |  | 不启用
252 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 252 |  |  | 不启用
253 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 253 |  |  | 不启用
254 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 254 |  |  | 不启用
255 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 255 |  |  | 不启用
256 | 1号备用电力变35kV开关 过流保护 |  | 256 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
257 | 1号备用电力变35kV开关 速断保护 |  | 257 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
258 | 1号备用电力变35kV开关 零流保护 |  | 258 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
259 | 1号备用电力变35kV开关 失灵保护 |  | 259 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
260 | 1号备用电力变35kV开关 反时限过流保护 |  | 260 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
261 | 1号备用电力变35kV开关 轻过负荷保护 |  | 261 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
262 | 1号备用电力变35kV开关 重过负荷保护 |  | 262 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
263 | 1号备用电力变35kV开关 变压器高温 |  | 263 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
264 | 1号备用电力变35kV开关 变压器超温 |  | 264 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
265 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 265 |  |  | 不启用
266 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 266 |  |  | 不启用
267 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 267 |  |  | 不启用
268 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 268 |  |  | 不启用
269 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 269 |  |  | 不启用
270 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 270 |  |  | 不启用
271 | 1号备用电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 |  | 271 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
272 | 1号备用电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 272 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
273 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 273 |  |  | 不启用
274 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 274 |  |  | 不启用
275 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 275 |  |  | 不启用
276 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 276 |  |  | 不启用
277 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 277 |  |  | 不启用
278 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 278 |  |  | 不启用
279 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 279 |  |  | 不启用
280 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 280 |  |  | 不启用
281 | 1号备用电力变35kV开关 故障总信号 |  | 281 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
282 | 1号备用电力变35kV开关 闸刀控制器 |  | 282 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
283 | 1号备用电力变35kV开关 带电显示器 |  | 283 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
284 | 1号备用电力变35kV开关 气体密度继电器 |  | 284 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
285 | 1号备用电力变35kV开关 温湿度控制器 |  | 285 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
286 | 1号备用电力变35kV开关 温控仪 |  | 286 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
287 | 1号备用电力变35kV开关 变压器门状态 |  | 287 | 关闭 | 打开 | 不启用 | 3
288 | 1号备用电力变35kV开关 保护复归按钮触发 |  | 288 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
289 | 1号备用电力变35kV开关 合闸允许 |  | 289 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
290 | 1号备用电力变35kV开关 弹簧状态 |  | 290 | 已储能 | 未储能 | 不启用 | 3
291 | 1号备用电力变35kV开关 SF6气体压力 |  | 291 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
292 | 1号备用电力变35kV开关 母线SF6气体压力 |  | 292 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
293 | 1号备用电力变35kV开关 跳闸回路断线 |  | 293 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
294 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 294 |  |  | 不启用
295 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 295 |  |  | 不启用
296 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 296 |  |  | 不启用
297 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 297 |  |  | 不启用
298 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 298 |  |  | 不启用
299 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 299 |  |  | 不启用
300 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 300 |  |  | 不启用
301 | 2号备用电力变35kV开关 操作方式 |  | 301 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
302 | 2号备用电力变35kV 母线闸刀位置 |  | 302 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
303 | 2号备用电力变35kV 母线闸刀位置 |  | 303 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
304 | 2号备用电力变35kV 接地闸刀位置 |  | 304 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
305 | 2号备用电力变35kV 接地闸刀位置 |  | 305 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
306 | 2号备用电力变35kV开关 位置 |  | 306 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
307 | 2号备用电力变35kV开关 位置 |  | 307 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
308 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 308 |  |  | 不启用
309 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 309 |  |  | 不启用
310 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 310 |  |  | 不启用
311 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 311 |  |  | 不启用
312 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 312 |  |  | 不启用
313 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 313 |  |  | 不启用
314 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 314 |  |  | 不启用
315 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 315 |  |  | 不启用
316 | 2号备用电力变35kV开关 过流保护 |  | 316 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
317 | 2号备用电力变35kV开关 速断保护 |  | 317 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
318 | 2号备用电力变35kV开关 零流保护 |  | 318 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
319 | 2号备用电力变35kV开关 失灵保护 |  | 319 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
320 | 2号备用电力变35kV开关 反时限过流保护 |  | 320 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
321 | 2号备用电力变35kV开关 轻过负荷保护 |  | 321 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
322 | 2号备用电力变35kV开关 重过负荷保护 |  | 322 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
323 | 2号备用电力变35kV开关 变压器高温 |  | 323 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
324 | 2号备用电力变35kV开关 变压器超温 |  | 324 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
325 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 325 |  |  | 不启用
326 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 326 |  |  | 不启用
327 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 327 |  |  | 不启用
328 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 328 |  |  | 不启用
329 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 315 |  |  | 不启用
330 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 330 |  |  | 不启用
331 | 2号备用电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 |  | 331 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
332 | 2号备用电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 332 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
333 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 333 |  |  | 不启用
334 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 334 |  |  | 不启用
335 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 335 |  |  | 不启用
336 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 336 |  |  | 不启用
337 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 337 |  |  | 不启用
338 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 338 |  |  | 不启用
339 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 339 |  |  | 不启用
340 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 340 |  |  | 不启用
341 | 2号备用电力变35kV开关 故障总信号 |  | 341 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
342 | 2号备用电力变35kV开关 闸刀控制器 |  | 342 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
343 | 2号备用电力变35kV开关 带电显示器 |  | 343 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
344 | 2号备用电力变35kV开关 气体密度继电器 |  | 344 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
345 | 2号备用电力变35kV开关 温湿度控制器 |  | 345 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
346 | 2号备用电力变35kV开关 温控仪 |  | 346 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
347 | 2号备用电力变35kV开关 变压器门状态 |  | 347 | 关闭 | 打开 | 不启用 | 3
348 | 2号备用电力变35kV开关 保护复归按钮触发 |  | 348 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
349 | 2号备用电力变35kV开关 合闸允许 |  | 349 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
350 | 2号备用电力变35kV开关 弹簧状态 |  | 350 | 已储能 | 未储能 | 不启用 | 3
351 | 2号备用电力变35kV开关 SF6气体压力 |  | 351 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
352 | 2号备用电力变35kV开关 母线SF6气体压力 |  | 352 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
353 | 2号备用电力变35kV开关 跳闸回路断线 |  | 353 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
354 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 354 |  |  | 不启用
355 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 355 |  |  | 不启用
356 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 356 |  |  | 不启用
357 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 357 |  |  | 不启用
358 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 358 |  |  | 不启用
359 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 359 |  |  | 不启用
360 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 360 |  |  | 不启用
361 | 35kV分段开关 操作方式 | 35KV分段开关操作 | 361 | 就地 | 远方 | 启用 | 3 | 1就地0远方，管理机取反
362 | 35kV分段开关 备用 |  | 362 |  |  | 不启用
363 | 35kV分段开关 备用 |  | 363 |  |  | 不启用
364 | 35kV分段开关 备用 |  | 364 |  |  | 不启用
365 | 35kV分段开关 备用 |  | 365 |  |  | 不启用
366 | 35kV分段开关 位置 |  | 366 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
367 | 35kV分段开关 位置 | 35KV分段开关 | 367 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
368 | 35kV分段一段侧母线闸刀 位置 |  | 368 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
369 | 35kV分段一段侧母线闸刀 位置 | 35KV分段一段侧母线闸刀 | 369 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
370 | 35kV分段二段侧母线闸刀 位置 |  | 370 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
371 | 35kV分段二段侧母线闸刀 位置 | 35KV分段二段侧母线闸刀 | 371 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
372 | 35kV分段一段侧接地闸刀 位置 |  | 372 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
373 | 35kV分段一段侧接地闸刀 位置 | 35KV分段开关一段侧接地闸刀 | 373 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
374 | 35kV分段二段侧接地闸刀 位置 |  | 374 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
375 | 35kV分段二段侧接地闸刀 位置 | 35KV分段开关二段侧接地闸刀 | 375 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
376 | 35kV分段开关 过流保护 | 35KV分段开关低定值过流 | 376 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 过流取原低定值过流
377 | 35kV分段开关 备用 |  | 377 |  |  | 不启用
378 | 35kV分段开关 零流保护 | 35KV分段开关低定值零流 | 378 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 零流取原低定值零流
379 | 35kV分段开关 失灵保护 | 35KV整流机组断路器失灵 | 379 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
380 | 35kV分段开关 备自投后加速保护 |  | 380 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
381 | 35kV分段开关 自投跳一段进线 | 35KV自投跳世浦一开关 | 381 | 复归 | 动作 | 启用 | 1
382 | 35kV分段开关 自投跳二段进线 | 35KV自投跳世浦二开关 | 382 | 复归 | 动作 | 启用 | 1
383 | 35kV分段开关 备用 | 35KV分段开关高定值过流 | 383 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
384 | 35kV分段开关 备用 | 35KV分段开关高定值零流 | 384 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
385 | 35kV分段开关 备用 |  | 385 |  |  | 不启用
386 | 35kV分段开关 备用 |  | 386 |  |  | 不启用
387 | 35kV分段开关 备用 |  | 387 |  |  | 不启用
388 | 35kV分段开关 备用 |  | 388 |  |  | 不启用
389 | 35kV分段开关 备用 |  | 389 |  |  | 不启用
390 | 35kV分段开关 备用 |  | 390 |  |  | 不启用
391 | 35kV分段开关 MCB控制电源小开关 | 35KV分段开关MCB分闸 | 391 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
392 | 35kV分段开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 392 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
393 | 35kV分段开关 提升柜MCB控制电源小开关 |  | 393 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
394 | 35kV分段开关 自投合分段 | 35KV自投合分段开关 | 394 | 消失 | 出现 | 启用 | 3 | 替代原备用点
395 | 35kV分段开关 备自投就地 |  | 395 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
396 | 35kV分段开关 备自投远方 |  | 396 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
397 | 35kV分段开关 备自投操作方式 |  | 397 | 就地 | 远方 | 启用 | 3 | 备自投改造新增点
398 | 35kV分段开关 备自投启动 |  | 398 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
399 | 35kV分段开关 备自投未准备 | 35KV分段开关自投未准备 | 399 | 消失 | 出现 | 启用 | 3
400 | 35kV分段开关 备自投未成功 |  | 400 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
401 | 35kV分段开关 故障总信号 |  | 401 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
402 | 35kV分段开关 闸刀控制器 |  | 402 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
403 | 35kV分段开关 备自投 | 35KV分段开关自投开关投入 | 403 | 退出 | 投入 | 启用 | 2 | 替代原备用点
404 | 35kV分段开关 气体密度继电器 |  | 404 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
405 | 35kV分段开关 温湿度控制器 |  | 405 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
406 | 35kV分段开关 备用 |  | 406 |  |  | 不启用
407 | 35kV分段开关 备用 |  | 407 |  |  | 不启用
408 | 35kV分段开关 保护复归按钮触发 |  | 408 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
409 | 35kV分段开关 合闸允许 | 35KV分段开关合闸允许 | 409 | 退出 | 投入 | 启用 | 3
410 | 35kV分段开关 弹簧状态 | 35KV分段开关弹簧未储能 | 410 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
411 | 35kV分段开关 SF6气体压力 | 35KV分段开关SF6气压低 | 411 | 正常 | 异常 | 启用 | 2
412 | 35kV分段开关 母线SF6气体压力 |  | 412 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
413 | 35kV分段开关 跳闸回路断线 | 35KV分段开关跳闸回路断线 | 413 | 消失 | 出现 | 启用 | 3
414 | 35kV分段开关 一段母线电压 |  | 414 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
415 | 35kV分段开关 二段母线电压 |  | 415 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
416 | 35kV分段开关 备用 |  | 416 |  |  | 不启用
417 | 35kV分段开关 定值组1 | 35KV分段开关A组定值运行 | 417 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
418 | 35kV分段开关 定值组2 | 35KV分段开关B组定值运行 | 418 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
419 | 35kV分段开关 定值组3 | 35KV分段开关C组定值运行 | 419 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
420 | 35kV分段开关 定值组4 | 35KV分段开关D组定值运行 | 420 | 退出 | 投入 | 启用 | 2
421 | 1号电力变35kV开关 操作方式 | 1号电力变35KV开关操作 | 421 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
422 | 1号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 422 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
423 | 1号电力变35kV母线闸刀 位置 | 1号电力变35KV母线闸刀 | 423 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
424 | 1号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 424 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
425 | 1号电力变35kV接地闸刀 位置 | 1号电力变35KV开关接地闸刀 | 425 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
426 | 1号电力变35kV开关 位置 |  | 426 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
427 | 1号电力变35kV开关 位置 | 1号电力变35KV开关 | 427 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
428 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 428 |  |  | 不启用
429 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 429 |  |  | 不启用
430 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 430 |  |  | 不启用
431 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 431 |  |  | 不启用
432 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 432 |  |  | 不启用
433 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 433 |  |  | 不启用
434 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 434 |  |  | 不启用
435 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 435 |  |  | 不启用
436 | 1号电力变35kV开关 过流保护 | 1号电力变35KV开关低定值过流 | 436 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 过流取原低定值过流
437 | 1号电力变35kV开关 速断保护 | 1号电力变35KV开关高定值过流 | 437 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 速断取原高定值过流
438 | 1号电力变35kV开关 零流保护 | 1号电力变35KV开关低定值零流 | 438 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
439 | 1号电力变35kV开关 失灵保护 |  | 439 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
440 | 1号电力变35kV开关 反时限过流保护 | 1号电力变35KV开关反时限过流 | 440 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
441 | 1号电力变35kV开关 轻过负荷保护 | 1号电力变轻过负荷 | 441 | 复归 | 报警 | 启用 | 2
442 | 1号电力变35kV开关 重过负荷保护 |  | 442 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
443 | 1号电力变35kV开关 变压器高温 | 1号电力变高温 | 443 | 复归 | 报警 | 启用 | 2
444 | 1号电力变35kV开关 变压器超温 | 1号电力变超高温 | 444 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
445 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 445 |  |  | 不启用
446 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 446 |  |  | 不启用
447 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 447 |  |  | 不启用
448 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 448 |  |  | 不启用
449 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 449 |  |  | 不启用
450 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 450 |  |  | 不启用
451 | 1号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 | 1号电力变35KV开关MCB分闸 | 451 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
452 | 1号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 452 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
453 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 453 |  |  | 不启用
454 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 454 |  |  | 不启用
455 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 455 |  |  | 不启用
456 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 456 |  |  | 不启用
457 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 457 |  |  | 不启用
458 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 458 |  |  | 不启用
459 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 459 |  |  | 不启用
460 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 460 |  |  | 不启用
461 | 1号电力变35kV开关 故障总信号 |  | 461 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
462 | 1号电力变35kV开关 闸刀控制器 |  | 462 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
463 | 1号电力变35kV开关 带电显示器 |  | 463 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
464 | 1号电力变35kV开关 气体密度继电器 |  | 464 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
465 | 1号电力变35kV开关 温湿度控制器 |  | 465 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
466 | 1号电力变35kV开关 温控仪 | 1号电力变温控仪故障 | 466 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2
467 | 1号电力变35kV开关 变压器门状态 |  | 467 | 关闭 | 打开 | 不启用 | 3
468 | 1号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 |  | 468 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
469 | 1号电力变35kV开关 合闸允许 | 1号电力变35KV开关合闸允许 | 469 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3 | 无此点位删除
470 | 1号电力变35kV开关 弹簧状态 | 1号电力变35KV开关弹簧未储能 | 470 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
471 | 1号电力变35kV开关 SF6气体压力 | 1号电力变35KV开关SF6气压低 | 471 | 正常 | 异常 | 启用 | 2
472 | 1号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 |  | 472 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
473 | 1号电力变35kV开关 跳闸回路断线 | 1号电力变35KV开关跳闸回路断线 | 473 | 消失 | 出现 | 启用 | 3
474 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 474 |  |  | 不启用
475 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 475 |  |  | 不启用
476 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 476 |  |  | 不启用
477 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 477 |  |  | 不启用
478 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 478 |  |  | 不启用
479 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 479 |  |  | 不启用
480 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 480 |  |  | 不启用
481 | 2号电力变35kV开关 操作方式 | 2号电力变35KV开关操作 | 481 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
482 | 2号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 482 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
483 | 2号电力变35kV母线闸刀 位置 | 2号电力变35KV母线闸刀 | 483 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
484 | 2号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 484 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
485 | 2号电力变35kV接地闸刀 位置 | 2号电力变35KV开关接地闸刀 | 485 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
486 | 2号电力变35kV开关 位置 |  | 486 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
487 | 2号电力变35kV开关 位置 | 2号电力变35KV开关 | 487 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
488 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 488 |  |  | 不启用
489 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 489 |  |  | 不启用
490 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 490 |  |  | 不启用
491 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 491 |  |  | 不启用
492 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 492 |  |  | 不启用
493 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 493 |  |  | 不启用
494 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 494 |  |  | 不启用
495 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 495 |  |  | 不启用
496 | 2号电力变35kV开关 过流保护 | 2号电力变35KV开关低定值过流 | 496 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 过流取原低定值过流
497 | 2号电力变35kV开关 速断保护 | 2号电力变35KV开关高定值过流 | 497 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 速断取原高定值过流
498 | 2号电力变35kV开关 零流保护 | 2号电力变35KV开关低定值零流 | 498 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
499 | 2号电力变35kV开关 失灵保护 |  | 499 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
500 | 2号电力变35kV开关 反时限过流保护 | 2号电力变35KV开关反时限过流 | 500 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
501 | 2号电力变35kV开关 轻过负荷保护 | 2号电力变轻过负荷 | 501 | 复归 | 报警 | 启用 | 2
502 | 2号电力变35kV开关 重过负荷保护 |  | 502 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
503 | 2号电力变35kV开关 变压器高温 | 2号电力变高温 | 503 | 复归 | 报警 | 启用 | 2
504 | 2号电力变35kV开关 变压器超温 | 2号电力变超高温 | 504 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1
505 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 505 |  |  | 不启用
506 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 506 |  |  | 不启用
507 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 507 |  |  | 不启用
508 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 508 |  |  | 不启用
509 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 509 |  |  | 不启用
510 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 510 |  |  | 不启用
511 | 2号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 | 2号电力变35KV开关MCB分闸 | 511 | 合位 | 分位 | 启用 | 2
512 | 2号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 512 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
513 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 513 |  |  | 不启用
514 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 514 |  |  | 不启用
515 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 515 |  |  | 不启用
516 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 516 |  |  | 不启用
517 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 517 |  |  | 不启用
518 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 518 |  |  | 不启用
519 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 519 |  |  | 不启用
520 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 520 |  |  | 不启用
521 | 2号电力变35kV开关 故障总信号 |  | 521 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
522 | 2号电力变35kV开关 闸刀控制器 |  | 522 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
523 | 2号电力变35kV开关 带电显示器 |  | 523 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
524 | 2号电力变35kV开关 气体密度继电器 |  | 524 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
525 | 2号电力变35kV开关 温湿度控制器 |  | 525 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
526 | 2号电力变35kV开关 温控仪 | 2号电力变温控仪故障 | 526 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2
527 | 2号电力变35kV开关 变压器门状态 |  | 527 | 关闭 | 打开 | 不启用 | 3
528 | 2号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 |  | 528 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
529 | 2号电力变35kV开关 合闸允许 | 2号电力变35KV开关合闸允许 | 529 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3 | 无此点位删除
530 | 2号电力变35kV开关 弹簧状态 | 2号电力变35KV开关弹簧未储能 | 530 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
531 | 2号电力变35kV开关 SF6气体压力 | 2号电力变35KV开关SF6气压低 | 531 | 正常 | 异常 | 启用 | 2
532 | 2号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 |  | 532 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
533 | 2号电力变35kV开关 跳闸回路断线 | 2号电力变35KV开关跳闸回路断线 | 533 | 消失 | 出现 | 启用 | 3
534 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 534 |  |  | 不启用
535 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 535 |  |  | 不启用
536 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 536 |  |  | 不启用
537 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 537 |  |  | 不启用
538 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 538 |  |  | 不启用
539 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 539 |  |  | 不启用
540 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 540 |  |  | 不启用
541 | 3号电力变35kV开关 操作方式 |  | 541 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
542 | 3号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 542 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
543 | 3号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 543 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
544 | 3号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 544 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
545 | 3号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 545 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
546 | 3号电力变35kV开关 位置 |  | 546 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
547 | 3号电力变35kV开关 位置 |  | 547 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
548 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 548 |  |  | 不启用
549 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 549 |  |  | 不启用
550 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 550 |  |  | 不启用
551 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 551 |  |  | 不启用
552 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 552 |  |  | 不启用
553 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 553 |  |  | 不启用
554 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 554 |  |  | 不启用
555 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 555 |  |  | 不启用
556 | 3号电力变35kV开关 过流保护 |  | 556 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
557 | 3号电力变35kV开关 速断保护 |  | 557 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
558 | 3号电力变35kV开关 零流保护 |  | 558 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
559 | 3号电力变35kV开关 失灵保护 |  | 559 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
560 | 3号电力变35kV开关 反时限过流保护 |  | 560 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
561 | 3号电力变35kV开关 轻过负荷保护 |  | 561 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
562 | 3号电力变35kV开关 重过负荷保护 |  | 562 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
563 | 3号电力变35kV开关 变压器高温 |  | 563 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
564 | 3号电力变35kV开关 变压器超温 |  | 564 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
565 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 565 |  |  | 不启用
566 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 566 |  |  | 不启用
567 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 567 |  |  | 不启用
568 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 568 |  |  | 不启用
569 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 569 |  |  | 不启用
570 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 570 |  |  | 不启用
571 | 3号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 |  | 571 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
572 | 3号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 572 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
573 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 573 |  |  | 不启用
574 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 574 |  |  | 不启用
575 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 575 |  |  | 不启用
576 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 576 |  |  | 不启用
577 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 577 |  |  | 不启用
578 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 578 |  |  | 不启用
579 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 579 |  |  | 不启用
580 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 580 |  |  | 不启用
581 | 3号电力变35kV开关 故障总信号 |  | 581 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
582 | 3号电力变35kV开关 闸刀控制器 |  | 582 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
583 | 3号电力变35kV开关 带电显示器 |  | 583 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
584 | 3号电力变35kV开关 气体密度继电器 |  | 584 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
585 | 3号电力变35kV开关 温湿度控制器 |  | 585 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
586 | 3号电力变35kV开关 温控仪 |  | 586 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
587 | 3号电力变35kV开关 变压器门状态 |  | 587 | 关闭 | 打开 | 不启用 | 3
588 | 3号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 |  | 588 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
589 | 3号电力变35kV开关 合闸允许 |  | 589 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
590 | 3号电力变35kV开关 弹簧状态 |  | 590 | 已储能 | 未储能 | 不启用 | 3
591 | 3号电力变35kV开关 SF6气体压力 |  | 591 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
592 | 3号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 |  | 592 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
593 | 3号电力变35kV开关 跳闸回路断线 |  | 593 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
594 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 594 |  |  | 不启用
595 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 595 |  |  | 不启用
596 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 596 |  |  | 不启用
597 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 597 |  |  | 不启用
598 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 598 |  |  | 不启用
599 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 599 |  |  | 不启用
600 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 600 |  |  | 不启用
601 | 4号电力变35kV开关 操作方式 |  | 601 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
602 | 4号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 602 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
603 | 4号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 603 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
604 | 4号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 604 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
605 | 4号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 605 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
606 | 4号电力变35kV开关 位置 |  | 606 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
607 | 4号电力变35kV开关 位置 |  | 607 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
608 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 608 |  |  | 不启用
609 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 609 |  |  | 不启用
610 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 610 |  |  | 不启用
611 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 611 |  |  | 不启用
612 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 612 |  |  | 不启用
613 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 613 |  |  | 不启用
614 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 614 |  |  | 不启用
615 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 615 |  |  | 不启用
616 | 4号电力变35kV开关 过流保护 |  | 616 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
617 | 4号电力变35kV开关 速断保护 |  | 617 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
618 | 4号电力变35kV开关 零流保护 |  | 618 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
619 | 4号电力变35kV开关 失灵保护 |  | 619 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
620 | 4号电力变35kV开关 反时限过流保护 |  | 620 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
621 | 4号电力变35kV开关 轻过负荷保护 |  | 621 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
622 | 4号电力变35kV开关 重过负荷保护 |  | 622 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
623 | 4号电力变35kV开关 变压器高温 |  | 623 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
624 | 4号电力变35kV开关 变压器超温 |  | 624 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
625 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 625 |  |  | 不启用
626 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 626 |  |  | 不启用
627 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 627 |  |  | 不启用
628 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 628 |  |  | 不启用
629 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 629 |  |  | 不启用
630 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 630 |  |  | 不启用
631 | 4号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 |  | 631 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
632 | 4号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 632 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
633 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 633 |  |  | 不启用
634 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 634 |  |  | 不启用
635 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 635 |  |  | 不启用
636 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 636 |  |  | 不启用
637 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 637 |  |  | 不启用
638 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 638 |  |  | 不启用
639 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 639 |  |  | 不启用
640 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 640 |  |  | 不启用
641 | 4号电力变35kV开关 故障总信号 |  | 641 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
642 | 4号电力变35kV开关 闸刀控制器 |  | 642 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
643 | 4号电力变35kV开关 带电显示器 |  | 643 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
644 | 4号电力变35kV开关 气体密度继电器 |  | 644 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
645 | 4号电力变35kV开关 温湿度控制器 |  | 645 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
646 | 4号电力变35kV开关 温控仪 |  | 646 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
647 | 4号电力变35kV开关 变压器门状态 |  | 647 | 关闭 | 打开 | 不启用 | 3
648 | 4号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 |  | 648 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
649 | 4号电力变35kV开关 合闸允许 |  | 649 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
650 | 4号电力变35kV开关 弹簧状态 |  | 650 | 已储能 | 未储能 | 不启用 | 3
651 | 4号电力变35kV开关 SF6气体压力 |  | 651 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
652 | 4号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 |  | 652 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
653 | 4号电力变35kV开关 跳闸回路断线 |  | 653 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
654 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 654 |  |  | 不启用
655 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 655 |  |  | 不启用
656 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 656 |  |  | 不启用
657 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 657 |  |  | 不启用
658 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 658 |  |  | 不启用
659 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 659 |  |  | 不启用
660 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 660 |  |  | 不启用
661 | 5号电力变35kV开关 操作方式 |  | 661 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
662 | 5号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 662 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
663 | 5号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 663 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
664 | 5号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 664 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
665 | 5号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 665 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
666 | 5号电力变35kV开关 位置 |  | 666 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
667 | 5号电力变35kV开关 位置 |  | 667 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
668 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 668 |  |  | 不启用
669 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 669 |  |  | 不启用
670 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 670 |  |  | 不启用
671 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 671 |  |  | 不启用
672 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 672 |  |  | 不启用
673 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 673 |  |  | 不启用
674 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 674 |  |  | 不启用
675 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 675 |  |  | 不启用
676 | 5号电力变35kV开关 过流保护 |  | 676 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
677 | 5号电力变35kV开关 速断保护 |  | 677 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
678 | 5号电力变35kV开关 零流保护 |  | 678 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
679 | 5号电力变35kV开关 失灵保护 |  | 679 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
680 | 5号电力变35kV开关 反时限过流保护 |  | 680 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
681 | 5号电力变35kV开关 轻过负荷保护 |  | 681 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
682 | 5号电力变35kV开关 重过负荷保护 |  | 682 | 恢复 | 跳闸 | 不启用 | 1
683 | 5号电力变35kV开关 变压器高温 |  | 683 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
684 | 5号电力变35kV开关 变压器超温 |  | 684 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
685 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 685 |  |  | 不启用
686 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 686 |  |  | 不启用
687 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 687 |  |  | 不启用
688 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 688 |  |  | 不启用
689 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 689 |  |  | 不启用
690 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 690 |  |  | 不启用
691 | 5号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 |  | 691 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
692 | 5号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 692 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
693 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 693 |  |  | 不启用
694 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 694 |  |  | 不启用
695 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 695 |  |  | 不启用
696 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 696 |  |  | 不启用
697 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 697 |  |  | 不启用
698 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 698 |  |  | 不启用
699 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 699 |  |  | 不启用
700 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 700 |  |  | 不启用
701 | 5号电力变35kV开关 故障总信号 |  | 701 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
702 | 5号电力变35kV开关 闸刀控制器 |  | 702 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
703 | 5号电力变35kV开关 带电显示器 |  | 703 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
704 | 5号电力变35kV开关 气体密度继电器 |  | 704 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
705 | 5号电力变35kV开关 温湿度控制器 |  | 705 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
706 | 5号电力变35kV开关 温控仪 |  | 706 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
707 | 5号电力变35kV开关 变压器门状态 |  | 707 | 关闭 | 打开 | 不启用 | 3
708 | 5号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 |  | 708 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
709 | 5号电力变35kV开关 合闸允许 |  | 709 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
710 | 5号电力变35kV开关 弹簧状态 |  | 710 | 已储能 | 未储能 | 不启用 | 3
711 | 5号电力变35kV开关 SF6气体压力 |  | 711 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
712 | 5号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 |  | 712 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
713 | 5号电力变35kV开关 跳闸回路断线 |  | 713 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
714 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 714 |  |  | 不启用
715 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 715 |  |  | 不启用
716 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 716 |  |  | 不启用
717 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 717 |  |  | 不启用
718 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 718 |  |  | 不启用
719 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 719 |  |  | 不启用
720 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 720 |  |  | 不启用
721 | 6号电力变35kV开关 操作方式 |  | 721 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
722 | 6号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 722 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
723 | 6号电力变35kV母线闸刀 位置 |  | 723 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
724 | 6号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 724 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
725 | 6号电力变35kV接地闸刀 位置 |  | 725 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
726 | 6号电力变35kV开关 位置 |  | 726 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
727 | 6号电力变35kV开关 位置 |  | 727 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
728 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 728 |  |  | 不启用
729 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 729 |  |  | 不启用
730 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 730 |  |  | 不启用
731 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 731 |  |  | 不启用
732 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 732 |  |  | 不启用
733 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 733 |  |  | 不启用
734 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 734 |  |  | 不启用
735 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 735 |  |  | 不启用
736 | 6号电力变35kV开关 过流保护 |  | 736 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
737 | 6号电力变35kV开关 速断保护 |  | 737 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
738 | 6号电力变35kV开关 零流保护 |  | 738 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
739 | 6号电力变35kV开关 失灵保护 |  | 739 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
740 | 6号电力变35kV开关 反时限过流保护 |  | 740 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
741 | 6号电力变35kV开关 轻过负荷保护 |  | 741 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
742 | 6号电力变35kV开关 重过负荷保护 |  | 742 | 恢复 | 跳闸 | 不启用 | 1
743 | 6号电力变35kV开关 变压器高温 |  | 743 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
744 | 6号电力变35kV开关 变压器超温 |  | 744 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
745 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 745 |  |  | 不启用
746 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 746 |  |  | 不启用
747 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 747 |  |  | 不启用
748 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 748 |  |  | 不启用
749 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 749 |  |  | 不启用
750 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 750 |  |  | 不启用
751 | 6号电力变35kV开关 MCB控制电源小开关 |  | 751 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
752 | 6号电力变35kV开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 752 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
753 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 753 |  |  | 不启用
754 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 754 |  |  | 不启用
755 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 755 |  |  | 不启用
756 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 756 |  |  | 不启用
757 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 757 |  |  | 不启用
758 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 758 |  |  | 不启用
759 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 759 |  |  | 不启用
760 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 760 |  |  | 不启用
761 | 6号电力变35kV开关 故障总信号 |  | 761 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
762 | 6号电力变35kV开关 闸刀控制器 |  | 762 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
763 | 6号电力变35kV开关 带电显示器 |  | 763 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
764 | 6号电力变35kV开关 气体密度继电器 |  | 764 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
765 | 6号电力变35kV开关 温湿度控制器 |  | 765 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
766 | 6号电力变35kV开关 温控仪 |  | 766 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
767 | 6号电力变35kV开关 变压器门状态 |  | 767 | 关闭 | 打开 | 不启用 | 3
768 | 6号电力变35kV开关 保护复归按钮触发 |  | 768 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
769 | 6号电力变35kV开关 合闸允许 |  | 769 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
770 | 6号电力变35kV开关 弹簧状态 |  | 770 | 已储能 | 未储能 | 不启用 | 3
771 | 6号电力变35kV开关 SF6气体压力 |  | 771 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
772 | 6号电力变35kV开关 母线SF6气体压力 |  | 772 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
773 | 6号电力变35kV开关 跳闸回路断线 |  | 773 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
774 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 774 |  |  | 不启用
775 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 775 |  |  | 不启用
776 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 776 |  |  | 不启用
777 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 777 |  |  | 不启用
778 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 778 |  |  | 不启用
779 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 779 |  |  | 不启用
780 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 780 |  |  | 不启用
781 | 35kV备用进线一开关 操作方式 |  | 781 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
782 | 35kV备用进线一母线闸刀 位置 |  | 782 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
783 | 35kV备用进线一母线闸刀 位置 |  | 783 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
784 | 35kV备用进线一接地闸刀 位置 |  | 784 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
785 | 35kV备用进线一接地闸刀 位置 |  | 785 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
786 | 35kV备用进线一开关 位置 |  | 786 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
787 | 35kV备用进线一开关 位置 |  | 787 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
788 | 35kV备用进线一母线压变闸刀 位置 |  | 788 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
789 | 35kV备用进线一母线压变闸刀 位置 |  | 789 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
790 | 备用 |  | 790 |  |  | 不启用
791 | 备用 |  | 791 |  |  | 不启用
792 | 备用 |  | 792 |  |  | 不启用
793 | 35kV备用进线一开关 线路对侧地刀位置 |  | 793 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
794 | 备用 |  | 794 |  |  | 不启用
795 | 备用 |  | 795 |  |  | 不启用
796 | 35kV备用进线一开关 过流保护 |  | 796 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
797 | 35kV备用进线一开关 速断保护 |  | 797 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
798 | 35kV备用进线一开关 零流保护 |  | 798 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
799 | 35kV备用进线一开关 失灵保护 |  | 799 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
800 | 35kV备用进线一开关 线路差动保护 |  | 800 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
801 | 35kV备用进线一开关 线路差动保护光纤通道 |  | 801 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
802 | 35kV备用进线一开关 线路差动保护闭锁 |  | 802 | 消失 | 出现 | 不启用 | 1
803 | 35kV备用进线一开关 线路差动保护故障 |  | 803 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
804 | 35kV备用进线一开关 逆功率保护 |  | 804 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
805 | 备用 |  | 805 |  |  | 不启用
806 | 备用 |  | 806 |  |  | 不启用
807 | 备用 |  | 807 |  |  | 不启用
808 | 备用 |  | 808 |  |  | 不启用
809 | 备用 |  | 809 |  |  | 不启用
810 | 备用 |  | 810 |  |  | 不启用
811 | 35kV备用进线一开关 MCB控制电源小开关 |  | 811 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
812 | 35kV备用进线一开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 812 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
813 | 35kV备用进线一开关 PT MCB控制电源总开关 |  | 813 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
814 | 备用 |  | 814 |  |  | 不启用
815 | 35kV备用进线一开关 备自投就地 |  | 815 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
816 | 35kV备用进线一开关 备自投远方 |  | 816 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
817 | 35kV备用进线一开关 备自投操作方式 |  | 817 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
818 | 35kV备用进线一开关 备自投启动 |  | 818 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
819 | 备用 |  | 819 |  |  | 不启用
820 | 备用 |  | 820 |  |  | 不启用
821 | 35kV备用进线一开关 故障总信号 |  | 821 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
822 | 35kV备用进线一开关 闸刀控制器 |  | 822 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
823 | 35kV备用进线一开关 带电显示器 |  | 823 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
824 | 35kV备用进线一开关 气体密度继电器 |  | 824 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
825 | 35kV备用进线一开关 温湿度控制器 |  | 825 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
826 | 35kV备用进线一开关 电弧 |  | 826 | 复归 | 故障 | 不启用 | 2
827 | 35kV备用进线一开关 消谐装置 |  | 827 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
828 | 35kV备用进线一开关 保护复归按钮触发 |  | 828 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
829 | 35kV备用进线一开关 合闸允许 |  | 829 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
830 | 35kV备用进线一开关 弹簧状态 |  | 830 | 已储能 | 未储能 | 不启用 | 3
831 | 35kV备用进线一开关 SF6气体压力 |  | 831 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
832 | 35kV备用进线一开关 母线SF6气体压力 |  | 832 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
833 | 35kV备用进线一开关 跳闸回路断线 |  | 833 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
834 | 35kV备用进线一开关 电缆侧电压 |  | 834 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
835 | 备用 |  | 835 |  |  | 不启用
836 | 备用 |  | 836 |  |  | 不启用
837 | 35kV备用进线一开关 定值组1 |  | 837 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
838 | 35kV备用进线一开关 定值组2 |  | 838 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
839 | 35kV备用进线一开关 定值组3 |  | 839 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
840 | 35kV备用进线一开关 定值组4 |  | 840 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
841 | 35kV备用出线二开关 操作方式 |  | 841 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
842 | 35kV备用出线二母线闸刀 位置 |  | 842 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
843 | 35kV备用出线二母线闸刀 位置 |  | 843 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
844 | 35kV备用出线二接地闸刀 位置 |  | 844 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
845 | 35kV备用出线二接地闸刀 位置 |  | 845 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
846 | 35kV备用出线二开关 位置 |  | 846 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
847 | 35kV备用出线二开关 位置 |  | 847 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
848 | 35kV备用出线二母线压变闸刀 位置 |  | 848 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
849 | 35kV备用出线二母线压变闸刀 位置 |  | 849 | N/A | 合位 | 不启用 | 2
850 | 备用 |  | 850 |  |  | 不启用
851 | 备用 |  | 851 |  |  | 不启用
852 | 备用 |  | 852 |  |  | 不启用
853 | 35kV备用出线二开关 线路对侧地刀位置 |  | 853 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
854 | 备用 |  | 854 |  |  | 不启用
855 | 备用 |  | 855 |  |  | 不启用
856 | 35kV备用出线二开关 过流保护 |  | 856 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
857 | 35kV备用出线二开关 速断保护 |  | 857 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
858 | 35kV备用出线二开关 零流保护 |  | 858 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
859 | 35kV备用出线二开关 失灵保护 |  | 859 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
860 | 35kV备用出线二开关 线路差动保护 |  | 860 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
861 | 35kV备用出线二开关 线路差动保护光纤通道 |  | 861 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
862 | 35kV备用出线二开关 线路差动保护闭锁 |  | 862 | 消失 | 出现 | 不启用 | 1
863 | 35kV备用出线二开关 线路差动保护故障 |  | 863 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
864 | 备用 |  | 864 |  |  | 不启用
865 | 备用 |  | 865 |  |  | 不启用
866 | 备用 |  | 866 |  |  | 不启用
867 | 备用 |  | 867 |  |  | 不启用
868 | 备用 |  | 868 |  |  | 不启用
869 | 备用 |  | 869 |  |  | 不启用
870 | 备用 |  | 870 |  |  | 不启用
871 | 35kV备用出线二开关 MCB控制电源小开关 |  | 871 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
872 | 35kV备用出线二开关 PT MCB控制电源小开关 |  | 872 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
873 | 35kV备用出线二开关 PT MCB控制电源总开关 |  | 873 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
874 | 备用 |  | 874 |  |  | 不启用
875 | 35kV备用出线二开关 备自投就地 |  | 875 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
876 | 35kV备用出线二开关 备自投远方 |  | 876 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
877 | 35kV备用出线二开关 备自投操作方式 |  | 877 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
878 | 备用 |  | 878 |  |  | 不启用
879 | 备用 |  | 879 |  |  | 不启用
880 | 备用 |  | 880 |  |  | 不启用
881 | 35kV备用出线二开关 故障总信号 |  | 881 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
882 | 35kV备用出线二开关 闸刀控制器 |  | 882 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
883 | 35kV备用出线二开关 带电显示器 |  | 883 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
884 | 35kV备用出线二开关 气体密度继电器 |  | 884 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
885 | 35kV备用出线二开关 温湿度控制器 |  | 885 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
886 | 35kV备用出线二开关 电弧 |  | 886 | 复归 | 故障 | 不启用 | 2
887 | 35kV备用出线二开关 消谐装置 |  | 887 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 3
888 | 35kV备用出线二开关 保护复归按钮触发 |  | 888 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
889 | 35kV备用出线二开关 合闸允许 |  | 889 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
890 | 35kV备用出线二开关 弹簧状态 |  | 890 | 已储能 | 未储能 | 不启用 | 3
891 | 35kV备用出线二开关 SF6气体压力 |  | 891 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
892 | 35kV备用出线二开关 母线SF6气体压力 |  | 892 | 正常 | 异常 | 不启用 | 2
893 | 35kV备用出线二开关 跳闸回路断线 |  | 893 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
894 | 35kV备用出线二开关 电缆侧电压 |  | 894 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
895 | 备用 |  | 895 |  |  | 不启用
896 | 备用 |  | 896 |  |  | 不启用
897 | 35kV备用出线二开关 定值组1 |  | 897 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
898 | 35kV备用出线二开关 定值组2 |  | 898 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
899 | 35kV备用出线二开关 定值组3 |  | 899 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
900 | 35kV备用出线二开关 定值组4 |  | 900 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
901 | 1号电力变400V开关 操作方式 | 1号电力变400V开关操作 | 901 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
902 | 1号电力变400V开关 小车位置 | 1号电力变400V开关小车 | 902 | 试验位 | 工作位 | 启用 | 2 | 单点，0为检修位，1为工作位
903 | 1号电力变400V开关 小车位置 |  | 903 | N/A | 试验位 | 不启用 | 2
904 | 1号电力变400V开关 小车位置 |  | 904 | N/A | 检修位 | 不启用 | 2
905 | 1号电力变400V开关 位置 |  | 905 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
906 | 1号电力变400V开关 位置 | 1号电力变400V开关 | 906 | 分位 | 合位 | 启用 | 2
907 | 1号电力变400V开关 长延时脱扣保护 |  | 907 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
908 | 1号电力变400V开关 短延时脱扣保护 |  | 908 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
909 | 1号电力变400V开关 瞬动脱扣保护 |  | 909 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
910 | 1号电力变400V开关 速断保护 |  | 910 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
911 | 1号电力变400V开关 接地故障 |  | 911 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
912 | 1号电力变400V开关 故障 |  | 912 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
913 | 1号电力变400V开关 保护 | 1号电力变400V开关保护跳闸 | 913 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 替代原备用点
914 | 1号电力变400V开关 电容器 | 400V一段母线电容器故障 | 914 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
915 | 备用 |  | 915 |  |  | 不启用
916 | 1号电力变400V开关 MCB控制电源小开关 |  | 916 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
917 | 备用 |  | 917 |  |  | 不启用 | 2
918 | 备用 |  | 918 |  |  | 不启用 | 2
919 | 备用 |  | 919 |  |  | 不启用
920 | 备用 |  | 920 |  |  | 不启用 | 2
921 | 备用 |  | 921 |  |  | 不启用 | 2
922 | 1号电力变400V开关 故障总信号 |  | 922 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
923 | 1号电力变400V开关 保护装置 | 1号电力变400V开关保护装置异常 | 923 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2 | 无此点位删除
924 | 1号电力变400V开关 断路器 |  | 924 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
925 | 1号电力变400V开关 抽架模块 |  | 925 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
926 | 1号电力变400V开关 进线电压 | 1号电力变400V开关失压 | 926 | 有压 | 无压 | 启用 | 2
927 | 1号电力变400V开关 备用 |  | 927 |  |  | 不启用 | 2
928 | 1号电力变400V开关 自复 | 1号电力变400V开关自投恢复合闸 | 928 | 消失 | 出现 | 启用 | 3 | 替代原备用点
929 | 1号电力变400V开关 合闸允许 | 1号电力变400V开关合闸允许 | 929 | 退出 | 投入 | 启用 | 3
930 | 1号电力变400V开关 弹簧状态 | 1号电力变400V开关储能回路异常 | 930 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
931 | 2号电力变400V开关 操作方式 | 2号电力变400V开关操作 | 931 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
932 | 2号电力变400V开关 小车位置 | 2号电力变400V开关小车 | 932 | 试验位 | 工作位 | 启用 | 2 | 单点，0为检修位，1为工作位
933 | 2号电力变400V开关 小车位置 |  | 933 | N/A | 试验位 | 不启用 | 2
934 | 2号电力变400V开关 小车位置 |  | 934 | N/A | 检修位 | 不启用 | 2
935 | 2号电力变400V开关 位置 |  | 935 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
936 | 2号电力变400V开关 位置 | 2号电力变400V开关 | 936 | 分位 | 合位 | 启用 | 2
937 | 2号电力变400V开关 长延时脱扣保护 |  | 937 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
938 | 2号电力变400V开关 短延时脱扣保护 |  | 938 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
939 | 2号电力变400V开关 瞬动脱扣保护 |  | 939 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
940 | 2号电力变400V开关 速断保护 |  | 940 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
941 | 2号电力变400V开关 接地故障 |  | 941 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
942 | 2号电力变400V开关 故障 |  | 942 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
943 | 2号电力变400V开关 保护 | 2号电力变400V开关保护跳闸 | 943 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 替代原备用点
944 | 2号电力变400V开关 电容器故障 | 400V二段母线电容器故障 | 944 | 恢复 | 故障 | 启用 | 2 | 替代原备用点
945 | 2号电力变400V开关 备用 |  | 945 |  |  | 不启用 | 2
946 | 2号电力变400V开关 MCB控制电源小开关 |  | 946 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
947 | 2号电力变400V开关 备用 |  | 947 |  |  | 不启用 | 2
948 | 2号电力变400V开关 备用 |  | 948 |  |  | 不启用 | 2
949 | 2号电力变400V开关 备用 |  | 949 |  |  | 不启用 | 2
950 | 2号电力变400V开关 备用 |  | 950 |  |  | 不启用 | 2
951 | 2号电力变400V开关 备用 |  | 951 |  |  | 不启用 | 2
952 | 2号电力变400V开关 故障总信号 |  | 952 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
953 | 2号电力变400V开关 保护装置 | 2号电力变400V开关保护装置异常 | 953 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2 | 无此点位删除
954 | 2号电力变400V开关 断路器 |  | 954 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
955 | 2号电力变400V开关 抽架模块 |  | 955 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
956 | 2号电力变400V开关 进线电压 | 2号电力变400V开关失压 | 956 | 有压 | 无压 | 启用 | 2
957 | 2号电力变400V开关 备用 |  | 957 |  |  | 不启用 | 2
958 | 2号电力变400V开关 自复 | 2号电力变400V开关自投恢复合闸 | 958 | 消失 | 出现 | 启用 | 3 | 替代原备用点
959 | 2号电力变400V开关 合闸允许 | 2号电力变400V开关合闸允许 | 959 | 退出 | 投入 | 启用 | 3
960 | 2号电力变400V开关 弹簧状态 | 2号电力变400V开关储能回路异常 | 960 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
961 | 400V分段开关 操作方式 | 400V分段开关操作 | 961 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
962 | 400V分段开关 小车位置 | 400V母线分段开关小车 | 962 | 试验位 | 工作位 | 启用 | 2 | 单点，0为检修位，1为工作位
963 | 400V分段开关 小车位置 |  | 963 | N/A | 试验位 | 不启用 | 2
964 | 400V分段开关 小车位置 |  | 964 | N/A | 检修位 | 不启用 | 2
965 | 400V分段开关 位置 |  | 965 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
966 | 400V分段开关 位置 | 400V分段开关 | 966 | 分位 | 合位 | 启用 | 2
967 | 400V分段开关 长延时脱扣保护 |  | 967 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
968 | 400V分段开关 短延时脱扣保护 |  | 968 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
969 | 400V分段开关 瞬动脱扣保护 |  | 969 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
970 | 400V分段开关 速断保护 |  | 970 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
971 | 400V分段开关 接地故障 |  | 971 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
972 | 400V分段开关 故障 |  | 972 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
973 | 400V分段开关 保护 | 400V分段开关保护跳闸 | 973 | 复归 | 跳闸 | 启用 | 1 | 替代原备用点
974 | 400V分段开关 自投跳1号电力变400V开关 |  | 974 | 复归 | 动作 | 不启用 | 2
975 | 400V分段开关 自投跳2号电力变400V开关 |  | 975 | 复归 | 动作 | 不启用 | 2
976 | 400V分段开关 MCB控制电源小开关 |  | 976 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
977 | 400V分段开关 PLC MCB控制电源小开关 |  | 977 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
978 | 400V分段开关 备自投控制方式 |  | 978 | 就地 | 远方 | 启用 | 3 | 备自投改造新增点
979 | 400V分段开关 备自投就地 |  | 979 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
980 | 400V分段开关 备自投远方 |  | 980 | 退出 | 投入 | 不启用 | 2
981 | 400V分段开关 备自投未成功 | 400V分段开关自投失败 | 981 | 消失 | 出现 | 启用 | 3
982 | 400V分段开关 故障总信号 |  | 982 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
983 | 400V分段开关 保护装置 | 400V分段开关保护装置异常 | 983 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2 | 无此点位删除
984 | 400V分段开关 断路器 |  | 984 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
985 | 400V分段开关 抽架模块 |  | 985 | 恢复 | 故障 | 不启用 | 2
986 | 400V分段开关 PLC故障 |  | 986 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 2
987 | 400V分段开关 一段母线电压 |  | 987 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
988 | 400V分段开关 二段母线电压 |  | 988 | 有压 | 无压 | 不启用 | 3
989 | 400V分段开关 合闸允许 |  | 989 | 退出 | 投入 | 不启用 | 3
990 | 400V分段开关 弹簧状态 | 400V分段开关储能回路异常 | 990 | 已储能 | 未储能 | 启用 | 3
991 | 400V分段开关 备用 |  | 991 |  |  | 不启用
992 | 400V分段开关 备用 | 400V分段开关有压分闸 | 992 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
993 | 400V分段开关 备自投 | 400V分段开关自投装置位置投入 | 993 | 退出 | 投入 | 启用 | 2 | 替代原备用点
994 | 400V分段开关 自投成功 | 400V分段开关自投成功 | 994 | 消失 | 出现 | 启用 | 3 | 替代原备用点
995 | 400V分段开关 备用 |  | 995 |  |  | 不启用
996 | 400V分段开关 备用 |  | 996 |  |  | 不启用
997 | 400V分段开关 备用 |  | 997 |  |  | 不启用
998 | 400V分段开关 备用 |  | 998 |  |  | 不启用
999 | 400V分段开关 备用 |  | 999 |  |  | 不启用
1000 | 400V分段开关 备用 |  | 1000 |  |  | 不启用
1001 | 400V一段三类负荷总开关 操作方式 | 400V一段三类负荷开关操作 | 1001 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
1002 | 400V一段三类负荷总开关 位置 |  | 1002 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
1003 | 400V一段三类负荷总开关 位置 | 400V一段三类负荷开关 | 1003 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
1004 | 400V一段三类负荷总开关 故障 |  | 1004 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1005 | 400V一段三类负荷总开关 过流保护 |  | 1005 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1006 | 400V一段三类负荷总开关 故障总信号 | 400V一段三类负荷开关故障 | 1006 | 消失 | 出现 | 启用 | 2
1007 | 400V一段三类负荷总开关 备用 | 400V一段三类负荷开关插入位置 | 1007 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
1008 | 400V一段三类负荷总开关 备用 |  | 1008 |  |  | 不启用
1009 | 400V一段三类负荷总开关 备用 |  | 1009 |  |  | 不启用
1010 | 400V一段三类负荷总开关 备用 |  | 1010 |  |  | 不启用
1011 | 400V二段三类负荷总开关 操作方式 | 400V二段三类负荷开关操作 | 1011 | 就地 | 远方 | 启用 | 3
1012 | 400V二段三类负荷总开关 位置 |  | 1012 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
1013 | 400V二段三类负荷总开关 位置 | 400V二段三类负荷开关 | 1013 | 分位 | 合位 | 启用 | 2 | 单点
1014 | 400V二段三类负荷总开关 故障 |  | 1014 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1015 | 400V二段三类负荷总开关 过流保护 |  | 1015 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1016 | 400V二段三类负荷总开关 故障总信号 | 400V二段三类负荷开关故障 | 1016 | 消失 | 出现 | 启用 | 2
1017 | 400V二段三类负荷总开关 备用 | 400V二段三类负荷开关插入位置 | 1017 |  |  | 不启用 |  | 无此点位删除
1018 | 400V二段三类负荷总开关 备用 |  | 1018 |  |  | 不启用
1019 | 400V二段三类负荷总开关 备用 |  | 1019 |  |  | 不启用
1020 | 400V二段三类负荷总开关 备用 |  | 1020 |  |  | 不启用
1021 | 400V冷水机组I开关 操作方式 |  | 1021 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
1022 | 400V冷水机组I开关 小车位置 |  | 1022 | N/A | 工作位 | 不启用 | 2
1023 | 400V冷水机组I开关 小车位置 |  | 1023 | N/A | 试验位 | 不启用 | 2
1024 | 400V冷水机组I开关 小车位置 |  | 1024 | N/A | 检修位 | 不启用 | 2
1025 | 400V冷水机组I开关 位置 |  | 1025 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
1026 | 400V冷水机组I开关 位置 |  | 1026 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
1027 | 400V冷水机组I开关 长延时脱扣保护 |  | 1027 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1028 | 400V冷水机组I开关 短延时脱扣保护 |  | 1028 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1029 | 400V冷水机组I开关 瞬动脱扣保护 |  | 1029 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1030 | 400V冷水机组I开关 速断保护 |  | 1030 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1031 | 400V冷水机组I开关 备用 |  | 1031 |  |  | 不启用
1032 | 400V冷水机组I开关 故障 |  | 1032 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1033 | 400V冷水机组I开关 备用 |  | 1033 |  |  | 不启用
1034 | 400V冷水机组I开关 备用 |  | 1034 |  |  | 不启用
1035 | 400V冷水机组I开关 备用 |  | 1035 |  |  | 不启用
1036 | 400V冷水机组I开关 MCB控制电源小开关 |  | 1036 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
1037 | 400V冷水机组I开关 备用 |  | 1037 |  |  | 不启用
1038 | 400V冷水机组I开关 备用 |  | 1038 |  |  | 不启用
1039 | 400V冷水机组I开关 备用 |  | 1039 |  |  | 不启用
1040 | 400V冷水机组I开关 故障总信号 |  | 1040 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
1041 | 400V冷水机组II开关 操作方式 |  | 1041 | 就地 | 远方 | 不启用 | 3
1042 | 400V冷水机组II开关 小车位置 |  | 1042 | N/A | 工作位 | 不启用 | 2
1043 | 400V冷水机组II开关 小车位置 |  | 1043 | N/A | 试验位 | 不启用 | 2
1044 | 400V冷水机组II开关 小车位置 |  | 1044 | N/A | 检修位 | 不启用 | 2
1045 | 400V冷水机组II开关 位置 |  | 1045 | N/A | 分位 | 不启用 | 2
1046 | 400V冷水机组II开关 位置 |  | 1046 | 分位 | 合位 | 不启用 | 2
1047 | 400V冷水机组II开关 长延时脱扣保护 |  | 1047 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1048 | 400V冷水机组II开关 短延时脱扣保护 |  | 1048 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1049 | 400V冷水机组II开关 瞬动脱扣保护 |  | 1049 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1050 | 400V冷水机组II开关 速断保护 |  | 1050 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1051 | 400V冷水机组II开关 备用 |  | 1051 |  |  | 不启用
1052 | 400V冷水机组II开关 故障 |  | 1052 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 1
1053 | 400V冷水机组II开关 备用 |  | 1053 |  |  | 不启用
1054 | 400V冷水机组II开关 备用 |  | 1054 |  |  | 不启用
1055 | 400V冷水机组II开关 备用 |  | 1055 |  |  | 不启用
1056 | 400V冷水机组II开关 MCB控制电源小开关 |  | 1056 | 合位 | 分位 | 不启用 | 2
1057 | 400V冷水机组II开关 备用 |  | 1057 |  |  | 不启用
1058 | 400V冷水机组II开关 备用 |  | 1058 |  |  | 不启用
1059 | 400V冷水机组II开关 备用 |  | 1059 |  |  | 不启用
1060 | 400V冷水机组II开关 故障总信号 |  | 1060 | 消失 | 出现 | 不启用 | 2
1061 | 400V环控I开关 操作方式 |  | 1061 | 就地 | 远方 | 不启用 | 4
1062 | 400V环控I开关 小车位置 |  | 1062 | N/A | 工作位 | 不启用 | 4
1063 | 400V环控I开关 小车位置 |  | 1063 | N/A | 试验位 | 不启用 | 4
1064 | 400V环控I开关 小车位置 |  | 1064 | N/A | 检修位 | 不启用 | 4
1065 | 400V环控I开关 位置 |  | 1065 | N/A | 分位 | 不启用 | 4
1066 | 400V环控I开关 位置 |  | 1066 | N/A | 合位 | 不启用 | 4
1067 | 400V环控I开关 长延时脱扣保护 |  | 1067 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1068 | 400V环控I开关 短延时脱扣保护 |  | 1068 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1069 | 400V环控I开关 瞬动脱扣保护 |  | 1069 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1070 | 400V环控I开关 速断保护 |  | 1070 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1071 | 400V环控I开关 备用 |  | 1071 |  |  | 不启用
1072 | 400V环控I开关 故障 |  | 1072 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1073 | 400V环控I开关 备用 |  | 1073 |  |  | 不启用
1074 | 400V环控I开关 备用 |  | 1074 |  |  | 不启用
1075 | 400V环控I开关 备用 |  | 1075 |  |  | 不启用
1076 | 400V环控I开关 MCB控制电源小开关 |  | 1076 | 合位 | 分位 | 不启用 | 4
1077 | 400V环控I开关 备用 |  | 1077 |  |  | 不启用
1078 | 400V环控I开关 备用 |  | 1078 |  |  | 不启用
1079 | 400V环控I开关 备用 |  | 1079 |  |  | 不启用
1080 | 400V环控I开关 故障总信号 |  | 1080 | 消失 | 出现 | 不启用 | 4
1081 | 400V环控II开关 操作方式 |  | 1081 | 就地 | 远方 | 不启用 | 4
1082 | 400V环控II开关 小车位置 |  | 1082 | N/A | 工作位 | 不启用 | 4
1083 | 400V环控II开关 小车位置 |  | 1083 | N/A | 试验位 | 不启用 | 4
1084 | 400V环控II开关 小车位置 |  | 1084 | N/A | 检修位 | 不启用 | 4
1085 | 400V环控II开关 位置 |  | 1085 | N/A | 分位 | 不启用 | 4
1086 | 400V环控II开关 位置 |  | 1086 | N/A | 合位 | 不启用 | 4
1087 | 400V环控II开关 长延时脱扣保护 |  | 1087 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1088 | 400V环控II开关 短延时脱扣保护 |  | 1088 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1089 | 400V环控II开关 瞬动脱扣保护 |  | 1089 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1090 | 400V环控II开关 速断保护 |  | 1090 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1091 | 400V环控II开关 备用 |  | 1091 |  |  | 不启用
1092 | 400V环控II开关 故障 |  | 1092 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1093 | 400V环控II开关 备用 |  | 1093 |  |  | 不启用
1094 | 400V环控II开关 备用 |  | 1094 |  |  | 不启用
1095 | 400V环控II开关 备用 |  | 1095 |  |  | 不启用
1096 | 400V环控II开关 MCB控制电源小开关 |  | 1096 | 合位 | 分位 | 不启用 | 4
1097 | 400V环控II开关 备用 |  | 1097 |  |  | 不启用
1098 | 400V环控II开关 备用 |  | 1098 |  |  | 不启用
1099 | 400V环控II开关 备用 |  | 1099 |  |  | 不启用
1100 | 400V环控II开关 故障总信号 |  | 1100 | 消失 | 出现 | 不启用 | 4
1101 | 400V通信（信号）I开关 操作方式 |  | 1101 | 就地 | 远方 | 不启用 | 4
1102 | 400V通信（信号）I开关 位置 |  | 1102 | N/A | 分位 | 不启用 | 4
1103 | 400V通信（信号）I开关 位置 |  | 1103 | N/A | 合位 | 不启用 | 4
1104 | 400V通信（信号）I开关 故障 |  | 1104 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1105 | 400V通信（信号）I开关 过流保护 |  | 1105 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1106 | 400V通信（信号）I开关 故障总信号 |  | 1106 | 消失 | 出现 | 不启用 | 4
1107 | 400V通信（信号）I开关 备用 |  | 1107 |  |  | 不启用
1108 | 400V通信（信号）I开关 备用 |  | 1108 |  |  | 不启用
1109 | 400V通信（信号）I开关 备用 |  | 1109 |  |  | 不启用
1110 | 400V通信（信号）I开关 备用 |  | 1110 |  |  | 不启用
1111 | 400V通信（信号）II开关 操作方式 |  | 1111 | 就地 | 远方 | 不启用 | 4
1112 | 400V通信（信号）II开关 位置 |  | 1112 | N/A | 分位 | 不启用 | 4
1113 | 400V通信（信号）II开关 位置 |  | 1113 | N/A | 合位 | 不启用 | 4
1114 | 400V通信（信号）II开关 故障 |  | 1114 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1115 | 400V通信（信号）II开关 过流保护 |  | 1115 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1116 | 400V通信（信号）II开关 故障总信号 |  | 1116 | 消失 | 出现 | 不启用 | 4
1117 | 400V通信（信号）II开关 备用 |  | 1117 |  |  | 不启用
1118 | 400V通信（信号）II开关 备用 |  | 1118 |  |  | 不启用
1119 | 400V通信（信号）II开关 备用 |  | 1119 |  |  | 不启用
1120 | 400V通信（信号）II开关 备用 |  | 1120 |  |  | 不启用
1121 | 备用 |  | 1121 |  |  | 不启用
1122 | 备用 |  | 1122 |  |  | 不启用
1123 | 备用 |  | 1123 |  |  | 不启用
1124 | 备用 |  | 1124 |  |  | 不启用
1125 | 备用 |  | 1125 |  |  | 不启用
1126 | 备用 |  | 1126 |  |  | 不启用
1127 | 备用 |  | 1127 |  |  | 不启用
1128 | 备用 |  | 1128 |  |  | 不启用
1129 | 备用 |  | 1129 |  |  | 不启用
1130 | 备用 |  | 1130 |  |  | 不启用
1131 | 备用 |  | 1131 |  |  | 不启用
1132 | 备用 |  | 1132 |  |  | 不启用
1133 | 备用 |  | 1133 |  |  | 不启用
1134 | 备用 |  | 1134 |  |  | 不启用
1135 | 备用 |  | 1135 |  |  | 不启用
1136 | 备用 |  | 1136 |  |  | 不启用
1137 | 备用 |  | 1137 |  |  | 不启用
1138 | 备用 |  | 1138 |  |  | 不启用
1139 | 备用 |  | 1139 |  |  | 不启用
1140 | 备用 |  | 1140 |  |  | 不启用
1141 | 备用 |  | 1141 |  |  | 不启用
1142 | 备用 |  | 1142 |  |  | 不启用
1143 | 备用 |  | 1143 |  |  | 不启用
1144 | 备用 |  | 1144 |  |  | 不启用
1145 | 备用 |  | 1145 |  |  | 不启用
1146 | 备用 |  | 1146 |  |  | 不启用
1147 | 备用 |  | 1147 |  |  | 不启用
1148 | 备用 |  | 1148 |  |  | 不启用
1149 | 备用 |  | 1149 |  |  | 不启用
1150 | 备用 |  | 1150 |  |  | 不启用
1151 | 备用 |  | 1151 |  |  | 不启用
1152 | 备用 |  | 1152 |  |  | 不启用
1153 | 备用 |  | 1153 |  |  | 不启用
1154 | 备用 |  | 1154 |  |  | 不启用
1155 | 备用 |  | 1155 |  |  | 不启用
1156 | 备用 |  | 1156 |  |  | 不启用
1157 | 备用 |  | 1157 |  |  | 不启用
1158 | 备用 |  | 1158 |  |  | 不启用
1159 | 备用 |  | 1159 |  |  | 不启用
1160 | 备用 |  | 1160 |  |  | 不启用
1161 | 备用 |  | 1161 |  |  | 不启用
1162 | 备用 |  | 1162 |  |  | 不启用
1163 | 备用 |  | 1163 |  |  | 不启用
1164 | 备用 |  | 1164 |  |  | 不启用
1165 | 备用 |  | 1165 |  |  | 不启用
1166 | 备用 |  | 1166 |  |  | 不启用
1167 | 备用 |  | 1167 |  |  | 不启用
1168 | 备用 |  | 1168 |  |  | 不启用
1169 | 备用 |  | 1169 |  |  | 不启用
1170 | 备用 |  | 1170 |  |  | 不启用
1171 | 备用 |  | 1171 |  |  | 不启用
1172 | 备用 |  | 1172 |  |  | 不启用
1173 | 备用 |  | 1173 |  |  | 不启用
1174 | 备用 |  | 1174 |  |  | 不启用
1175 | 备用 |  | 1175 |  |  | 不启用
1176 | 备用 |  | 1176 |  |  | 不启用
1177 | 备用 |  | 1177 |  |  | 不启用
1178 | 备用 |  | 1178 |  |  | 不启用
1179 | 备用 |  | 1179 |  |  | 不启用
1180 | 备用 |  | 1180 |  |  | 不启用
1181 | 备用 |  | 1181 |  |  | 不启用
1182 | 备用 |  | 1182 |  |  | 不启用
1183 | 备用 |  | 1183 |  |  | 不启用
1184 | 备用 |  | 1184 |  |  | 不启用
1185 | 备用 |  | 1185 |  |  | 不启用
1186 | 备用 |  | 1186 |  |  | 不启用
1187 | 备用 |  | 1187 |  |  | 不启用
1188 | 备用 |  | 1188 |  |  | 不启用
1189 | 备用 |  | 1189 |  |  | 不启用
1190 | 备用 |  | 1190 |  |  | 不启用
1191 | 备用 |  | 1191 |  |  | 不启用
1192 | 备用 |  | 1192 |  |  | 不启用
1193 | 备用 |  | 1193 |  |  | 不启用
1194 | 备用 |  | 1194 |  |  | 不启用
1195 | 备用 |  | 1195 |  |  | 不启用
1196 | 备用 |  | 1196 |  |  | 不启用
1197 | 备用 |  | 1197 |  |  | 不启用
1198 | 备用 |  | 1198 |  |  | 不启用
1199 | 备用 |  | 1199 |  |  | 不启用
1200 | 备用 |  | 1200 |  |  | 不启用
1201 | 交直流屏 交流失电 |  | 1201 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1202 | 交直流屏 母线过压 |  | 1202 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1203 | 交直流屏 母线欠压 |  | 1203 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1204 | 交直流屏 电池组过压 |  | 1204 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1205 | 交直流屏 电池组欠压 |  | 1205 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1206 | 交直流屏 总故障报警 |  | 1206 | 消失 | 出现 | 启用 | 3 | 不传至CIOS
1207 | 交直流屏 单体电池 |  | 1207 | 恢复 | 异常 | 不启用 | 3
1208 | 交直流屏 电池温度 |  | 1208 | 恢复 | 异常 | 不启用 | 3
1209 | 交直流屏 直流馈线开关 |  | 1209 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 3
1210 | 交直流屏 交流馈线开关 |  | 1210 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 3
1211 | 交直流屏 直流屏总故障 |  | 1211 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1212 | 交直流屏 交流屏总故障 |  | 1212 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1213 | EPS 交流进线失电 |  | 1213 | 复归 | 报警 | 不启用 | 4
1214 | EPS 电池组过压 |  | 1214 | 复归 | 报警 | 不启用 | 4
1215 | EPS 电池组欠压 |  | 1215 | 复归 | 报警 | 不启用 | 4
1216 | EPS 总故障报警 |  | 1216 | 消失 | 出现 | 不启用 | 4
1217 | EPS 单体电池 |  | 1217 | 恢复 | 异常 | 不启用 | 4
1218 | EPS 电池温度 |  | 1218 | 恢复 | 异常 | 不启用 | 4
1219 | EPS 馈线开关 |  | 1219 | 复归 | 跳闸 | 不启用 | 4
1220 | EPS 备用 |  | 1220 |  |  | 不启用
1221 | UPS1 交流输入故障 |  | 1221 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1222 | UPS1 功率模块故障 |  | 1222 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1223 | UPS1 通信故障 |  | 1223 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1224 | UPS1 正电池组总故障 |  | 1224 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1225 | UPS1 负电池组总故障 |  | 1225 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1226 | UPS1 电池放电 |  | 1226 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1227 | UPS1 风扇故障 |  | 1227 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1228 | UPS1 旁路故障 |  | 1228 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1229 | UPS1 出线失电故障 |  | 1229 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1230 | UPS1 预告告警 |  | 1230 | 消失 | 出现 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1231 | UPS1 事故告警 |  | 1231 | 消失 | 出现 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1232 | UPS2 交流输入故障 |  | 1232 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1233 | UPS2 功率模块故障 |  | 1233 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1234 | UPS2 通信故障 |  | 1234 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1235 | UPS2 正电池组总故障 |  | 1235 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1236 | UPS2 负电池组总故障 |  | 1236 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1237 | UPS2 电池放电 |  | 1237 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1238 | UPS2 风扇故障 |  | 1238 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1239 | UPS2 旁路故障 |  | 1239 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1240 | UPS2 出线失电故障 |  | 1240 | 复归 | 报警 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1241 | UPS2 预告告警 |  | 1241 | 消失 | 出现 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1242 | UPS2 事故告警 |  | 1242 | 消失 | 出现 | 启用 | 4 | UPS改造后接入
1243 | UPS 备用 |  | 1243 |  |  | 不启用
1244 | UPS 备用 |  | 1244 |  |  | 不启用
1245 | UPS 备用 |  | 1245 |  |  | 不启用
1246 | UPS 备用 |  | 1246 |  |  | 不启用
1247 | UPS 备用 |  | 1247 |  |  | 不启用
1248 | UPS 备用 |  | 1248 |  |  | 不启用
1249 | UPS 备用 |  | 1249 |  |  | 不启用
1250 | UPS 备用 |  | 1250 |  |  | 不启用
1251 | 控制信号屏操作方式 | 中央信号屏操作 | 1251 | 就地 | 远方 | 启用 | 2
1252 | 控制信号屏通讯测试 |  | 1252 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
1253 | 35kV控制回路断线 | 35KV开关柜控制回路断线 | 1253 | 复归 | 动作 | 启用 | 2
1254 | 35kV保护装置 | 35KV开关柜保护装置异常 | 1254 | 恢复 | 异常 | 启用 | 2
1255 | 备用 |  | 1255 |  |  | 不启用
1256 | 备用 |  | 1256 |  |  | 不启用
1257 | 备用 |  | 1257 |  |  | 不启用
1258 | 400V控制回路断线 | 0.4KV开关柜控制回路断线 | 1258 | 复归 | 动作 | 启用 | 2
1259 | 备用 |  | 1259 |  |  | 不启用
1260 | 备用 |  | 1260 |  |  | 不启用
1261 | 备用 |  | 1261 |  |  | 不启用
1262 | 备用 |  | 1262 |  |  | 不启用
1263 | 1号电力变温控仪失电 |  | 1263 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
1264 | 2号电力变温控仪失电 |  | 1264 | 复归 | 报警 | 不启用 | 2
1265 | 备用 |  | 1265 |  |  | 不启用
1266 | 备用 |  | 1266 |  |  | 不启用
1267 | 备用 |  | 1267 |  |  | 不启用
1268 | 备用 |  | 1268 |  |  | 不启用
1269 | 备用 |  | 1269 |  |  | 不启用
1270 | 备用 |  | 1270 |  |  | 不启用
1271 | 备用 |  | 1271 |  |  | 不启用
1272 | 备用 |  | 1272 |  |  | 不启用
1273 | 备用 |  | 1273 |  |  | 不启用
1274 | 备用 |  | 1274 |  |  | 不启用
1275 | 备用 |  | 1275 |  |  | 不启用
1276 | 备用 |  | 1276 |  |  | 不启用
1277 | 钢轨电位限制装置 轨电位控制回路断线 |  | 1277 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1278 | 备用 |  | 1278 |  |  | 不启用
1279 | 备用 | 交直流盘交流输入异常 | 1279 |  |  | 不启用 |  | 删除
1280 | 备用 | 交直流盘交流电池异常 | 1280 |  |  | 不启用 |  | 删除
1281 | 备用 | 交直流盘充电模块异常 | 1281 |  |  | 不启用 |  | 删除
1282 | 备用 | 交直流盘绝缘不良 | 1282 |  |  | 不启用 |  | 删除
1283 | 备用 | 交直流盘避雷器异常 | 1283 |  |  | 不启用 |  | 删除
1284 | 备用 | 交直流盘温差过大 | 1284 |  |  | 不启用 |  | 删除
1285 | 备用 | 交直流盘输出开关跳闸 | 1285 |  |  | 不启用 |  | 删除
1286 | 备用 | 交直流盘直流屏故障 | 1286 |  |  | 不启用 |  | 删除
1287 | 备用 | 交直流盘控制模块异常 | 1287 |  |  | 不启用 |  | 删除
1288 | 备用 | 交直流盘控母过压 | 1288 |  |  | 不启用 |  | 删除
1289 | 备用 | 交直流盘控母欠压 | 1289 |  |  | 不启用 |  | 删除
1290 | 备用 | 交直流盘交流屏异常 | 1290 |  |  | 不启用 |  | 删除
1291 | 备用 | 交直流盘事故照明交流不工作 | 1291 |  |  | 不启用 |  | 删除
1292 | 备用 | 交直流盘交流输入开关断开 | 1292 |  |  | 不启用 |  | 删除
1293 | 备用 | 交直流盘交流1路工作 | 1293 |  |  | 不启用 |  | 删除
1294 | 备用 | 交直流盘交流2路工作 | 1294 |  |  | 不启用 |  | 删除
1295 | 备用 |  | 1295 |  |  | 不启用
1296 | 备用 |  | 1296 |  |  | 不启用
1297 | 备用 |  | 1297 |  |  | 不启用
1298 | 备用 |  | 1298 |  |  | 不启用
1299 | 备用 |  | 1299 |  |  | 不启用
1300 | 备用 |  | 1300 |  |  | 不启用
1301 | 钢轨电位限制装置 闭锁 | 钢轨电位限制装置闭锁 | 1301 | 复归 | 报警 | 启用 | 3
1302 | 钢轨电位限制装置 闭锁复位 |  | 1302 | 消失 | 出现 | 不启用 | 3
1303 | 钢轨电位限制装置 电压一阶段（U>） | 钢轨电位限制装置U>启动 | 1303 | 复归 | 报警 | 启用 | 3
1304 | 钢轨电位限制装置 电压二阶段（U>>） | 钢轨电位限制装置U>>或U>>>动作 | 1304 | 复归 | 报警 | 启用 | 3
1305 | 钢轨电位限制装置 电压三阶段（U>>>） |  | 1305 | 复归 | 报警 | 不启用 | 3
1306 | 钢轨电位限制装置 故障 | 钢轨电位限制装置故障 | 1306 | 消失 | 出现 | 启用 | 3
1307 | 钢轨电位限制装置 位置 |  | 1307 | N/A | 分位 | 不启用 | 3
1308 | 钢轨电位限制装置 位置 | 车站短路器 | 1308 | 分位 | 合位 | 启用 | 3 | 取合位
1309 | 钢轨电位限制装置 MCB控制电源小开关 | 钢轨电位限制装置MCB分闸 | 1309 | 合位 | 分位 | 启用 | 3
1310 | 钢轨电位限制装置备用 | 防灾报警 | 1310 |  |  | 不启用 |  | 删除
1311 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1311 |  |  | 不启用
1312 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1312 |  |  | 不启用
1313 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1313 |  |  | 不启用
1314 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1314 |  |  | 不启用
1315 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1315 |  |  | 不启用
1316 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1316 |  |  | 不启用
1317 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1317 |  |  | 不启用
1318 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1318 |  |  | 不启用
1319 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1319 |  |  | 不启用
1320 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1320 |  |  | 不启用
1321 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1321 |  |  | 不启用
1322 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1322 |  |  | 不启用
1323 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1323 |  |  | 不启用
1324 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1324 |  |  | 不启用
1325 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1325 |  |  | 不启用
1326 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1326 |  |  | 不启用
1327 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1327 |  |  | 不启用
1328 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1328 |  |  | 不启用
1329 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1329 |  |  | 不启用
1330 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1330 |  |  | 不启用
1331 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1331 |  |  | 不启用
1332 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1332 |  |  | 不启用
1333 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1333 |  |  | 不启用
1334 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1334 |  |  | 不启用
1335 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1335 |  |  | 不启用
1336 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1336 |  |  | 不启用
1337 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1337 |  |  | 不启用
1338 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1338 |  |  | 不启用
1339 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1339 |  |  | 不启用
1340 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1340 |  |  | 不启用
1341 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1341 |  |  | 不启用
1342 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1342 |  |  | 不启用
1343 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1343 |  |  | 不启用
1344 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1344 |  |  | 不启用
1345 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1345 |  |  | 不启用
1346 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1346 |  |  | 不启用
1347 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1347 |  |  | 不启用
1348 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1348 |  |  | 不启用
1349 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1349 |  |  | 不启用
1350 | 钢轨电位限制装置备用 |  | 1350 |  |  | 不启用
1351 | 35kV世浦一开关 通讯状态 | 35kV世浦一开关通讯状态 | 1351 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1352 | 35kV世浦二开关 通讯状态 | 35kV世浦二开关通讯状态 | 1352 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1353 | 35kV浦蓝一开关 通讯状态 | 35kV浦蓝一开关通讯状态 | 1353 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1354 | 35kV浦蓝二开关 通讯状态 | 35kV浦蓝二开关通讯状态 | 1354 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1355 | 备用 |  | 1355 |  |  | 不启用
1356 | 备用 |  | 1356 |  |  | 不启用
1357 | 35kV分段开关 通讯状态 | 35kV分段开关通讯状态 | 1357 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1358 | 1号电力变35kV开关 通讯状态 | 1号电力变35KV开关通讯状态 | 1358 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1359 | 2号电力变35kV开关 通讯状态 | 2号电力变35KV开关通讯状态 | 1359 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1360 | 3号电力变35kV开关 通讯状态 |  | 1360 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
1361 | 4号电力变35kV开关 通讯状态 |  | 1361 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
1362 | 5号电力变35kV开关 通讯状态 |  | 1362 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
1363 | 6号电力变35kV开关 通讯状态 |  | 1363 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
1364 | 备用 |  | 1364 |  |  | 不启用
1365 | 备用 |  | 1365 |  |  | 不启用
1366 | 35kV世浦一差动开关 通讯状态 | 35kV世浦一开关差动保护通讯状态 | 1366 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1367 | 35kV世浦二差动开关 通讯状态 | 35kV世浦二开关差动保护通讯状态 | 1367 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1368 | 35kV浦蓝一差动开关 通讯状态 | 35kV浦蓝一开关差动保护通讯状态 | 1368 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1369 | 35kV浦蓝二差动开关 通讯状态 | 35kV浦蓝二开关差动保护通讯状态 | 1369 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1370 | 备用 |  | 1370 |  |  | 不启用
1371 | 备用 |  | 1371 |  |  | 不启用
1372 | 35kV备自投装置 通讯状态 |  | 1372 | 正常 | 中断 | 启用 | 3 | 替代原备用点
1373 | 备用 | 上行主通道通讯状态 | 1373 |  |  | 不启用 |  | OCC判断点，删除
1374 | 备用 | 上行备通道通讯状态 | 1374 |  |  | 不启用 |  | OCC判断点，删除
1375 | 备用 |  | 1375 |  |  | 不启用
1376 | 备用 |  | 1376 |  |  | 不启用
1377 | 备用 |  | 1377 |  |  | 不启用
1378 | 备用 |  | 1378 |  |  | 不启用
1379 | 备用 |  | 1379 |  |  | 不启用
1380 | 备用 |  | 1380 |  |  | 不启用
1381 | 1号电力变400V开关 通讯状态 | 1号电力变400V开关通讯状态 | 1381 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1382 | 2号电力变400V开关 通讯状态 | 2号电力变400V开关通讯状态 | 1382 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1383 | 400V分段开关 通讯状态 | 400V母联开关通讯状态 | 1383 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1384 | 400V分段PLC 通讯状态 | 400VPLC通讯状态 | 1384 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1385 | 400V备自投装置 通讯状态 |  | 1385 | 正常 | 中断 | 启用 | 3 | 替代原备用点
1386 | 备用 |  | 1386 |  |  | 不启用
1387 | 备用 |  | 1387 |  |  | 不启用
1388 | 备用 |  | 1388 |  |  | 不启用
1389 | 备用 |  | 1389 |  |  | 不启用
1390 | 备用 |  | 1390 |  |  | 不启用
1391 | 交直流屏 通讯状态 | 交直流屏通讯状态 | 1391 | 正常 | 中断 | 启用 | 3
1392 | EPS 通讯状态 |  | 1392 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
1393 | UPS 通讯状态 |  | 1393 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
1394 | 备用 |  | 1394 |  |  | 不启用 | 3
1395 | 备用 |  | 1395 |  |  | 不启用
1396 | 控制信号屏PLC 通讯状态 |  | 1396 | 正常 | 中断 | 启用 | 3 | 改造后启用
1397 | 钢轨电位限制装置 通讯状态 |  | 1397 | 正常 | 中断 | 不启用 | 3
1398 | 备用 |  | 1398 |  |  | 不启用
1399 | 备用 |  | 1399 |  |  | 不启用
1400 | 备用 |  | 1400 |  |  | 不启用
1401 | 备用 |  | 1401 |  |  | 不启用
1402 | 备用 |  | 1402 |  |  | 不启用
1403 | 备用 |  | 1403 |  |  | 不启用
1404 | 备用 |  | 1404 |  |  | 不启用
1405 | 备用 |  | 1405 |  |  | 不启用
1406 | 备用 |  | 1406 |  |  | 不启用
1407 | 备用 |  | 1407 |  |  | 不启用
1408 | 备用 |  | 1408 |  |  | 不启用
1409 | 备用 |  | 1409 |  |  | 不启用
1410 | 备用 |  | 1410 |  |  | 不启用
1411 | 跟随所1 通讯状态 |  | 1411 | 正常 | 中断 | 不启用
1412 | 跟随所2 通讯状态 |  | 1412 | 正常 | 中断 | 不启用
1413 | 备用 |  | 1413 |  |  | 不启用
1414 | 备用 |  | 1414 |  |  | 不启用
1415 | 备用 |  | 1415 |  |  | 不启用
1416 | 备用 |  | 1416 |  |  | 不启用
1417 | 备用 |  | 1417 |  |  | 不启用
1418 | 备用 |  | 1418 |  |  | 不启用
1419 | 备用 |  | 1419 |  |  | 不启用
1420 | 备用 |  | 1420 |  |  | 不启用
1421 | 1号单导柜 通讯状态 |  | 1421 | 正常 | 中断 | 不启用
1422 | 2号单导柜 通讯状态 |  | 1422 | 正常 | 中断 | 不启用
1423 | 备用 |  | 1423 |  |  | 不启用
1424 | 备用 |  | 1424 |  |  | 不启用
1425 | 备用 |  | 1425 |  |  | 不启用
1426 | 备用 |  | 1426 |  |  | 不启用
1427 | 备用 |  | 1427 |  |  | 不启用
1428 | 备用 |  | 1428 |  |  | 不启用
1429 | 备用 |  | 1429 |  |  | 不启用
1430 | 备用 |  | 1430 |  |  | 不启用
1431 | 备用 |  | 1431 |  |  | 不启用
1432 | 备用 |  | 1432 |  |  | 不启用
1433 | 备用 |  | 1433 |  |  | 不启用
1434 | 备用 |  | 1434 |  |  | 不启用
1435 | 备用 |  | 1435 |  |  | 不启用
1436 | 备用 |  | 1436 |  |  | 不启用
1437 | 备用 |  | 1437 |  |  | 不启用
1438 | 备用 |  | 1438 |  |  | 不启用
1439 | 备用 |  | 1439 |  |  | 不启用
1440 | 备用 |  | 1440 |  |  | 不启用
1441 | 备用 |  | 1441 |  |  | 不启用
1442 | 备用 |  | 1442 |  |  | 不启用
1443 | 备用 |  | 1443 |  |  | 不启用
1444 | 备用 |  | 1444 |  |  | 不启用
1445 | 备用 |  | 1445 |  |  | 不启用
1446 | 备用 |  | 1446 |  |  | 不启用
1447 | 备用 |  | 1447 |  |  | 不启用
1448 | 备用 |  | 1448 |  |  | 不启用
1449 | 备用 |  | 1449 |  |  | 不启用
1450 | 备用 |  | 1450 |  |  | 不启用

## 遥测
6号线浦电路遥测点表
序号 | 标准描述（改造后SCADA描述） | 既有CIOS描述 | 转发地址 | 单位 | 备注
1 | 35kV世浦一开关 A相 相电流 | 浦电路35KV世浦I开关A相电流 | 16385 | A | 启用
2 | 35kV世浦一开关 B相 相电流 | 浦电路35KV世浦I开关B相电流 | 16386 | A | 启用
3 | 35kV世浦一开关 C相 相电流 | 浦电路35KV世浦I开关C相电流 | 16387 | A | 启用
4 | 35kV世浦一开关 有功功率 | 浦电路35KV世浦I开关有功 | 16388 | W | 启用
5 | 35kV世浦一开关 无功功率 | 浦电路35KV世浦I开关无功 | 16389 | Var | 启用
6 | 35kV世浦一开关 频率 | 浦电路35KV世浦I开关频率 | 16390 | Hz | 启用
7 | 35kV世浦一开关 功率因数 | 浦电路35KV世浦I开关功率因数 | 16391 |  | 启用
| 35kV世浦一开关 AB线电压 | 浦电路35KV世浦I开关AB线电压 | 16392 | kV | 启用
9 | 35kV世浦一开关 BC线电压 | 浦电路35KV世浦I开关BC线电压 | 16393 | kV | 启用
10 | 35kV世浦一开关 CA线电压 | 浦电路35KV世浦I开关CA线电压 | 16394 | kV | 启用
11 | 35kV世浦一开关 A相 相电压 |  | 16395 | kV | 不启用
12 | 35kV世浦一开关 B相 相电压 |  | 16396 | kV | 不启用
13 | 35kV世浦一开关 C相 相电压 |  | 16397 | kV | 不启用
14 | 35kV世浦一开关 零序电压 | 浦电路35KV世浦I开关零序电压 | 16398 | kV | 启用
15 | 35kV世浦一开关 备用 |  | 16399 |  | 不启用
16 | 35kV世浦一开关 备用 |  | 16400 |  | 不启用
17 | 35kV世浦二开关 A相 相电流 | 浦电路35KV世浦II开关A相电流 | 16401 | A | 启用
18 | 35kV世浦二开关 B相 相电流 | 浦电路35KV世浦II开关B相电流 | 16402 | A | 启用
19 | 35kV世浦二开关 C相 相电流 | 浦电路35KV世浦II开关C相电流 | 16403 | A | 启用
20 | 35kV世浦二开关 有功功率 | 浦电路35KV世浦II开关有功 | 16404 | W | 启用
21 | 35kV世浦二开关 无功功率 | 浦电路35KV世浦II开关无功 | 16405 | Var | 启用
22 | 35kV世浦二开关 频率 | 浦电路35KV世浦II开关频率 | 16406 | Hz | 启用
23 | 35kV世浦二开关 功率因数 | 浦电路35KV世浦II开关功率因数 | 16407 |  | 启用
24 | 35kV世浦二开关 AB线电压 | 浦电路35KV世浦II开关AB线电压 | 16408 | kV | 启用
25 | 35kV世浦二开关 BC线电压 | 浦电路35KV世浦II开关BC线电压 | 16409 | kV | 启用
26 | 35kV世浦二开关 CA线电压 | 浦电路35KV世浦II开关CA线电压 | 16410 | kV | 启用
27 | 35kV世浦二开关 A相 相电压 |  | 16411 | kV | 不启用
28 | 35kV世浦二开关 B相 相电压 |  | 16412 | kV | 不启用
29 | 35kV世浦二开关 C相 相电压 |  | 16413 | kV | 不启用
30 | 35kV世浦二开关 零序电压 | 浦电路35KV世浦II开关零序电压 | 16414 | kV | 启用
31 | 35kV世浦二开关 备用 |  | 16415 |  | 不启用
32 | 35kV世浦二开关 备用 |  | 16416 |  | 不启用
33 | 35kV浦蓝一开关 A相 相电流 | 浦电路35KV浦蓝I开关A相电流 | 16417 | A | 启用
34 | 35kV浦蓝一开关 B相 相电流 | 浦电路35KV浦蓝I开关B相电流 | 16418 | A | 启用
35 | 35kV浦蓝一开关 C相 相电流 | 浦电路35KV浦蓝I开关C相电流 | 16419 | A | 启用
36 | 35kV浦蓝一开关 有功功率 | 浦电路35KV浦蓝I开关有功 | 16420 | W | 启用
37 | 35kV浦蓝一开关 无功功率 | 浦电路35KV浦蓝I开关无功 | 16421 | Var | 启用
38 | 35kV浦蓝一开关 频率 |  | 16422 | Hz | 不启用
39 | 35kV浦蓝一开关 功率因数 | 浦电路35KV浦蓝I开关功率因数 | 16423 |  | 启用
40 | 35kV浦蓝一开关 AB线电压 |  | 16424 | kV | 不启用
41 | 35kV浦蓝一开关 BC线电压 |  | 16425 | kV | 不启用
42 | 35kV浦蓝一开关 CA线电压 |  | 16426 | kV | 不启用
43 | 35kV浦蓝一开关 A相 相电压 |  | 16427 | kV | 不启用
44 | 35kV浦蓝一开关 B相 相电压 |  | 16428 | kV | 不启用
45 | 35kV浦蓝一开关 C相 相电压 |  | 16429 | kV | 不启用
46 | 备用 |  | 16430 |  | 不启用
47 | 备用 |  | 16431 |  | 不启用
48 | 备用 |  | 16432 |  | 不启用
49 | 35kV浦蓝二开关 A相 相电流 | 浦电路35KV浦蓝II开关A相电流 | 16433 | A | 启用
50 | 35kV浦蓝二开关 B相 相电流 | 浦电路35KV浦蓝II开关B相电流 | 16434 | A | 启用
51 | 35kV浦蓝二开关 C相 相电流 | 浦电路35KV浦蓝II开关C相电流 | 16435 | A | 启用
52 | 35kV浦蓝二开关 有功功率 | 浦电路35KV浦蓝II开关有功 | 16436 | W | 启用
53 | 35kV浦蓝二开关 无功功率 | 浦电路35KV浦蓝II开关无功 | 16437 | Var | 启用
54 | 35kV浦蓝二开关 频率 |  | 16438 | Hz | 不启用
55 | 35kV浦蓝二开关 功率因数 | 浦电路35KV浦蓝II开关功率因数 | 16439 |  | 启用
56 | 35kV浦蓝二开关 AB线电压 |  | 16440 | kV | 不启用
57 | 35kV浦蓝二开关 BC线电压 |  | 16441 | kV | 不启用
58 | 35kV浦蓝二开关 CA线电压 |  | 16442 | kV | 不启用
59 | 35kV浦蓝二开关 A相 相电压 |  | 16443 | kV | 不启用
60 | 35kV浦蓝二开关 B相 相电压 |  | 16444 | kV | 不启用
61 | 35kV浦蓝二开关 C相 相电压 |  | 16445 | kV | 不启用
62 | 备用 |  | 16446 |  | 不启用
63 | 备用 |  | 16447 |  | 不启用
64 | 备用 |  | 16448 |  | 不启用
65 | 1号备用电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 16449 | A | 不启用
66 | 1号备用电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 16450 | A | 不启用
67 | 1号备用电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 16451 | A | 不启用
68 | 1号备用电力变35kV开关 有功功率 |  | 16452 | W | 不启用
69 | 1号备用电力变35kV开关 无功功率 |  | 16453 | Var | 不启用
70 | 1号备用电力变35kV开关 频率 |  | 16454 | Hz | 不启用
71 | 1号备用电力变35kV开关 功率因数 |  | 16455 |  | 不启用
72 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16456 |  | 不启用
73 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16457 |  | 不启用
74 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16458 |  | 不启用
75 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16459 |  | 不启用
76 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16460 |  | 不启用
77 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16461 |  | 不启用
78 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16462 |  | 不启用
79 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16463 |  | 不启用
80 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16464 |  | 不启用
81 | 2号备用电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 16465 | A | 不启用
82 | 2号备用电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 16466 | A | 不启用
83 | 2号备用电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 16467 | A | 不启用
84 | 2号备用电力变35kV开关 有功功率 |  | 16468 | W | 不启用
85 | 2号备用电力变35kV开关 无功功率 |  | 16469 | Var | 不启用
86 | 2号备用电力变35kV开关 频率 |  | 16470 | Hz | 不启用
87 | 2号备用电力变35kV开关 功率因数 |  | 16471 |  | 不启用
88 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16472 |  | 不启用
89 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16473 |  | 不启用
90 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16474 |  | 不启用
91 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16475 |  | 不启用
92 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16476 |  | 不启用
93 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16477 |  | 不启用
94 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16478 |  | 不启用
95 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16479 |  | 不启用
96 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 16480 |  | 不启用
97 | 35kV分段开关 A相 相电流 | 浦电路35KV分段开关A相电流 | 16481 | A | 启用
98 | 35kV分段开关 B相 相电流 | 浦电路35KV分段开关B相电流 | 16482 | A | 启用
99 | 35kV分段开关 C相 相电流 | 浦电路35KV分段开关C相电流 | 16483 | A | 启用
100 | 35kV分段开关 有功功率 |  | 16484 | W | 不启用
101 | 35kV分段开关 无功功率 |  | 16485 | Var | 不启用
102 | 35kV分段开关 频率 |  | 16486 | Hz | 不启用
103 | 35kV分段开关 功率因数 |  | 16487 |  | 不启用
104 | 35kV分段开关 备用 |  | 16488 |  | 不启用
105 | 35kV分段开关 备用 |  | 16489 |  | 不启用
106 | 35kV分段开关 备用 |  | 16490 |  | 不启用
107 | 35kV分段开关 备用 |  | 16491 |  | 不启用
108 | 35kV分段开关 备用 |  | 16492 |  | 不启用
109 | 35kV分段开关 备用 |  | 16493 |  | 不启用
110 | 35kV分段开关 备用 |  | 16494 |  | 不启用
111 | 35kV分段开关 备用 |  | 16495 |  | 不启用
112 | 35kV分段开关 备用 |  | 16496 |  | 不启用
113 | 1号电力变35kV开关 A相 相电流 | 浦电路1#电力变35KV开关A相电流 | 16497 | A | 启用
114 | 1号电力变35kV开关 B相 相电流 | 浦电路1#电力变35KV开关B相电流 | 16498 | A | 启用
115 | 1号电力变35kV开关 C相 相电流 | 浦电路1#电力变35KV开关C相电流 | 16499 | A | 启用
116 | 1号电力变35kV开关 有功功率 | 浦电路1#电力变35KV开关有功 | 16500 | W | 启用
117 | 1号电力变35kV开关 无功功率 | 浦电路1#电力变35KV开关无功 | 16501 | Var | 启用
118 | 1号电力变35kV开关 频率 |  | 16502 | Hz | 不启用
119 | 1号电力变35kV开关 功率因数 | 浦电路1#电力变35KV开关功率因数 | 16503 |  | 启用
120 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16504 |  | 不启用
121 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16505 |  | 不启用
122 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16506 |  | 不启用
123 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16507 |  | 不启用
124 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16508 |  | 不启用
125 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16509 |  | 不启用
126 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16510 |  | 不启用
127 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16511 |  | 不启用
128 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 16512 |  | 不启用
129 | 2号电力变35kV开关 A相 相电流 | 浦电路2#电力变35KV开关A相电流 | 16513 | A | 启用
130 | 2号电力变35kV开关 B相 相电流 | 浦电路2#电力变35KV开关B相电流 | 16514 | A | 启用
131 | 2号电力变35kV开关 C相 相电流 | 浦电路2#电力变35KV开关C相电流 | 16515 | A | 启用
132 | 2号电力变35kV开关 有功功率 | 浦电路2#电力变35KV开关有功 | 16516 | W | 启用
133 | 2号电力变35kV开关 无功功率 | 浦电路2#电力变35KV开关无功 | 16517 | Var | 启用
134 | 2号电力变35kV开关 频率 |  | 16518 | Hz | 不启用
135 | 2号电力变35kV开关 功率因数 | 浦电路2#电力变35KV开关功率因数 | 16519 |  | 启用
136 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16520 |  | 不启用
137 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16521 |  | 不启用
138 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16522 |  | 不启用
139 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16523 |  | 不启用
140 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16524 |  | 不启用
141 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16525 |  | 不启用
142 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16526 |  | 不启用
143 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16527 |  | 不启用
144 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 16528 |  | 不启用
145 | 3号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 16529 | A | 不启用
146 | 3号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 16530 | A | 不启用
147 | 3号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 16531 | A | 不启用
148 | 3号电力变35kV开关 有功功率 |  | 16532 | W | 不启用
149 | 3号电力变35kV开关 无功功率 |  | 16533 | Var | 不启用
150 | 3号电力变35kV开关 频率 |  | 16534 | Hz | 不启用
151 | 3号电力变35kV开关 功率因数 |  | 16535 |  | 不启用
152 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16536 |  | 不启用
153 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16537 |  | 不启用
154 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16538 |  | 不启用
155 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16539 |  | 不启用
156 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16540 |  | 不启用
157 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16541 |  | 不启用
158 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16542 |  | 不启用
159 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16543 |  | 不启用
160 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 16544 |  | 不启用
161 | 4号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 16545 | A | 不启用
162 | 4号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 16546 | A | 不启用
163 | 4号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 16547 | A | 不启用
164 | 4号电力变35kV开关 有功功率 |  | 16548 | W | 不启用
165 | 4号电力变35kV开关 无功功率 |  | 16549 | Var | 不启用
166 | 4号电力变35kV开关 频率 |  | 16550 | Hz | 不启用
167 | 4号电力变35kV开关 功率因数 |  | 16551 |  | 不启用
168 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16552 |  | 不启用
169 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16553 |  | 不启用
170 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16554 |  | 不启用
171 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16555 |  | 不启用
172 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16556 |  | 不启用
173 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16557 |  | 不启用
174 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16558 |  | 不启用
175 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16559 |  | 不启用
176 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 16560 |  | 不启用
177 | 5号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 16561 | A | 不启用
178 | 5号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 16562 | A | 不启用
179 | 5号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 16563 | A | 不启用
180 | 5号电力变35kV开关 有功功率 |  | 16564 | W | 不启用
181 | 5号电力变35kV开关 无功功率 |  | 16565 | Var | 不启用
182 | 5号电力变35kV开关 频率 |  | 16566 | Hz | 不启用
183 | 5号电力变35kV开关 功率因数 |  | 16567 |  | 不启用
184 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16568 |  | 不启用
185 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16569 |  | 不启用
186 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16570 |  | 不启用
187 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16571 |  | 不启用
188 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16572 |  | 不启用
189 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16573 |  | 不启用
190 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16574 |  | 不启用
191 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16575 |  | 不启用
192 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 16576 |  | 不启用
193 | 6号电力变35kV开关 A相 相电流 |  | 16577 | A | 不启用
194 | 6号电力变35kV开关 B相 相电流 |  | 16578 | A | 不启用
195 | 6号电力变35kV开关 C相 相电流 |  | 16579 | A | 不启用
196 | 6号电力变35kV开关 有功功率 |  | 16580 | W | 不启用
197 | 6号电力变35kV开关 无功功率 |  | 16581 | Var | 不启用
198 | 6号电力变35kV开关 频率 |  | 16582 | Hz | 不启用
199 | 6号电力变35kV开关 功率因数 |  | 16583 |  | 不启用
200 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16584 |  | 不启用
201 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16585 |  | 不启用
202 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16586 |  | 不启用
203 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16587 |  | 不启用
204 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16588 |  | 不启用
205 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16589 |  | 不启用
206 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16590 |  | 不启用
207 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16591 |  | 不启用
208 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 16592 |  | 不启用
209 | 35kV备用进线一开关 A相 相电流 |  | 16593 | A | 不启用
210 | 35kV备用进线一开关 B相 相电流 |  | 16594 | A | 不启用
211 | 35kV备用进线一开关 C相 相电流 |  | 16595 | A | 不启用
212 | 35kV备用进线一开关 有功功率 |  | 16596 | W | 不启用
213 | 35kV备用进线一开关 无功功率 |  | 16597 | Var | 不启用
214 | 35kV备用进线一开关 频率 |  | 16598 | Hz | 不启用
215 | 35kV备用进线一开关 功率因数 |  | 16599 |  | 不启用
216 | 35kV备用进线一开关 AB线电压 |  | 16600 | kV | 不启用
217 | 35kV备用进线一开关 BC线电压 |  | 16601 | kV | 不启用
218 | 35kV备用进线一开关 CA线电压 |  | 16602 | kV | 不启用
219 | 35kV备用进线一开关 A相 相电压 |  | 16603 | kV | 不启用
220 | 35kV备用进线一开关 B相 相电压 |  | 16604 | kV | 不启用
221 | 35kV备用进线一开关 C相 相电压 |  | 16605 | kV | 不启用
222 | 备用 |  | 16606 |  | 不启用
223 | 备用 |  | 16607 |  | 不启用
224 | 备用 |  | 16608 |  | 不启用
225 | 35kV备用出线二开关 A相 相电流 |  | 16609 | A | 不启用
226 | 35kV备用出线二开关 B相 相电流 |  | 16610 | A | 不启用
227 | 35kV备用出线二开关 C相 相电流 |  | 16611 | A | 不启用
228 | 35kV备用出线二开关 有功功率 |  | 16612 | W | 不启用
229 | 35kV备用出线二开关 无功功率 |  | 16613 | Var | 不启用
230 | 35kV备用出线二开关 频率 |  | 16614 | Hz | 不启用
231 | 35kV备用出线二开关 功率因数 |  | 16615 |  | 不启用
232 | 35kV备用出线二开关 AB线电压 |  | 16616 | kV | 不启用
233 | 35kV备用出线二开关 BC线电压 |  | 16617 | kV | 不启用
234 | 35kV备用出线二开关 CA线电压 |  | 16618 | kV | 不启用
235 | 35kV备用出线二开关 A相 相电压 |  | 16619 | kV | 不启用
236 | 35kV备用出线二开关 B相 相电压 |  | 16620 | kV | 不启用
237 | 35kV备用出线二开关 C相 相电压 |  | 16621 | kV | 不启用
238 | 备用 |  | 16622 |  | 不启用
239 | 备用 |  | 16623 |  | 不启用
240 | 备用 |  | 16624 |  | 不启用
241 | 备用 |  | 16625 |  | 不启用
242 | 备用 |  | 16626 |  | 不启用
243 | 备用 |  | 16627 |  | 不启用
244 | 备用 |  | 16628 |  | 不启用
245 | 备用 |  | 16629 |  | 不启用
246 | 备用 |  | 16630 |  | 不启用
247 | 备用 |  | 16631 |  | 不启用
248 | 备用 |  | 16632 |  | 不启用
249 | 备用 |  | 16633 |  | 不启用
250 | 备用 |  | 16634 |  | 不启用
251 | 备用 |  | 16635 |  | 不启用
252 | 备用 |  | 16636 |  | 不启用
253 | 备用 |  | 16637 |  | 不启用
254 | 备用 |  | 16638 |  | 不启用
255 | 备用 |  | 16639 |  | 不启用
256 | 备用 |  | 16640 |  | 不启用
257 | 备用 |  | 16641 |  | 不启用
258 | 备用 |  | 16642 |  | 不启用
259 | 备用 |  | 16643 |  | 不启用
260 | 备用 |  | 16644 |  | 不启用
261 | 备用 |  | 16645 |  | 不启用
262 | 备用 |  | 16646 |  | 不启用
263 | 备用 |  | 16647 |  | 不启用
264 | 备用 |  | 16648 |  | 不启用
265 | 备用 |  | 16649 |  | 不启用
266 | 备用 |  | 16650 |  | 不启用
267 | 备用 |  | 16651 |  | 不启用
268 | 备用 |  | 16652 |  | 不启用
269 | 备用 |  | 16653 |  | 不启用
270 | 备用 |  | 16654 |  | 不启用
271 | 备用 |  | 16655 |  | 不启用
272 | 备用 |  | 16656 |  | 不启用
273 | 备用 |  | 16657 |  | 不启用
274 | 备用 |  | 16658 |  | 不启用
275 | 备用 |  | 16659 |  | 不启用
276 | 备用 |  | 16660 |  | 不启用
277 | 备用 |  | 16661 |  | 不启用
278 | 备用 |  | 16662 |  | 不启用
279 | 备用 |  | 16663 |  | 不启用
280 | 备用 |  | 16664 |  | 不启用
281 | 备用 |  | 16665 |  | 不启用
282 | 备用 |  | 16666 |  | 不启用
283 | 备用 |  | 16667 |  | 不启用
284 | 备用 |  | 16668 |  | 不启用
285 | 备用 |  | 16669 |  | 不启用
286 | 备用 |  | 16670 |  | 不启用
287 | 备用 |  | 16671 |  | 不启用
288 | 备用 |  | 16672 |  | 不启用
289 | 备用 |  | 16673 |  | 不启用
290 | 备用 |  | 16674 |  | 不启用
291 | 备用 |  | 16675 |  | 不启用
292 | 备用 |  | 16676 |  | 不启用
293 | 备用 |  | 16677 |  | 不启用
294 | 备用 |  | 16678 |  | 不启用
295 | 备用 |  | 16679 |  | 不启用
296 | 备用 |  | 16680 |  | 不启用
297 | 备用 |  | 16681 |  | 不启用
298 | 备用 |  | 16682 |  | 不启用
299 | 备用 |  | 16683 |  | 不启用
300 | 备用 |  | 16684 |  | 不启用
301 | 1号电力变400V开关 A相 相电流 | 浦电路1#电力变400V开关A相电流 | 16685 | A | 启用
302 | 1号电力变400V开关 B相 相电流 | 浦电路1#电力变400V开关B相电流 | 16686 | A | 启用
303 | 1号电力变400V开关 C相 相电流 | 浦电路1#电力变400V开关C相电流 | 16687 | A | 启用
304 | 1号电力变400V开关 有功功率 |  | 16688 | W | 不启用
305 | 1号电力变400V开关 无功功率 |  | 16689 | Var | 不启用
306 | 1号电力变400V开关 频率 |  | 16690 | Hz | 不启用
307 | 1号电力变400V开关 功率因数 | 浦电路1#电力变400V开关功率因数 | 16691 |  | 启用
308 | 备用 |  | 16692 |  | 不启用
309 | 1号电力变400V开关 AB线电压 | 浦电路1#电力变400V开关AB线电压 | 16693 | V | 启用
310 | 1号电力变400V开关 BC线电压 | 浦电路1#电力变400V开关BC线电压 | 16694 | V | 启用
311 | 1号电力变400V开关 CA线电压 | 浦电路1#电力变400V开关CA线电压 | 16695 | V | 启用
312 | 2号电力变400V开关 A相 相电流 | 浦电路2#电力变400V开关A相电流 | 16696 | A | 启用
313 | 2号电力变400V开关 B相 相电流 | 浦电路2#电力变400V开关B相电流 | 16697 | A | 启用
314 | 2号电力变400V开关 C相 相电流 | 浦电路2#电力变400V开关C相电流 | 16698 | A | 启用
315 | 2号电力变400V开关 有功功率 |  | 16699 | W | 不启用
316 | 2号电力变400V开关 无功功率 |  | 16700 | Var | 不启用
317 | 2号电力变400V开关 频率 |  | 16701 | Hz | 不启用
318 | 2号电力变400V开关 功率因数 | 浦电路2#电力变400V开关功率因数 | 16702 |  | 启用
319 | 备用 |  | 16703 |  | 不启用
320 | 2号电力变400V开关 AB线电压 | 浦电路2#电力变400V开关AB线电压 | 16704 | V | 启用
321 | 2号电力变400V开关 BC线电压 | 浦电路2#电力变400V开关BC线电压 | 16705 | V | 启用
322 | 2号电力变400V开关 CA线电压 | 浦电路2#电力变400V开关CA线电压 | 16706 | V | 启用
323 | 400V分段开关 A相 相电流 | 浦电路400V分段开关A相电流 | 16707 | A | 启用
324 | 400V分段开关 B相 相电流 | 浦电路400V分段开关B相电流 | 16708 | A | 启用
325 | 400V分段开关 C相 相电流 | 浦电路400V分段开关C相电流 | 16709 | A | 启用
326 | 备用 |  | 16710 |  | 不启用
327 | 备用 |  | 16711 |  | 不启用
328 | 备用 |  | 16712 |  | 不启用
329 | 备用 |  | 16713 |  | 不启用
330 | 备用 |  | 16714 |  | 不启用
331 | 备用 |  | 16715 |  | 不启用
332 | 备用 |  | 16716 |  | 不启用
333 | 备用 |  | 16717 |  | 不启用
334 | 400V一段三类负荷总开关 A相 相电流 |  | 16718 | A | 不启用
335 | 400V一段三类负荷总开关 B相 相电流 |  | 16719 | A | 不启用
336 | 400V一段三类负荷总开关 C相 相电流 |  | 16720 | A | 不启用
337 | 400V一段三类负荷总开关 有功功率 |  | 16721 | W | 不启用
338 | 400V一段三类负荷总开关 无功功率 |  | 16722 | Var | 不启用
339 | 400V一段三类负荷总开关 频率 |  | 16723 | Hz | 不启用
340 | 400V一段三类负荷总开关 功率因数 |  | 16724 |  | 不启用
341 | 备用 |  | 16725 |  | 不启用
342 | 400V一段三类负荷总开关 AB线电压 |  | 16726 | V | 不启用
343 | 400V一段三类负荷总开关 BC线电压 |  | 16727 | V | 不启用
344 | 400V一段三类负荷总开关 CA线电压 |  | 16728 | V | 不启用
345 | 400V二段三类负荷总开关 A相 相电流 |  | 16729 | A | 不启用
346 | 400V二段三类负荷总开关 B相 相电流 |  | 16730 | A | 不启用
347 | 400V二段三类负荷总开关 C相 相电流 |  | 16731 | A | 不启用
348 | 400V二段三类负荷总开关 有功功率 |  | 16732 | W | 不启用
349 | 400V二段三类负荷总开关 无功功率 |  | 16733 | Var | 不启用
350 | 400V二段三类负荷总开关 频率 |  | 16734 | Hz | 不启用
351 | 400V二段三类负荷总开关 功率因数 |  | 16735 |  | 不启用
352 | 备用 |  | 16736 |  | 不启用
353 | 400V二段三类负荷总开关 AB线电压 |  | 16737 | V | 不启用
354 | 400V二段三类负荷总开关 BC线电压 |  | 16738 | V | 不启用
355 | 400V二段三类负荷总开关 CA线电压 |  | 16739 | V | 不启用
356 | 400V冷水机组I开关 A相 相电流 |  | 16740 | A | 不启用
357 | 400V冷水机组I开关 B相 相电流 |  | 16741 | A | 不启用
358 | 400V冷水机组I开关 C相 相电流 |  | 16742 | A | 不启用
359 | 400V冷水机组I开关 有功功率 |  | 16743 | W | 不启用
360 | 400V冷水机组I开关 无功功率 |  | 16744 | Var | 不启用
361 | 400V冷水机组I开关 频率 |  | 16745 | Hz | 不启用
362 | 400V冷水机组I开关 功率因数 |  | 16746 |  | 不启用
363 | 备用 |  | 16747 |  | 不启用
364 | 400V冷水机组I开关 AB线电压 |  | 16748 | V | 不启用
365 | 400V冷水机组I开关 BC线电压 |  | 16749 | V | 不启用
366 | 400V冷水机组I开关 CA线电压 |  | 16750 | V | 不启用
367 | 400V冷水机组II开关 A相 相电流 |  | 16751 | A | 不启用
368 | 400V冷水机组II开关 B相 相电流 |  | 16752 | A | 不启用
369 | 400V冷水机组II开关 C相 相电流 |  | 16753 | A | 不启用
370 | 400V冷水机组II开关 有功功率 |  | 16754 | W | 不启用
371 | 400V冷水机组II开关 无功功率 |  | 16755 | Var | 不启用
372 | 400V冷水机组II开关 频率 |  | 16756 | Hz | 不启用
373 | 400V冷水机组II开关 功率因数 |  | 16757 |  | 不启用
374 | 备用 |  | 16758 |  | 不启用
375 | 400V冷水机组II开关 AB线电压 |  | 16759 | V | 不启用
376 | 400V冷水机组II开关 BC线电压 |  | 16760 | V | 不启用
377 | 400V冷水机组II开关 CA线电压 |  | 16761 | V | 不启用
378 | 400V环控I开关 A相 相电流 |  | 16762 | A | 不启用
379 | 400V环控I开关 B相 相电流 |  | 16763 | A | 不启用
380 | 400V环控I开关 C相 相电流 |  | 16764 | A | 不启用
381 | 400V环控I开关 有功功率 |  | 16765 | W | 不启用
382 | 400V环控I开关 无功功率 |  | 16766 | Var | 不启用
383 | 400V环控I开关 频率 |  | 16767 | Hz | 不启用
384 | 400V环控I开关 功率因数 |  | 16768 |  | 不启用
385 | 备用 |  | 16769 |  | 不启用
386 | 400V环控I开关 AB线电压 |  | 16770 | V | 不启用
387 | 400V环控I开关 BC线电压 |  | 16771 | V | 不启用
388 | 400V环控I开关 CA线电压 |  | 16772 | V | 不启用
389 | 400V环控II开关 A相 相电流 |  | 16773 | A | 不启用
390 | 400V环控II开关 B相 相电流 |  | 16774 | A | 不启用
391 | 400V环控II开关 C相 相电流 |  | 16775 | A | 不启用
392 | 400V环控II开关 有功功率 |  | 16776 | W | 不启用
393 | 400V环控II开关 无功功率 |  | 16777 | Var | 不启用
394 | 400V环控II开关 频率 |  | 16778 | Hz | 不启用
395 | 400V环控II开关 功率因数 |  | 16779 |  | 不启用
396 | 备用 |  | 16780 |  | 不启用
397 | 400V环控II开关 AB线电压 |  | 16781 | V | 不启用
398 | 400V环控II开关 BC线电压 |  | 16782 | V | 不启用
399 | 400V环控II开关 CA线电压 |  | 16783 | V | 不启用
400 | 400V通信（信号）I开关 A相 相电流 |  | 16784 | A | 不启用
401 | 400V通信（信号）I开关 B相 相电流 |  | 16785 | A | 不启用
402 | 400V通信（信号）I开关 C相 相电流 |  | 16786 | A | 不启用
403 | 400V通信（信号）I开关 有功功率 |  | 16787 | W | 不启用
404 | 400V通信（信号）I开关 无功功率 |  | 16788 | Var | 不启用
405 | 400V通信（信号）I开关 频率 |  | 16789 | Hz | 不启用
406 | 400V通信（信号）I开关 功率因数 |  | 16790 |  | 不启用
407 | 备用 |  | 16791 |  | 不启用
408 | 400V通信（信号）I开关 AB线电压 |  | 16792 | V | 不启用
409 | 400V通信（信号）I开关 BC线电压 |  | 16793 | V | 不启用
410 | 400V通信（信号）I开关 CA线电压 |  | 16794 | V | 不启用
411 | 400V通信（信号）II开关 A相 相电流 |  | 16795 | A | 不启用
412 | 400V通信（信号）II开关 B相 相电流 |  | 16796 | A | 不启用
413 | 400V通信（信号）II开关 C相 相电流 |  | 16797 | A | 不启用
414 | 400V通信（信号）II开关 有功功率 |  | 16798 | W | 不启用
415 | 400V通信（信号）II开关 无功功率 |  | 16799 | Var | 不启用
416 | 400V通信（信号）II开关 频率 |  | 16800 | Hz | 不启用
417 | 400V通信（信号）II开关 功率因数 |  | 16801 |  | 不启用
418 | 备用 |  | 16802 |  | 不启用
419 | 400V通信（信号）II开关 AB线电压 |  | 16803 | V | 不启用
420 | 400V通信（信号）II开关 BC线电压 |  | 16804 | V | 不启用
421 | 400V通信（信号）II开关 CA线电压 |  | 16805 | V | 不启用
422 | 备用 |  | 16806 |  | 不启用
423 | 备用 |  | 16807 |  | 不启用
424 | 备用 |  | 16808 |  | 不启用
425 | 备用 |  | 16809 |  | 不启用
426 | 备用 |  | 16810 |  | 不启用
427 | 备用 |  | 16811 |  | 不启用
428 | 备用 |  | 16812 |  | 不启用
429 | 备用 |  | 16813 |  | 不启用
430 | 备用 |  | 16814 |  | 不启用
431 | 备用 |  | 16815 |  | 不启用
432 | 备用 |  | 16816 |  | 不启用
433 | 备用 |  | 16817 |  | 不启用
434 | 备用 |  | 16818 |  | 不启用
435 | 备用 |  | 16819 |  | 不启用
436 | 备用 |  | 16820 |  | 不启用
437 | 备用 |  | 16821 |  | 不启用
438 | 备用 |  | 16822 |  | 不启用
439 | 备用 |  | 16823 |  | 不启用
440 | 备用 |  | 16824 |  | 不启用
441 | 备用 |  | 16825 |  | 不启用
442 | 备用 |  | 16826 |  | 不启用
443 | 备用 |  | 16827 |  | 不启用
444 | 备用 |  | 16828 |  | 不启用
445 | 备用 |  | 16829 |  | 不启用
446 | 备用 |  | 16830 |  | 不启用
447 | 备用 |  | 16831 |  | 不启用
448 | 备用 |  | 16832 |  | 不启用
449 | 备用 |  | 16833 |  | 不启用
450 | 备用 |  | 16834 |  | 不启用
451 | UPS1 输出总负载量 |  | 16835 | % | UPS改造后接入
452 | UPS1 在线电池放电时间 |  | 16836 | m | UPS改造后接入
453 | UPS2 输出总负载量 |  | 16837 | % | UPS改造后接入
454 | UPS2 在线电池放电时间 |  | 16838 | m | UPS改造后接入
455 | 备用 |  | 16839 |  | 不启用
456 | 备用 |  | 16840 |  | 不启用
457 | 备用 |  | 16841 |  | 不启用
458 | 备用 |  | 16842 |  | 不启用
459 | 备用 |  | 16843 |  | 不启用
460 | 备用 |  | 16844 |  | 不启用
461 | 备用 |  | 16845 |  | 不启用
462 | 备用 |  | 16846 |  | 不启用
463 | 备用 |  | 16847 |  | 不启用
464 | 备用 |  | 16848 |  | 不启用
465 | 备用 |  | 16849 |  | 不启用
466 | 备用 |  | 16850 |  | 不启用
467 | 备用 |  | 16851 |  | 不启用
468 | 备用 |  | 16852 |  | 不启用
469 | 备用 |  | 16853 |  | 不启用
470 | 备用 |  | 16854 |  | 不启用
471 | 备用 |  | 16855 |  | 不启用
472 | 备用 |  | 16856 |  | 不启用
473 | 备用 |  | 16857 |  | 不启用
474 | 备用 |  | 16858 |  | 不启用
475 | 备用 |  | 16859 |  | 不启用
476 | 备用 |  | 16860 |  | 不启用
477 | 备用 |  | 16861 |  | 不启用
478 | 备用 |  | 16862 |  | 不启用
479 | 备用 |  | 16863 |  | 不启用
480 | 备用 |  | 16864 |  | 不启用
481 | 备用 |  | 16865 |  | 不启用
482 | 备用 |  | 16866 |  | 不启用
483 | 备用 |  | 16867 |  | 不启用
484 | 备用 |  | 16868 |  | 不启用
485 | 备用 |  | 16869 |  | 不启用
486 | 备用 |  | 16870 |  | 不启用
487 | 备用 |  | 16871 |  | 不启用
488 | 备用 |  | 16872 |  | 不启用
489 | 备用 |  | 16873 |  | 不启用
490 | 备用 |  | 16874 |  | 不启用
491 | 备用 |  | 16875 |  | 不启用
492 | 备用 |  | 16876 |  | 不启用
493 | 备用 |  | 16877 |  | 不启用
494 | 备用 |  | 16878 |  | 不启用
495 | 备用 |  | 16879 |  | 不启用
496 | 备用 |  | 16880 |  | 不启用
497 | 备用 |  | 16881 |  | 不启用
498 | 备用 |  | 16882 |  | 不启用
499 | 备用 |  | 16883 |  | 不启用
500 | 备用 |  | 16884 |  | 不启用
501 | 钢轨电位限制装置 电压 |  | 16885 | V | 不启用
502 | 钢轨电位限制装置 电流 |  | 16886 | A | 不启用
503 | 备用 |  | 16887 |  | 不启用
504 | 备用 |  | 16888 |  | 不启用
505 | 备用 |  | 16889 |  | 不启用
506 | 备用 |  | 16890 |  | 不启用
507 | 备用 |  | 16891 |  | 不启用
508 | 备用 |  | 16892 |  | 不启用
509 | 备用 |  | 16893 |  | 不启用
510 | 备用 |  | 16894 |  | 不启用
511 | 备用 |  | 16895 |  | 不启用
512 | 备用 |  | 16896 |  | 不启用
513 | 备用 |  | 16897 |  | 不启用
514 | 备用 |  | 16898 |  | 不启用
515 | 备用 |  | 16899 |  | 不启用
516 | 备用 |  | 16900 |  | 不启用
517 | 备用 |  | 16901 |  | 不启用
518 | 备用 |  | 16902 |  | 不启用
519 | 备用 |  | 16903 |  | 不启用
520 | 备用 |  | 16904 |  | 不启用
521 | 备用 |  | 16905 |  | 不启用
522 | 备用 |  | 16906 |  | 不启用
523 | 备用 |  | 16907 |  | 不启用
524 | 备用 |  | 16908 |  | 不启用
525 | 备用 |  | 16909 |  | 不启用
526 | 备用 |  | 16910 |  | 不启用
527 | 备用 |  | 16911 |  | 不启用
528 | 备用 |  | 16912 |  | 不启用
529 | 备用 |  | 16913 |  | 不启用
530 | 备用 |  | 16914 |  | 不启用
531 | 备用 |  | 16915 |  | 不启用
532 | 备用 |  | 16916 |  | 不启用
533 | 备用 |  | 16917 |  | 不启用
534 | 备用 |  | 16918 |  | 不启用
535 | 备用 |  | 16919 |  | 不启用
536 | 备用 |  | 16920 |  | 不启用
537 | 备用 |  | 16921 |  | 不启用
538 | 备用 |  | 16922 |  | 不启用
539 | 备用 |  | 16923 |  | 不启用
540 | 备用 |  | 16924 |  | 不启用
541 | 备用 |  | 16925 |  | 不启用
542 | 备用 |  | 16926 |  | 不启用
543 | 备用 |  | 16927 |  | 不启用
544 | 备用 |  | 16928 |  | 不启用
545 | 备用 |  | 16929 |  | 不启用
546 | 备用 |  | 16930 |  | 不启用
547 | 备用 |  | 16931 |  | 不启用
548 | 备用 |  | 16932 |  | 不启用
549 | 备用 |  | 16933 |  | 不启用
550 | 备用 |  | 16934 |  | 不启用

## 遥控
6号线浦电路遥控点表
序号 | 标准描述（改造后SCADA描述） | 既有SCADA描述 | 转发地址 | 0 | 1 | 备注
1 | 35kV世浦一开关 遥控 | 35kV世浦一开关 | 24577 | 分闸 | 合闸 | 启用
2 | 35kV世浦一 母线闸刀遥控 | 35kV世浦一母线闸刀 | 24578 | 分闸 | 合闸 | 启用
3 | 35kV世浦一开关 保护故障遥控 |  | 24579 | / | 复归 | 不启用
4 | 35kV世浦一开关 定值组1遥控 | 35kV世浦一开关A组定值运行 | 24580 | 退出 | 投入 | 启用
5 | 35kV世浦一开关 定值组2遥控 | 35kV世浦一开关B组定值运行 | 24581 | 退出 | 投入 | 启用
6 | 35kV世浦一开关 定值组3遥控 | 35kV世浦一开关C组定值运行 | 24582 | 退出 | 投入 | 启用
7 | 35kV世浦一开关 定值组4遥控 | 35kV世浦一开关D组定值运行 | 24583 | 退出 | 投入 | 启用
8 | 35kV世浦一开关 备自投远方遥控 |  | 24584 | 退出 | 投入 | 不启用
9 | 35kV世浦一开关 备用 |  | 24585 |  |  | 不启用
10 | 35kV世浦一开关 差动装置故障遥控 |  | 24586 | / | 复归 | 不启用
11 | 35kV世浦一开关 开关柜遥控 |  | 24587 | / | 复归 | 不启用
12 | 35kV世浦一开关 备用 |  | 24588 |  |  | 不启用
13 | 35kV世浦二开关 遥控 | 35KV世浦二开关 | 24589 | 分闸 | 合闸 | 启用
14 | 35kV世浦二 母线闸刀遥控 | 35kV世浦二母线闸刀 | 24590 | 分闸 | 合闸 | 启用
15 | 35kV世浦二开关 保护故障遥控 |  | 24591 | / | 复归 | 不启用
16 | 35kV世浦二开关 定值组1遥控 | 35kV世浦二开关A组定值运行 | 24592 | 撤出 | 投入 | 启用
17 | 35kV世浦二开关 定值组2遥控 | 35kV世浦二开关B组定值运行 | 24593 | 撤出 | 投入 | 启用
18 | 35kV世浦二开关 定值组3遥控 | 35kV世浦二开关C组定值运行 | 24594 | 撤出 | 投入 | 启用
19 | 35kV世浦二开关 定值组4遥控 | 35kV世浦二开关D组定值运行 | 24595 | 撤出 | 投入 | 启用
20 | 35kV世浦二开关 备自投远方遥控 |  | 24596 | / | 投入 | 不启用
21 | 35kV世浦二开关 备用 |  | 24597 |  |  | 不启用
22 | 35kV世浦二开关 差动装置故障遥控 |  | 24598 | / | 复归 | 不启用
23 | 35kV世浦二开关 开关柜遥控 |  | 24599 | / | 复归 | 不启用
24 | 35kV世浦二开关 备用 |  | 24600 |  |  | 不启用
25 | 35kV浦蓝一开关 遥控 | 35kV浦蓝一开关 | 24601 | 分闸 | 合闸 | 启用
26 | 35kV浦蓝一 母线闸刀遥控 | 35kV浦蓝一母线闸刀 | 24602 | 分闸 | 合闸 | 启用
27 | 35kV浦蓝一开关 保护故障遥控 |  | 24603 | / | 复归 | 不启用
28 | 35kV浦蓝一开关 定值组1遥控 | 35kV浦蓝一开关A组定值运行 | 24604 | 撤出 | 投入 | 启用
29 | 35kV浦蓝一开关 定值组2遥控 | 35kV浦蓝一开关B组定值运行 | 24605 | 撤出 | 投入 | 启用
30 | 35kV浦蓝一开关 定值组3遥控 | 35kV浦蓝一开关C组定值运行 | 24606 | 撤出 | 投入 | 启用
31 | 35kV浦蓝一开关 定值组4遥控 | 35kV浦蓝一开关D组定值运行 | 24607 | 撤出 | 投入 | 启用
32 | 35kV浦蓝一开关 备自投远方遥控 |  | 24608 | / | 投入 | 不启用
33 | 35kV浦蓝一开关 备用 |  | 24609 |  |  | 不启用
34 | 35kV浦蓝一开关 差动装置故障遥控 |  | 24610 | / | 复归 | 不启用
35 | 35kV浦蓝一开关 开关柜遥控 |  | 24611 | / | 复归 | 不启用
36 | 35kV浦蓝一开关 备用 |  | 24612 |  |  | 不启用
37 | 35kV浦蓝二开关 遥控 | 35KV浦蓝二开关 | 24613 | 分闸 | 合闸 | 启用
38 | 35kV浦蓝二 母线闸刀遥控 | 35kV浦蓝二母线闸刀 | 24614 | 分闸 | 合闸 | 启用
39 | 35kV浦蓝二开关 保护故障遥控 |  | 24615 | / | 复归 | 不启用
40 | 35kV浦蓝二开关 定值组1遥控 | 35kV浦蓝二开关A组定值运行 | 24616 | 撤出 | 投入 | 启用
41 | 35kV浦蓝二开关 定值组2遥控 | 35kV浦蓝二开关B组定值运行 | 24617 | 撤出 | 投入 | 启用
42 | 35kV浦蓝二开关 定值组3遥控 | 35kV浦蓝二开关C组定值运行 | 24618 | 撤出 | 投入 | 启用
43 | 35kV浦蓝二开关 定值组4遥控 | 35kV浦蓝二开关D组定值运行 | 24619 | 撤出 | 投入 | 启用
44 | 35kV浦蓝二开关 备自投远方遥控 |  | 24620 | / | 投入 | 不启用
45 | 35kV浦蓝二开关 备用 |  | 24621 |  |  | 不启用
46 | 35kV浦蓝二开关 差动装置故障遥控 |  | 24622 | / | 复归 | 不启用
47 | 35kV浦蓝二开关 开关柜遥控 |  | 24623 | / | 复归 | 不启用
48 | 35kV浦蓝二开关 备用 |  | 24624 |  |  | 不启用
49 | 1号备用电力变35kV开关 遥控 |  | 24625 | 分闸 | 合闸 | 不启用
50 | 1号备用电力变35kV 母线闸刀遥控 |  | 24626 | 分闸 | 合闸 | 不启用
51 | 1号备用电力变35kV开关 保护故障遥控 |  | 24627 | / | 复归 | 不启用
52 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24628 |  |  | 不启用
53 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24629 |  |  | 不启用
54 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24630 |  |  | 不启用
55 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24631 |  |  | 不启用
56 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24632 |  |  | 不启用
57 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24633 |  |  | 不启用
58 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24634 |  |  | 不启用
59 | 1号备用电力变35kV开关 开关柜遥控 |  | 24635 | / | 复归 | 不启用
60 | 1号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24636 |  |  | 不启用
61 | 2号备用电力变35kV开关 遥控 |  | 24637 | 分闸 | 合闸 | 不启用
62 | 2号备用电力变35kV 母线闸刀遥控 |  | 24638 | 分闸 | 合闸 | 不启用
63 | 2号备用电力变35kV开关 保护故障遥控 |  | 24639 | / | 复归 | 不启用
64 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24640 |  |  | 不启用
65 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24641 |  |  | 不启用
66 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24642 |  |  | 不启用
67 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24643 |  |  | 不启用
68 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24644 |  |  | 不启用
69 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24645 |  |  | 不启用
70 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24646 |  |  | 不启用
71 | 2号备用电力变35kV开关 开关柜遥控 |  | 24647 | / | 复归 | 不启用
72 | 2号备用电力变35kV开关 备用 |  | 24648 |  |  | 不启用
73 | 35kV分段开关 遥控 | 35KV分段开关 | 24649 | 分闸 | 合闸 | 启用
74 | 35kV分段开关 备用 |  | 24650 |  |  | 不启用
75 | 35kV分段开关 保护故障遥控 |  | 24651 | / | 复归 | 不启用
76 | 35kV分段开关 定值组1遥控 | 35KV分段开关A组定值运行 | 24652 | 退出 | 投入 | 启用
77 | 35kV分段开关 定值组2遥控 | 35KV分段开关B组定值运行 | 24653 | 退出 | 投入 | 启用
78 | 35kV分段开关 定值组3遥控 | 35KV分段开关C组定值运行 | 24654 | 退出 | 投入 | 启用
79 | 35kV分段开关 定值组4遥控 | 35KV分段开关D组定值运行 | 24655 | 退出 | 投入 | 启用
80 | 35kV分段开关 备自投远方遥控 |  | 24656 | 退出 | 投入 | 启用
81 | 35kV分段 一段侧母线闸刀遥控 | 35KV分段一段侧母线闸刀 | 24657 | 分闸 | 合闸 | 启用
82 | 35kV分段 二段侧母线闸刀遥控 | 35KV分段二段侧母线闸刀 | 24658 | 分闸 | 合闸 | 启用
83 | 35kV分段开关 开关柜遥控 |  | 24659 | / | 复归 | 不启用
84 | 35kV分段开关 备用 |  | 24660 |  |  | 不启用
85 | 1号电力变35kV开关 遥控 | 1#电力变35KV开关 | 24661 | 分闸 | 合闸 | 启用
86 | 1号电力变35kV 母线闸刀遥控 | 1#电力变35KV母线闸刀 | 24662 | 分闸 | 合闸 | 启用
87 | 1号电力变35kV开关 保护故障遥控 |  | 24663 | / | 复归 | 不启用
88 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 24664 |  |  | 不启用
89 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 24665 |  |  | 不启用
90 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 24666 |  |  | 不启用
91 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 24667 |  |  | 不启用
92 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 24668 |  |  | 不启用
93 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 24669 |  |  | 不启用
94 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 24670 |  |  | 不启用
95 | 1号电力变35kV开关 开关柜遥控 |  | 24671 | / | 复归 | 不启用
96 | 1号电力变35kV开关 备用 |  | 24672 |  |  | 不启用
97 | 2号电力变35kV开关 遥控 | 2#电力变35KV开关 | 24673 | 分闸 | 合闸 | 启用
98 | 2号电力变35kV 母线闸刀遥控 | 2#电力变35KV母线闸刀 | 24674 | 分闸 | 合闸 | 启用
99 | 2号电力变35kV开关 保护故障遥控 |  | 24675 | / | 复归 | 不启用
100 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 24676 |  |  | 不启用
101 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 24677 |  |  | 不启用
102 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 24678 |  |  | 不启用
103 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 24679 |  |  | 不启用
104 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 24680 |  |  | 不启用
105 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 24681 |  |  | 不启用
106 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 24682 |  |  | 不启用
107 | 2号电力变35kV开关 开关柜遥控 |  | 24683 | / | 复归 | 不启用
108 | 2号电力变35kV开关 备用 |  | 24684 |  |  | 不启用
109 | 3号电力变35kV开关 遥控 |  | 24685 | 分闸 | 合闸 | 不启用
110 | 3号电力变35kV 母线闸刀遥控 |  | 24686 | 分闸 | 合闸 | 不启用
111 | 3号电力变35kV开关 保护故障遥控 |  | 24687 | / | 复归 | 不启用
112 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 24688 |  |  | 不启用
113 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 24689 |  |  | 不启用
114 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 24690 |  |  | 不启用
115 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 24691 |  |  | 不启用
116 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 24692 |  |  | 不启用
117 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 24693 |  |  | 不启用
118 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 24694 |  |  | 不启用
119 | 3号电力变35kV开关 开关柜遥控 |  | 24695 | / | 复归 | 不启用
120 | 3号电力变35kV开关 备用 |  | 24696 |  |  | 不启用
121 | 4号电力变35kV开关 遥控 |  | 24697 | 分闸 | 合闸 | 不启用
122 | 4号电力变35kV 母线闸刀遥控 |  | 24698 | 分闸 | 合闸 | 不启用
123 | 4号电力变35kV开关 保护故障遥控 |  | 24699 | / | 复归 | 不启用
124 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 24700 |  |  | 不启用
125 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 24701 |  |  | 不启用
126 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 24702 |  |  | 不启用
127 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 24703 |  |  | 不启用
128 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 24704 |  |  | 不启用
129 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 24705 |  |  | 不启用
130 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 24706 |  |  | 不启用
131 | 4号电力变35kV开关 开关柜遥控 |  | 24707 | / | 复归 | 不启用
132 | 4号电力变35kV开关 备用 |  | 24708 |  |  | 不启用
133 | 5号电力变35kV开关 遥控 |  | 24709 | 分闸 | 合闸 | 不启用
134 | 5号电力变35kV 母线闸刀遥控 |  | 24710 | 分闸 | 合闸 | 不启用
135 | 5号电力变35kV开关 保护故障遥控 |  | 24711 | / | 复归 | 不启用
136 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 24712 |  |  | 不启用
137 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 24713 |  |  | 不启用
138 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 24714 |  |  | 不启用
139 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 24715 |  |  | 不启用
140 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 24716 |  |  | 不启用
141 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 24717 |  |  | 不启用
142 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 24718 |  |  | 不启用
143 | 5号电力变35kV开关 开关柜遥控 |  | 24719 | / | 复归 | 不启用
144 | 5号电力变35kV开关 备用 |  | 24720 |  |  | 不启用
145 | 6号电力变35kV开关 遥控 |  | 24721 | 分闸 | 合闸 | 不启用
146 | 6号电力变35kV 母线闸刀遥控 |  | 24722 | 分闸 | 合闸 | 不启用
147 | 6号电力变35kV开关 保护故障遥控 |  | 24723 | / | 复归 | 不启用
148 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 24724 |  |  | 不启用
149 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 24725 |  |  | 不启用
150 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 24726 |  |  | 不启用
151 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 24727 |  |  | 不启用
152 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 24728 |  |  | 不启用
153 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 24729 |  |  | 不启用
154 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 24730 |  |  | 不启用
155 | 6号电力变35kV开关 开关柜遥控 |  | 24731 | / | 复归 | 不启用
156 | 6号电力变35kV开关 备用 |  | 24732 |  |  | 不启用
157 | 35kV备用进线一开关 遥控 |  | 24733 | 分闸 | 合闸 | 不启用
158 | 35kV备用进线一 母线闸刀遥控 |  | 24734 | 分闸 | 合闸 | 不启用
159 | 35kV备用进线一开关 保护故障遥控 |  | 24735 | / | 复归 | 不启用
160 | 35kV备用进线一开关 定值组1遥控 |  | 24736 | 退出 | 投入 | 不启用
161 | 35kV备用进线一开关 定值组2遥控 |  | 24737 | 退出 | 投入 | 不启用
162 | 35kV备用进线一开关 定值组3遥控 |  | 24738 | 退出 | 投入 | 不启用
163 | 35kV备用进线一开关 定值组4遥控 |  | 24739 | 退出 | 投入 | 不启用
164 | 35kV备用进线一开关 备自投远方遥控 |  | 24740 | 退出 | 投入 | 不启用
165 | 35kV备用进线一开关 备用 |  | 24741 |  |  | 不启用
166 | 35kV备用进线一开关 差动装置故障遥控 |  | 24742 | / | 复归 | 不启用
167 | 35kV备用进线一开关 开关柜遥控 |  | 24743 | / | 复归 | 不启用
168 | 35kV备用进线一开关 备用 |  | 24744 |  |  | 不启用
169 | 35kV备用出线一开关 遥控 |  | 24745 | 分闸 | 合闸 | 不启用
170 | 35kV备用出线一 母线闸刀遥控 |  | 24746 | 分闸 | 合闸 | 不启用
171 | 35kV备用出线一开关 保护故障遥控 |  | 24747 | / | 复归 | 不启用
172 | 35kV备用出线一开关 定值组1遥控 |  | 24748 | 退出 | 投入 | 不启用
173 | 35kV备用出线一开关 定值组2遥控 |  | 24749 | 退出 | 投入 | 不启用
174 | 35kV备用出线一开关 定值组3遥控 |  | 24750 | 退出 | 投入 | 不启用
175 | 35kV备用出线一开关 定值组4遥控 |  | 24751 | 退出 | 投入 | 不启用
176 | 35kV备用出线一开关 备自投远方遥控 |  | 24752 | 退出 | 投入 | 不启用
177 | 35kV备用出线一开关 备用 |  | 24753 |  |  | 不启用
178 | 35kV备用出线一开关 差动装置故障遥控 |  | 24754 | / | 复归 | 不启用
179 | 35kV备用出线一开关 开关柜遥控 |  | 24755 | / | 复归 | 不启用
180 | 35kV备用出线一开关 备用 |  | 24756 |  |  | 不启用
181 | 备用 |  | 24757 |  |  | 不启用
182 | 备用 |  | 24758 |  |  | 不启用
183 | 备用 |  | 24759 |  |  | 不启用
184 | 备用 |  | 24760 |  |  | 不启用
185 | 备用 |  | 24761 |  |  | 不启用
186 | 备用 |  | 24762 |  |  | 不启用
187 | 备用 |  | 24763 |  |  | 不启用
188 | 备用 |  | 24764 |  |  | 不启用
189 | 备用 |  | 24765 |  |  | 不启用
190 | 备用 |  | 24766 |  |  | 不启用
191 | 备用 |  | 24767 |  |  | 不启用
192 | 备用 |  | 24768 |  |  | 不启用
193 | 备用 |  | 24769 |  |  | 不启用
194 | 备用 |  | 24770 |  |  | 不启用
195 | 备用 |  | 24771 |  |  | 不启用
196 | 备用 |  | 24772 |  |  | 不启用
197 | 备用 |  | 24773 |  |  | 不启用
198 | 备用 |  | 24774 |  |  | 不启用
199 | 备用 |  | 24775 |  |  | 不启用
200 | 备用 |  | 24776 |  |  | 不启用
201 | 1号电力变400V开关 遥控 | 1#电力变400V开关 | 24777 | 分闸 | 合闸 | 启用
202 | 2号电力变400V开关 遥控 | 2#电力变400V开关 | 24778 | 分闸 | 合闸 | 启用
203 | 400V分段开关 遥控 | 400V分段开关 | 24779 | 分闸 | 合闸 | 启用
204 | 400V分段开关 备自投远方遥控 |  | 24780 | 退出 | 投入 | 启用
205 | 400V一段三类负荷总开关 遥控 | 400V一段三类负荷开关 | 24781 | 分闸 | 合闸 | 不启用
206 | 400V二段三类负荷总开关 遥控 | 400V二段三类负荷开关 | 24782 | 分闸 | 合闸 | 不启用
207 | 400V冷水机组I开关 遥控 |  | 24783 | 分闸 | 合闸 | 不启用
208 | 400V冷水机组II开关 遥控 |  | 24784 | 分闸 | 合闸 | 不启用
209 | 400V环控I开关 遥控 |  | 24785 | 分闸 | 合闸 | 不启用
210 | 400V环控II开关 遥控 |  | 24786 | 分闸 | 合闸 | 不启用
211 | 备用 |  | 24787 | 分闸 | 合闸 | 不启用
212 | 备用 |  | 24788 | 分闸 | 合闸 | 不启用
213 | 备用 |  | 24789 |  |  | 不启用
214 | 备用 |  | 24790 |  |  | 不启用
215 | 备用 |  | 24791 |  |  | 不启用
216 | 备用 |  | 24792 |  |  | 不启用
217 | 备用 |  | 24793 |  |  | 不启用
218 | 备用 |  | 24794 |  |  | 不启用
219 | 备用 |  | 24795 |  |  | 不启用
220 | 备用 |  | 24796 |  |  | 不启用
221 | 备用 |  | 24797 |  |  | 不启用
222 | 备用 |  | 24798 |  |  | 不启用
223 | 备用 |  | 24799 |  |  | 不启用
224 | 备用 |  | 24800 |  |  | 不启用
225 | 备用 |  | 24801 |  |  | 不启用
226 | 备用 |  | 24802 |  |  | 不启用
227 | 备用 |  | 24803 |  |  | 不启用
228 | 备用 |  | 24804 |  |  | 不启用
229 | 备用 |  | 24805 |  |  | 不启用
230 | 备用 |  | 24806 |  |  | 不启用
231 | 通讯测试遥控 | 遥控通道测试 | 24807 | 分闸 | 合闸 | 启用
232 | 备用 |  | 24808 |  |  | 不启用
233 | 备用 |  | 24809 |  |  | 不启用
234 | 备用 |  | 24810 |  |  | 不启用
235 | 备用 |  | 24811 |  |  | 不启用
236 | 备用 |  | 24812 |  |  | 不启用
237 | 备用 |  | 24813 |  |  | 不启用
238 | 备用 |  | 24814 |  |  | 不启用
239 | 备用 |  | 24815 |  |  | 不启用
240 | 备用 |  | 24816 |  |  | 不启用
241 | 备用 |  | 24817 |  |  | 不启用
242 | 备用 |  | 24818 |  |  | 不启用
243 | 备用 |  | 24819 |  |  | 不启用
244 | 备用 |  | 24820 |  |  | 不启用
245 | 备用 |  | 24821 |  |  | 不启用
246 | 备用 |  | 24822 |  |  | 不启用
247 | 备用 |  | 24823 |  |  | 不启用
248 | 备用 |  | 24824 |  |  | 不启用
249 | 备用 |  | 24825 |  |  | 不启用
250 | 备用 |  | 24826 |  |  | 不启用
251 | 钢轨电位限制装置 遥控合闸 | 车站短路器复位 | 24827 | 分闸 | 合闸 | 启用
252 | 钢轨电位限制装置 遥控复位 |  | 24828 | / | 复位 | 不启用
253 | 钢轨电位限制装置 |  | 24829 |  |  | 不启用
254 | 备用 |  | 24830 |  |  | 不启用
255 | 备用 |  | 24831 |  |  | 不启用
256 | 备用 |  | 24832 |  |  | 不启用
257 | 备用 |  | 24833 |  |  | 不启用
258 | 备用 |  | 24834 |  |  | 不启用
259 | 备用 |  | 24835 |  |  | 不启用
260 | 备用 |  | 24836 |  |  | 不启用